## VV
Výkaz výměr
TELMAX - Administrativní budova
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
Specifikace materiálu
Regulační klapka vícelistá - lamelové protiběžné klapky z profilových dutých hliníkových profilů, dosedací plochy lamel opatřeny těsnící pryží, připojení klapek pomocí přírub z lisovaného plechu
Protipožární klapka čtyřhranná - skříň a díly klapky z pozinkovaného plechu s lis. Přírubami uzavírací list klapky ze speciálního izolačního materiálu neobsahující azbest těsnění listu z tepelně zpětného materiálu, ložiska z oceli, požární odolnost 90 min; spouštění pomocí termočidla, spouštěcí teplota 72 °C signalizace polohy pomocí koncového spínače připevněného na tělese klapky kontrolní otvor a rám pro zalití. Klapky budou osazeny v síle stěny s dokonalou těsností a s dostatečným servisním prostorem bez nutnosti demontovat jiné prvky než ty, pro které je zajišťován servis umístění klapek musí být vždy takové, aby zachovalo stupeň požární odolnosti stěny
Vyústky - rám a listy vyústky z hliníkového profilu - přírodní elox, popřípadě ocelový plech s komaxitovým nátěrem RAL (bílá barva) dle požadavku interiéru včetně regulace a rámečku pro uchycení do potrubí
Anemostat - vířivá čtvercová výusť pro rozsah teploty vzduchu -20 až +70°C, pro vzdušniny bez abrazivních, chemických a lepivých příměsí. Pevné drážky a nastavitelné regulační lopatky, včetně připojovací skříní s připojením na kruhové potrubí.
Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu sk.I s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem. Potrubí musí být před montáží očištěno. Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). V případě délky strany větší než 800 mm bude spoj prošroubován ještě mezi rohovníky - minimální tloušťka plechu 0,8 mm; při straně potrubí větší něž 300 mm použít prolisy či výztuhy - vyrobeno z kvalitního pozinkovaného plechu - úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí potrubí - zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení - úchyty uloženy silenbloky - závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze - provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke stavebním konstrukcím.
Kruhové potrubí "SPIRO" - vyrobeno z kvalitního pozinkovaného plechu - úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí potrubí - zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení - úchyty uloženy silenbloky - závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze - provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna - součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke stavebním konstrukcím.
REKAPITULACE
| Zařízení č. 01: Větrání 1.PP-1.NP |  |  |  | 0
| Zařízení č. 02: Větrání 2.NP |  |  |  | 0
| Zařízení č. 03: Odtah sociálek |  |  |  | 0
| Zařízení č. 04: Chlazení VRF |  |  |  | 0
| Zařízení č. 05: Chlazení serverovny |  |  |  | 0
| Zařízení č. 06: Doplňkový materiál |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
Zařízení č. 01: Větrání 1.PP-1.NP
01.01 | Vzduchotechnická jednotka Jmenovitý průtok přívod/odvod 4730 / 3710 m3/h Externí tlak 350 /350 Pa Výstupní teplota zima 20°C Filtrace přívod/odtah EU5 a EU4 / EU4 Ohřívač Rotační rekuperátor EC motory Pružné manžety Klapky se servopohonem Integrovaná MaR | kpl | 1
01.02 | Buňkový tlumič hluku do potrubí 1000x500; L=1000mm | ks | 4
01.03.01 | Požární klapka s tavnou pojistkou a signilizací OTEVŘENO/ZAVŘENO 400x150 H2 | ks | 1
01.03.02 | Požární klapka s tavnou pojistkou a signilizací OTEVŘENO/ZAVŘENO 300x200 H2 | ks | 1
01.03.03 | Požární klapka s tavnou pojistkou a signilizací OTEVŘENO/ZAVŘENO 400x200 H2 | ks | 1
01.03.04 | Požární klapka s tavnou pojistkou a signilizací OTEVŘENO/ZAVŘENO 400x200 H2 | ks | 1
01.03.05 | Požární klapka s tavnou pojistkou a signilizací OTEVŘENO/ZAVŘENO 500x250 H2 | ks | 1
01.03.06 | Požární klapka s tavnou pojistkou a signilizací OTEVŘENO/ZAVŘENO 600x250 H2 | ks | 1
01.03.07 | Požární klapka s tavnou pojistkou a signilizací OTEVŘENO/ZAVŘENO 500x300 H2 | ks | 1
01.04 | Vyústka přívodní komfortní dvouřadá do čtyř. potrubí včetně regulace 300x150mm | ks | 9
01.05 | Vyústka odvodní komfortní jednořadá do čtyř. potrubí včetně regulace 300x150mm | ks | 10
01.06 | Anemostat přívodní s pevnými lamelami a připojovací skříní; regulační klapkou 400x400 (100-140m3/h), 8 lamel | ks | 4
01.07 | Anemostat přívodní s pevnými lamelami a připojovací skříní; regulační klapkou 400x400 (150-300m3/h), 16 lamel | ks | 14
01.08 | Anemostat odvodní s pevnými lamelami a připojovací skříní; regulační klapkou 400x400 (100-140m3/h), 8 lamel | ks | 4
01.09 | Anemostat odvodní s pevnými lamelami a připojovací skříní; regulační klapkou 400x400 (150-300m3/h), 16 lamel | ks | 10
01.10 | Nasávací protidešťová žaluzie se síťkou proti hmyzu 1000x500mm | ks | 1
01.11 | Výdechové hrdlo se síťkou proti hmyzu 900x400 | ks | 1
01.12 | Uzavírací klapka ruční 200x200 - těsná | ks | 1
01.13 | Uzavírací klapka ruční 300x200 - těsná | ks | 1
01.14 | Uzavírací klapka ruční 400x500 - těsná | ks | 1
01.15 | Uzavírací klapka ruční 400x200- těsná | ks | 2
01.16 | Uzavírací klapka ruční 400x150 - těsná | ks | 1
01.17 | Uzavírací klapka ruční 500x300 - těsná | ks | 1
01.20 | Sonoflex ohebná hadice
| ø 160 | bm | 33
01.30 | Spiro potrubí z pozink. plechu
| ø 160 (10% tvarovek) | bm | 93
| ø 200 (10% tvarovek) | bm | 40
01.40 | Čtyřhranné potrubí (20% tvarovek); pozink. Plech, počítáno bez prořezů | m2 | 238
01.45 | Čtyřhranné potrubí (80% tvarovek); pozink. plech s výstuhou, počítáno bez prořezů | m2 | 27
01.50 | Tepelná izolace s AL polepem tl.40mm | m2 | 34
01.60 | Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s oboustranným směrem působení tepelného namáhání | m2 | 66
01.90 | Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce | bm | 15
| CELKEM |  |  |  | 0
Zařízení č. 02: Větrání 2.NP
02.01 | Vzduchotechnická jednotka Jmenovitý průtok přívod/odvod 2500 / 2070 m3/h Externí tlak 350 / 350 Pa Výstupní teplota zima 20°C Filtrace přívod/odtah EU5 a EU4 / EU4 Ohřívač Rotační rekuperátor EC motory Pružné manžety Klapky se servopohonem Integrovaná MaR | kpl | 1
02.02 | Buňkový tlumič hluku do potrubí 500x500; L=1000mm | ks | 4
02.03 | Talířový ventil přívodní ø 125 (120m3/h) | ks | 1
02.04 | Talířový ventil přívodní ø 160 (150m3/h) | ks | 1
02.05 | Neobsazeno
02.06 | Neobsazeno
02.07 | Anemostat přívodní s pevnými lamelami a připojovací skříní; regulační klapkou 400x400 (150-300m3/h), 16 lamel | ks | 13
02.08 | Neobsazeno
02.09 | Anemostat odvodní s pevnými lamelami a připojovací skříní; regulační klapkou 400x400 (150-300m3/h), 16 lamel | ks | 9
02.10 | Nasávací hrdlo se síťkou proti hmyzu 500x500mm | ks | 1
02.11 | Výdechové hrdlo se síťkou proti hmyzu 500x500mm | ks | 1
02.12 | Uzavírací klapka ruční 300x200 - těsná | ks | 1
02.13 | Uzavírací klapka ruční 450x200 - těsná | ks | 1
02.14 | Uzavírací klapka ruční 350x200 - těsná | ks | 1
02.15 | Uzavírací klapka ruční 350x100 - těsná | ks | 1
02.16 | Uzavírací klapka ruční 200x200 - těsná | ks | 1
02.20 | Sonoflex ohebná hadice
| ø 125 | bm | 2
| ø 160 | bm | 27
02.30 | Spiro potrubí z pozink. plechu
| ø 100 (30% tvarovek) | bm | 3
| ø 125 (20% tvarovek) | bm | 4
| ø 160 (10% tvarovek) | bm | 53
| ø 200 (10% tvarovek) | bm | 18
02.40 | Čtyřhranné potrubí (30% tvarovek); pozink. plech, počítáno bez prořezů | m2 | 85
02.70 | Venkovní tepelná izolace s oplechováním tl.60mm | m2 | 13
| CELKEM |  |  |  | 0
Zařízení č. 03: Odtah sociálek
03.01 | Ventilátor do čtyřhranného potrubí DN 600x350 Výkon 1560 m3/h Externí tlak 240 Pa Příslušenství: 2 spojovací manžety | kpl | 1
03.02 | Buňkový tlumič hluku do potrubí 500x300; L=1000mm | ks | 2
03.03 | Neobsazeno
03.04 | Talířový ventil odovdní ø 125 (50-100m3/h) | ks | 15
03.05 | Talířový ventil odovdní ø 160 (100-150m3/h) | ks | 2
03.06 | Výdechové hrdlo se síťkou proti hmyzu 500x300mm | ks | 1
03.07 | Uzavírací klapka ruční ø180 - těsná | ks | 1
03.08 | Uzavírací klapka ruční 200x200- těsná | ks | 2
03.09 | Uzavírací klapka se servopohonem 500x300- těsná | ks | 1
03.20 | Sonoflex ohebná hadice
| ø 125 | bm | 11
| ø 160 | bm | 2
03.30 | Spiro potrubí z pozink. plechu
| ø 125 (20% tvarovek) | bm | 9
| ø 160 (50% tvarovek) | bm | 1
| ø 180 (30% tvarovek) | bm | 6
| ø 200 (30% tvarovek) | bm | 4
03.40 | Čtyřhranné potrubí (30% tvarovek); pozink. Plech, počítáno bez prořezů | m2 | 25
03.60 | Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s oboustranným směrem působení tepelného namáhání | m2 | 2
03.70 | Venkovní tepelná izolace s oplechováním tl.60mm | m2 | 11
03.90 | Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce | bm | 3
| CELKEM |  |  |  | 0
Zařízení č. 04: Chlazení VRF
04.01 | venkovní kondenzační jednotka MiniVRF 2-trubková 2-ventilátorová nominální výkon: Qchl=22,4kW / Qtop=25kW referenční el. příkon pro návrh kabeláže Pel=10,98kW / 7,79kW (dle Eurovent 2022) SEER= 6,0/5,75 (kazetové /kanálové j.) SCOP= 4,25/4,2 (kazetové /kanálové j.) napájení 400V, MCA=18,4A, doporučené jištění C/25A průměr potrubí: 9,52 x 19,05mm typ chladiva R410A, předplněno: 3,7kg rozměry (šířka x výška x hloubka): 940x1420x330mm hmotnost jednotky 115kg hladina akustického tlaku v 1m = 58dBA hladina akustického výkonu = 73dBA provozní rozsah chlazení/vytápění -5,0~48,0°C/-20,0~24,0°C externí statický tlak ventilátoru 29 Pa | ks | 1
04.02 | venkovní kondenzační jednotka MiniVRF 2-trubková 2-ventilátorová nominální výkon: Qchl=28kW / Qtop=31,5kW referenční el. příkon pro návrh kabeláže Pel=12,73kW / 9,6kW (dle Eurovent 2022) SEER= 6,4/6,3 (kazetové /kanálové j.) SCOP= 4,15/4,2 (kazetové /kanálové j.) napájení 400V, MCA=21,5A, doporučené jištění C/30A průměr potrubí: 9,52 x 22,22mm typ chladiva R410A, předplněno: 3,7kg rozměry (šířka x výška x hloubka): 940x1630x460mm hmotnost jednotky 145kg hladina akustického tlaku v 1m = 58dBA hladina akustického výkonu = 74dBA provozní rozsah chlazení/vytápění -5,0~52,0°C/-25,0~24,0°C externí statický tlak ventilátoru 29 Pa | ks | 2
04.03 | venkovní kondenzační jednotka MiniVRF 2-trubková 2-ventilátorová nominální výkon: Qchl=33,6kW / Qtop=37,5kW referenční el. příkon pro návrh kabeláže Pel=14,3kW / 11,21kW (dle Eurovent 2022) SEER= 6,5/6,3 (kazetové /kanálové j.) SCOP= 4,5/4,6 (kazetové /kanálové j.) napájení 400V, MCA=23,5A, doporučené jištění C/30A průměr potrubí: 12,7 x 28,58mm typ chladiva R410A, předplněno: 4,3kg rozměry (šířka x výška x hloubka): 940x1630x460mm hmotnost jednotky 155kg hladina akustického tlaku v 1m = 60dBA hladina akustického výkonu = 76dBA provozní rozsah chlazení/vytápění -5,0~52,0°C/-25,0~24,0°C externí statický tlak ventilátoru 29 Pa | ks | 1
04.04 | vnitřní VRF kazetová jednotka 600x600 WindFree™ nominální výkon: Qchl=1,5kW / Qtop=1,7kW nominální el. příkon Pel=18W / 18W napájení 230V, provozní proud = 0,17A rozměry (šířka x výška x hloubka): 575x250x575mm hmotnost jednotky 11,7kg hladina akustického tlaku v 1m = 30/23dBA průměr potrubí: 6,35 x 12,7mm pozn. jednotka s integrovaným čerpadlem kondenzátu | ks | 2
04.05 | vnitřní VRF nástěnná jednotka WindFree™ nominální výkon: Qchl=2,8kW / Qtop=3,2kW nominální el. příkon Pel=30W / 30W napájení 230V, provozní proud = 0,2A rozměry (šířka x výška x hloubka): 820x299x215mm hmotnost jednotky 9,5kg hladina akustického tlaku v 1m = 34/33/32/26(WindFree)dBA průměr potrubí: 6,35 x 12,7mm | ks | 1
04.06 | vnitřní VRF kazetová jednotka 600x600 WindFree™ nominální výkon: Qchl=3,6kW / Qtop=4kW nominální el. příkon Pel=20W / 20W napájení 230V, provozní proud = 0,19A rozměry (šířka x výška x hloubka): 575x250x575mm hmotnost jednotky 12kg hladina akustického tlaku v 1m = 34/26dBA průměr potrubí: 6,35 x 12,7mm pozn. jednotka s integrovaným čerpadlem kondenzátu | ks | 5
04.07 | vnitřní VRF kazetová jednotka 600x600 WindFree™ nominální výkon: Qchl=4,5kW / Qtop=5kW nominální el. příkon Pel=23W / 23W napájení 230V, provozní proud = 0,22A rozměry (šířka x výška x hloubka): 575x250x575mm hmotnost jednotky 12kg hladina akustického tlaku v 1m = 36/32dBA průměr potrubí: 6,35 x 12,7mm pozn. jednotka s integrovaným čerpadlem kondenzátu | ks | 9
04.08 | vnitřní VRF kazetová jednotka 600x600 WindFree™ nominální výkon: Qchl=5,6kW / Qtop=6,3kW nominální el. příkon Pel=28W / 28W napájení 230V, provozní proud = 0,27A rozměry (šířka x výška x hloubka): 575x250x575mm hmotnost jednotky 12kg hladina akustického tlaku v 1m = 39/33dBA průměr potrubí: 6,35 x 12,7mm pozn. jednotka s integrovaným čerpadlem kondenzátu | ks | 7
04.09 | vnitřní VRF kazetová jednotka 600x600 WindFree™ nominální výkon: Qchl=6kW / Qtop=6,8kW nominální el. příkon Pel=31W / 31W napájení 230V, provozní proud = 0,3A rozměry (šířka x výška x hloubka): 575x250x575mm hmotnost jednotky 12kg hladina akustického tlaku v 1m = 40/35dBA průměr potrubí: 6,35 x 12,7mm pozn. jednotka s integrovaným čerpadlem kondenzátu | ks | 5
04.10 | Měděné připojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, oplechovaní izolace ve venkovním prostoru, komunikační kabeláž, chladivo ….12 metr z trasy vedeny ve venkovním ochranném oplechování (s protikorozním nátěrem) | bm | 264
| refnet 2-trubka 15,0kW až 40,0kW | ks | 14
| refnet 2-trubka 0kW až 15,0kW | ks | 11
| dekorační panel WindFree™ 620x620mm | ks | 29
| IR ovladač pro kanálové, nástěnné a kazetové jednotky CAC a DVM | ks | 29
| Dotykový centrální ovladač | ks | 1
| Doplnění chladiva R410A | kg | 22
| CELKEM |  |  |  | 0
Zařízení č. 05: Chlazení serverovny
05.01 | venkovní kondenzační jednotka SPLIT nominální výkon: Qchl=2,6kW / Qtop=3,4kW nominální el. příkon Pel=0,68-0,74kW / 0,88-1,1kW dle sestavy napájení 230V, MCA=11A, doporučené jištění C/16A průměr potrubí: 6,35mm x 9,52mm typ chladiva - předplnění: R32 - 0,9kg - 20m rozměry (šířka x výška x hloubka): 790x548x285mm hmotnost jednotky 32,5kg provozní rozsah chlazení/vytápění -15,0~46,0°C/-20,0~24,0°C maximální délka potrubí: 20 m hladina akustického tlaku v 1m = 47/46dBA | ks | 1
05.02 | vnitřní kazetová jednotka 600x600 WindFree™ nominální výkon: Qchl=2,6kW / Qtop=3,4kW SEER/SCOP=7,1 (A++)/4,3 (A+) rozměry (šířka x výška x hloubka): 575x250x575mm hmotnost jednotky 11,5kg hladina akustického tlaku v 1m = 31/28/25dBA průměr potrubí: 6,35mm x 9,52mm pozn. jednotka s integrovaným čerpadlem kondenzátu | ks | 1
05.10 | Měděné připojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, oplechovaní izolace ve venkovním prostoru, komunikační kabeláž, chladivo ….3 metr z trasy vedeny ve venkovním ochranném oplechování (s protikorozním nátěrem) | bm | 11
| dekorační panel WindFree™ 620x620mm | ks | 1
| IR ovladač pro kanálové, nástěnné a kazetové jednotky CAC a DVM | ks | 1
| CELKEM |  |  |  | 0
Zařízení č. 06: Doplňkový materiál
| Závěsový systém | ks | 315
| Spojovací materiál | kg | 80
| Těsnící materiál | m | 411
| Profilová ocel | kg | 300
| Otvory do potrubí | ks | 92
| Tmel | bal | 14
| Samolepící páska | bal | 2
| Závěs s objímkou | ks | 83
| Spojka vnitřní SV | ks | 41
| Páska QIP | ks | 73
Mimostaveništní doprava
Přesun hmot
Komplexní zkoušky
Dokumentace skutečného provedení
Měření hluku
Zařízení staveniště
| CELKEM |  |  |  | 0
Výše uvedený výpis obsahuje specifikaci základního materiálu. Dodávka akce se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Cena obsahuje dodávku a montáž komponentů, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, závěsový a spojovací materiál a v případě průchodu přes požárně dělící konstrukci i požární ucpávky. Ceny jsou uvedeny bez DPH