Podrobná specifikace Služeb datového centra (Technická specifikace řešení pro zajištění maximální dostupnosti mobilních a internetových aplikací OZP)

POPIS DOSAVADNÍHO (AKTUÁLNÍHO) STAVU PŘED ZAHÁJENÍM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Stávající datové centrum Objednatele (dále též „OZP“) momentálně zajišťuje následující služby:

- Správu a pronájem prostředků pro provozování virtuálních serverů, na kterých běží servery webových a mobilních aplikací OZP (VMware)

- Správu a pronájem HW prostředků, nutných k oddělenému a bezpečnému provozování sítí použitých v mobilních a webových aplikacích OZP (Internet, DMZ, localnet, testnet).

- Oddělení bezpečnostních domén je řešeno minimálně na úrovni plně stavového firewallu.

- Správu a pronájem IT prostředků pro vytvoření VPN tunelů mezi datovým centrem, OZP a jednotlivými subUchazeči webových a mobilních aplikacích OZP přes Internetové připojení.

- Vlastní aplikace běží v produkčním prostředí a druhá oddělená infrastruktura je určena pro testovací a vývojové účely.

# CÍLOVÝ STAV

Identické prostředí 1:1 vybudované tak, aby odpovídalo současnému prostředí.

- Redundantní řešení datového centra s kompletní replikací dat produkčního prostředí do druhé lokality.

- Redundantní spojení mezi OZP (budova Roškotova) a datovými centry prostřednictvím ISP připojení na obou stranách.

# POŽADAVKY NA CÍLOVÉ ŘEŠENÍ REDUNDANTNÍHO DATOVÉHO CENTRA

| Definice požadavku | Způsob splnění |
| --- | --- |
| Pro každé datové centrum dvě napájecí větve (různé fáze) s odolností vůči výpadku napájení (UPS, motor generátor) odpovídající TIER 3+. | Vyplní dodavatel (uchazeč) |
| Vybavení každého datového centra automatickým hasicím systémem. | Vyplní dodavatel (uchazeč) |
| Vybavení každého datového centra odpovídajícím systémem ventilace a klimatizace odpovídající TIER 3+. | Vyplní dodavatel (uchazeč) |
| Pro každé datové centrum vytvoření a správa 3 bezpečnostních domén (Internet, DMZ a LOCAL), navzájem oddělených minimálně plně dedikovanými stavovými firewally. | Vyplní dodavatel (uchazeč) |
| Prostup mezi doménou Internet a LOCAL zabezpečený oddělením přes proxy server nebo firewall s plnou inspekcí na 7 vrstvě ISO OSI modelu. | Vyplní dodavatel (uchazeč) |
| Nezávislé propojení bezpečnostních domén mezi datovými centry s následujícími parametry min. 10Gbit/s služby propojení datových center. | Vyplní dodavatel (uchazeč) |
| Minimálně 16 veřejně routovatelných a přenositelných IP adres (v.4) pro připojení do internetu dostupných v obou datových centrech + plná podpora pro IPv6 do Internetu. | Vyplní dodavatel (uchazeč) |
| Přistup do Internetu realizovaný minimálně dvěma redundantními navzájem nezávislými přípojkami 10Gbit/s v každém DC. | Vyplní dodavatel (uchazeč) |
| Pronájem a správa HW a SW prostředků pro zajištění provozních a bezpečnostních požadavků webových a mobilních aplikací OZP. | Vyplní dodavatel (uchazeč) |
| Virtuální servery nesmí být připojeny přímo do Internetu. | Vyplní dodavatel (uchazeč) |
| Přístup do internetu pro virtuální servery z DMZ domény musí být zajištěný minimálně plně stavovým firewallem. | Vyplní dodavatel (uchazeč) |
| Přístup do Internetu pro virtuální servery z LOCAL musí být zcela oddělen prostřednictvím proxy serveru, případně firewallem s plnou inspekcí na 7 vrstvě ISO OSI modelu. | Vyplní dodavatel (uchazeč) |
| Infrastruktura musí být schopna poskytnout tzv. SPAN port (zrcadlení veškerého definovaného provozu na fyzický port) pro monitoring a sledování bezpečnostních incidentů. | Vyplní dodavatel (uchazeč) |
| Automatický systém zálohování s minimální periodou pro zálohy 1 den pro primární i záložní datové centrum. Min 1x Full Backup/den Min 4x Incr/den doba obnovy dat RTO do 4 hodin doba uchování záloh min 1 měsíc uchování kopie záloh ve vzdálené lokalitě | Vyplní dodavatel (uchazeč) |
| V případě výpadku primárního centra je záložní centrum schopno převzít produkční funkce webových a mobilních aplikací OZP do 4h (RTO max. = 4h) – požadavek pro DR. (redundantní infrastruktura bude postavena i v 2. DC) | Vyplní dodavatel (uchazeč) |
| Náběh záložního datového centra musí být konfigurován tak, aby nevyžadoval žádnou nebo minimální součinnost subjektů podílejících se na webových a mobilních aplikací OZP. Primární datové centrum musí být v HA režimu, odolné proti jakémukoliv výpadku jednotlivého HW prvku. | Vyplní dodavatel (uchazeč) |
| HA řešení pro odolnost proti jakémukoliv jednotlivému výpadku není požadováno pro záložní datové centrum. | Vyplní dodavatel (uchazeč) |
| Záložní datové centrum nezávislé na hlavním datovém centru a to minimálně v rozsahu geografického oddělení z hlediska prostorů. Minimální vzdálenost nesmí být menší než 5 km. | Vyplní dodavatel (uchazeč) |
| Aplikačně transparentní technologie pro šifrování dat v operačním systému s externím Key Management Serverem (KMS) s umístěním v lokalitě OZP. | Vyplní dodavatel (uchazeč) |
| Připojení datových center s OZP a subUchazeči zajištěné prostřednictvím IPsec VPN se samostatnou větví pro provozní prostředí a samostatnou větví pro testovací a vývojové prostředí. | Vyplní dodavatel (uchazeč) |
| Změny a provoz na testovacím či vývojovém prostředí nesmí ovlivnit provozní prostředí. | Vyplní dodavatel (uchazeč) |
| Nedílnou součástí realizace je průběžná správa VPN připojení včetně přidání a modifikace VPN tunelů a sledování bezpečnostních incidentů. | Vyplní dodavatel (uchazeč) |
| Pro každé datové centrum ve všech bezpečnostních doménách služba NTP časového normálu. | Vyplní dodavatel (uchazeč) |
| Pro každé datové centrum ve všech bezpečnostních doménách služba SMTP relay pro odesílání mailů (pro doménu LOCAL i přijímání mailů). | Vyplní dodavatel (uchazeč) |
| Pro každé datové centrum ve všech bezpečnostních doménách služba DNS. | Vyplní dodavatel (uchazeč) |
| Pro každé datové centrum ve všech bezpečnostních doménách přístup na definované služby v internetu – pro doménu DMZ oddělení min. plně stavovým firewallem, pro doménu LOCAL úplným oddělením (proxy), případně firewallem s plnou inspekcí paketů na 7 vrstvě ISO OSI modelu. Nedílnou součástí je správa firewallů | Vyplní dodavatel (uchazeč) |
| Pronájem místa v primárním datovém centru, včetně napájení a konektivity: 1x rack 1U server, 140W, připojení do lokální bezpečnostní domény, 2x PSU. Zajištění fyzického přístupu k zařízením spolu s poskytovatelem. | Vyplní dodavatel (uchazeč) |
| Pronájem místa v primárním datovém centru, včetně napájení a konektivity: 2x rack 2U server, 140W, připojení do lokální bezpečnostní domény, 2x PSU. Zajištění fyzického přístupu k zařízením spolu s poskytovatelem. | Vyplní dodavatel (uchazeč) |
| Minimálně dalších 5U v datovém stojanu v primárním datovém centru. | Vyplní dodavatel (uchazeč) |

# SEZNAM POŽADOVANÝCH VIRTUÁLNÍCH PROSTŘEDKŮ V DATOVÝCH CENTRECH

| Položka | Položka technologická zkratka | Počet jader CPU | Velikost RAM (GB) | Velikost HDD (GB) | Rozhraní Ethernet 1 Gb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provozní databázový server | VM-BVIT-DB-PROD | 4 | 16 | 300 | 1 |
| Testovací databázový server | VM-BVIT-DB | 4 | 16 | 300 | 1 |
| Provozní reverzní proxy server | VM-FE-PROXY-PROD | 2 | 8 | 120 | 1 |
| Testovací reverzní proxy server | VM-FE-PROXY | 2 | 4 | 60 | 1 |
| Poštovní server | VM-OZP-MAIL-PROD | 2 | 2 | 20 | 1 |
| Testovací www server | VM-OZP-WEB | 2 | 4 | 62 | 1 |
| Provozní www server statických stránek | VM-OZP-WEB-PROD | 2 | 8 | 192 | 1 |
| Provozní www server hlavních stránek | vm-atwebsite | 4 | 12 | 160 | 1 |
| Eshop | VM-VITASHOP-WEB | 2 | 6 | 250 | 1 |
| Flowmon kolektor | VM-FLOWMON | 4 | 16 | 1091 | 4 |
| AddNet workserver | VM-WORK-1 | 3 | 8 | 81 | 3 |
| AddNet workserver | VM-WORK-2 | 3 | 8 | 81 | 3 |
| Monet sonda | VM-MONET | 3 | 8 | 81 | 1 |
| Biztalk server produkční | VM-BTSEXT-PROD | 4 | 16 | 650 | 1 |
| Biztalk server školící | VM-BTSEXT-SK | 4 | 8 | 350 | 1 |
| Biztalk server testovací | VM-BTSEXT-TST | 4 | 16 | 350 | 1 |
| Aplikační server VITAKARTA | VM-BVIT-APP | 4 | 8 | 150 | 1 |
| poštovní server | VM-OZP-MAIL | 2 | 2 | 20 | 1 |
| Aplikační server VITAKARTA | VM-BVIT-APP-PROD | 4 | 8 | 400 | 1 |
| Aplikační server VITAKARTA eshop | VM-VITASHOP-WEB-PROD | 10 | 16 | 400 | 1 |
| Aplikační server VITAKARTA | VM-SCOMGW | 2 | 4 | 60 | 1 |
| Aplikační server VITAKARTA | VM-NS2 | 3 | 8 | 81 | 1 |
| provozní server | vm-fp01 | 4 | 16 | 27 | 1 |
| provozní server | vm-fp02 | 4 | 16 | 27 | 1 |
| Kubernetes cluster | vm-vtk-k8s-master01 | 2 | 4 | 50 | 1 |
|  | vm-vtk-k8s-master02 | 2 | 4 | 50 | 1 |
|  | vm-vtk-k8s-master03 | 2 | 4 | 50 | 1 |
|  | vm-vtk-k8s-worker01 | 4 | 32 | 600 | 1 |
|  | vm-vtk-k8s-worker02 | 4 | 32 | 100 | 1 |
|  | vm-vtk-k8s-worker03 | 4 | 32 | 100 | 1 |
|  | vm-vtk-k8s-master01-test | 2 | 4 | 50 | 1 |
|  | vm-vtk-k8s-master02-test | 2 | 4 | 50 | 1 |
|  | vm-vtk-k8s-master03-test | 2 | 4 | 50 | 1 |
|  | vm-vtk-k8s-worker01-test | 4 | 32 | 100 | 1 |
|  | vm-vtk-k8s-worker02-test | 4 | 16 | 100 | 1 |
|  | vm-vtk-k8s-worker03-test | 4 | 16 | 100 | 1 |
| NAS - na zálohy | zálohování prostředí | ----------- | ----------- | 16000 | 1 |
| Provozni: Vmware | ozp-dc1-vcenter | 4 | 16 | 320 | 1 |
| Provozni: Backup | ozp-dc1-vpr-0 | 4 | 6 | 40 | 1 |
| Provozni: Network | ozp-dc1-fg | 2 | 4 | 104 | 1 |
| Provozni: Backup | ozp-dc2-vbck | 2 | 6 | 80 | 1 |

# KUBERNETES CLUSTER

Objednatel požaduje vytvořit a následně provozovat Kubernetes cluster o následujících parametrech:

| Definice požadavku | Způsob splnění |
| --- | --- |
| Instalace Kubernetes clusteru (K8s) verze min. 1.28 na virtuálních serverech dle specifikace níže | Vyplní dodavatel (uchazeč) |
| Produkční cluster o 6 virtuálních serverech: 3 x control plane node 3 x worker node | Vyplní dodavatel (uchazeč) |
| Testovací cluster o 2 virtuálních serverech: 1 x control plane node 1 x worker node | Vyplní dodavatel (uchazeč) |
| nastavení Linux distribuce Ubuntu 22.04 LTS pro provoz K8s | Vyplní dodavatel (uchazeč) |
| vysoce dostupné K8s API | Vyplní dodavatel (uchazeč) |
| K8s nginx ingress pro přístup k webovým aplikacím z vnějších sítí | Vyplní dodavatel (uchazeč) |
| vytvoření aplikačních „namespace“ dle potřeb vývojářů | Vyplní dodavatel (uchazeč) |
| nastavení síťové bezpečnosti pomocí network „policy“, izolace v rámci „namespace“ | Vyplní dodavatel (uchazeč) |
| vytvoření personifikovaných přístupů pro vývojáře a nastavení oprávnění | Vyplní dodavatel (uchazeč) |
| reporting K8s zátěžových metrik v reálném čase | Vyplní dodavatel (uchazeč) |
| nastavení priorit při alokaci zdrojů per aplikace | Vyplní dodavatel (uchazeč) |
| nastavení monitoringu virtuálních serverů | Vyplní dodavatel (uchazeč) |
| nastavení monitoringu K8s clusteru | Vyplní dodavatel (uchazeč) |
| napojení clusteru na NFS úložišť | Vyplní dodavatel (uchazeč) |
| otestování funkčnosti K8s clusteru failover/failback jednotlivých komponent clusteru hello world aplikace využívající komponenty K8s clusteru | Vyplní dodavatel (uchazeč) |
| výstupem musí být plně funkční K8s cluster pro provoz aplikací | Vyplní dodavatel (uchazeč) |
| Provoz Kuberenetes clusteru: 24x7 dohled nad provozem K8s clusteru aktualizace operačních systému virtuálních serverů, kvartálně - administrace Kubernetes clusteru ve vazbě na mobilní a internetové aplikace OZP aktualizace K8s, ročně kooperace s vývojáři při aktualizaci zajištění odborné uživatelské a technické podpory (dostupnost přes samoobslužný portál pro řízení a správu zdrojů, email, telefon) | Vyplní dodavatel (uchazeč) |

# Samoobslužný uživatelský portál pro řízení a správu zdrojů

Součást poskytovaných služeb „hostingu“ musí být uživatelský portál zpřístupněný Objednateli, v němž bude moct Objednatel na základě přístupových oprávnění administrátorsky provádět nejméně níže uvedené operace.

Definice základních vlastností portálu:

| Název položky | Popis položky | Požadované funkcionality |
| --- | --- | --- |
| Orchestrace serverové virtualizace | Služba poskytující škálovatelný samoobslužný přístup k výpočetním zdrojům. | Vytvoření instance |
|  |  | Pozastavení instance |
|  | Správa a automatizace velké množiny počítačových zdrojů. | Smazání instance |
|  | Schopná pracovat s běžně dostupnými technologiemi virtualizace. | Zastavení instance |
|  | Podpora hypervisorů: VMware – plně kompatibilní se současnou provozovanou platformou. | Změna velikosti instance |
|  | Možnost horizontálního škálování na standardním hardwaru bez proprietárních požadavků na hardware či software. | Vytvoření snapshotu |
|  |  | Přiřazení veřejné adresy |
|  | Garance CPU Ready Time do 100ms pro každou provozovanou instanci včetně reportování parametrů. | Oddělení veřejné adresy |
|  | Přístup k výkonnostním grafům a SLA reportům instancí. | Přiřazení skupiny firewall pravidel |
|  | Možnost instalace vlastního operačního systému instance z ISO obrazu. | Změna skupiny firewall pravidel |
|  |  | Zobrazení výstupu konzole instance v prohlížeči |
|  |  | Přidání/odebrání virtuálního síťového interface |
|  |  | Spuštění instance |
| Orchestrace úložiště | Služba, která řídí vytváření, připojování a odpojování blokových zařízení k serverům. | Vytvoření „volume“ |
|  | Umí spolupracovat s různými druhy uložišt, jako jsou např.: CEPH, CloudByte, Coraid, EMC (ScaleIO, Vmax VNX a XtremIO), GlusterFS, Hitachi Data Systems, IBM Storage (IBM DS8000, Storwize family, SAN Volumee Controller, XIV Storage System a GPFS), Linux LIO, NetApp, Nexenta, Nimble Storage, Scality, SolidFire, HP (StoreVirtual a 3PAR StoreServ family) a Pure Storage. | Smazání volume |
|  | Je vhodný pro výkonově náročné aplikace, jako je databázové úložiště, rozšiřitelné souborové systémy a poskytuje přístup serveru na úroveň bloku úložiště. | Přiřazení volume k instanci |
|  | Poskytuje výkonné funkce pro zálohování dat uložených ve volumeech blokové storage. | Oddělení volume od instance |
|  | Snapshoty mohou být obnoveny nebo použity k vytvoření nového volume. | Rozšíření volume |
|  |  | Vytvoření volume z volume (klonování) |
|  | Volumee |  |
|  | - logická jednotka, úložný prostor s jedním souborovým systémem, typicky leží na jednom oddílu pevného disku, velikostí se může lišit od fyzického disku | Migrace volume (asistovaná hostem) |
|  | Přístup k výkonnostním grafům a reportům volumeů. | QoS – limity v IOPS |
|  | Snapshoty | Vytvoření snapshotu volume |
|  | - stav systému v určitém časovém okamžiku (na úložišti) | Smazání snapshotu volume |
|  |  | Vylistování snapshotů |
|  |  | Vytvoření volume ze snapshotu |
| Autentizace portálu | Identity služba zajišťující autentikaci skrze API klienta a autorizaci na vysoké úrovni. | Vytvoření role |
|  |  | Smazání role |
|  | Podporující 2-faktor autentizaci. | Vylistování rolí |
|  |  | Vytvoření projektu/tenantu/vdc |
|  |  | Smazání projektu/tenantu/vdc |
|  | Role | Informace o projektu/tenantu/vdc |
|  | -vytvoření a nastavení jednotlivých rolí podle jejich oprávnění | Vylistování projektů/tenantů/vdc |
|  |  | Přiřazení uživatele do projektu/tenantu/vdc |
|  | Tenant/Projekt | Odebrání uživatele z projektu/tenantu/vdc |
|  | - skupina uživatelů používající omezené výpočetní zdroje | Vytvoření uživatelů |
|  |  | Smazání uživatelů |
|  |  | Vylistování uživatelů |
|  |  | Nastavení hesla uživateli |
|  |  | Přiřazení/odebrání rolí uživatelům |
|  |  | Upravení informací o uživateli |
| Orchestrace sítí | Služba doručující NaaS (networking as a service) ve virtualním výpočetním prostředí. | Vytvoření sítě |
|  |  | Smazání sítě |
|  | Možnost vytvořit bohaté síťové topologie a konfigurovat pokročilé síťové politiky v cloudu v hybridním prostředí sdílené a dedikované platformy. | Seznam sítí |
|  |  | Informace o síti |
|  | Možnost nasazení plně dedikovaného síťového řešení pro zajištění min. plně stavového firewallu, případně firewallu s plnou inspekcí paketů na 7 vrstvě ISO OSI modelu. | Vylistování všech sítí |
|  |  | Informace o jednotlivých sítí a mapování do VLAN/VXLAN |
|  |  | Vytvoření Poolu IP Adres |
|  |  | Smazání Poolu IP Adres |
|  |  | Seznam Poolu IP Adres |
|  |  | Informace o Poolu IP Adres |
|  | Security Groups (SG) | Vytvoření routeru |
|  | - slouží jako virtuální firewall, který řídí průtok dat pro jednu nebo více instancí. Ke každé SG je možné přiřadit pravidla, které umožňují průtok dat do nebo z instancí. | Smazání routeru |
|  |  | Nastavení brány routeru |
|  |  | Odebrání brány routeru |
|  |  | Seznam routerů |
|  | Veřejný Pool IP | Informace o routeru |
|  | - služba, která nepoužívá DHCP, k instancím s přiřazenou Pool IP lze přistupovat z veřejné sítě. | Přidání sítě do routeru |
|  |  | Odebrání sítě z routeru |
|  |  | Vytvoření SG firewallu |
|  |  | Smazání SG firewallu |
|  |  | Vylistování SG firewallu |
|  |  | Vytvoření pravidla v SG firewallu |
|  |  | Smazání pravidla v SG firewallu |
|  |  | Vylistování pravidel v SG firewallu |
|  |  | Informace o pravidlech v SG firewallu |
| API | REST API slouží pro programový, uživatelský a administrátorský přístup k poskytnutým zdrojům ve sdílené cloudové platformě. | K API musí být dostupná kompletní dokumentace. |
|  |  | API komunikace výhradně přes SSL. |
|  |  | API příkazy musí být autentikovány a ověřeny. |
| CMDB (Configuration management database) | CMDB je zde jako centrální úložiště všech konfigurací systému, tak aby se dali ukládat ve verzovacím nástroji pro sledování a audit změn. CMDB slouží jako vstupní bod pro aktualizace, záplaty, opravy, updaty a upgrady systému. | Kontinuální konfigurace a řízení změn pro zachování konzistence napříč všemi komponentami. |
|  |  | Centrální místo pro zjišťování současného stavu konfigurací komponent. |
|  |  | Efektivní a automatizovatelné nasazení produkčních částí systému. |
|  |  | Centrální místo pro zjišťování stavu systémů (IP, OS, verze instalovaných aplikací atp.) |
| Logování, monitoring a události |  | Nástroj má schopnost exportovat svoje události do nadřazených systémů. |
|  |  | Nástroj sbírá centrálně logy a zobrazuje je skrze webové rozhraní. |