Příloha č. IV ZD

Technická specifikace předmětu plnění

V rámci projektové přípravy budou realizovány následující činnosti.

koordinované (společné) obhlídky objektů projektantem a dodavatelem objektového zařízení (koordinace bude zajišťována Koordinátorem Objednatele);

zpracování projektové dokumentace PZTS ve stupni pro provedení stavby pro každý jednotlivý objekt a souhrnného technického řešení integrace STO;

zpracování projektu instalace objektového zařízení a propojení s PZTS a LAN střeženého objektu s připojením všech objektů na systém centrální ochrany (SCO) ve spolupráci s dodavatelem objektových zařízení;

autorský dozor projektanta ve fázi realizace projektovaných PZTS;

odborné konzultace při zpracování zadávací dokumentace na výběr dodavatele (montážníka) PZTS, a následná pomoc s vyhodnocením.

Požadavky na postupy a výstupy projektanta PZTS vychází zejména z následujících předpokladů:

Objekty ZP MV ČR, jejich kategorizace a dislokace v rámci ČR;

Bezpečnostní standard definující úroveň instalace PZTS v jednotlivých kategoriích objektů.

# Objekty (místa plnění)

Dotčených objektů ZPMV je celkem 93 ve čtyřech kategoriích A+B až E. Souhrnné znázornění počtu objektů jednotlivých kategorií a objektů dle krajů je uvedeno v následující tabulce.

| Kraj / Typ objektu | A+B | C | D | E | Celkem objektů |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hlavní město Praha | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Středočeský kraj | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Jihočeský kraj | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| Plzeňský kraj | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| Karlovarský kraj | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Ústecký kraj | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| Liberecký kraj | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Královéhradecký kraj | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| Pardubický kraj | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Kraj Vysočina | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| Jihomoravský kraj | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| Olomoucký kraj | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| Moravskoslezský kraj | 1 | 0 | 7 | 3 | 11 |
| Zlínský kraj | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| CELKEM | 8 | 5 | 64 | 16 | 93 |

Přesná specifikace objektů se specifikací lokality umístění, druhu objektu a specifikace vstupu, která mají vliv na rozsah instalace PZTS je součástí přílohy č. 3 této Smlouvy.

# Bezpečnostní standard

Úroveň a rozsah instalace PZTS vychází z dokumentu Bezpečnostní standard pracovišť a klientských center (dále jen „standard“ – předán Poskytovateli do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy), který stanovuje rozsah zabezpečení dle kategorizace objektů ZP MV ČR.

| Bezpečnostní kategorie | Obecná charakteristika | Specifikace objektů |
| --- | --- | --- |
| A | Objekt nenahraditelný. V případě vyřazení objektu dojde ke kritickému dopadu na činnost ZP MV ČR. | pracoviště GŘ a Divizí |
| B | Objekt obtížně nahraditelný. Poškození či vyřazení má významný dopad na zajištění styku s klienty regionálního charakteru. | KC I |
| C | Objekt se zásadním významem. Poškození či vyřazení má závažný dopad na zajištění styku s klienty krajského charakteru. | KC II |
| D | Objekt s důležitým významem. Poškození či vyřazení má podstatný dopad na zajištění styku s klienty okresního charakteru. | KC III |
| E | Objekt s nevelkým významem. Poškození či vyřazení má malý dopad na zajištění styku s klienty lokálního rozsahu. | KC IV |

V rámci projektu dojde ke kompletní realizaci nových systémů PZTS u všech objektů bezpečnostní kategorie C–E (klientská centra kategorie I – IV). Výjimkou jsou objekty kategorie A, resp. B (pracoviště + KC I – označováno také jako A+B), kde se s ohledem na současný stav aktuálně instalovaných systémů technické ochrany (dále jen „STO“) nepředpokládá kompletní realizace nového systému PZTS. Na objektech ve vlastnictví ZP MV ČR je nutno provést revizi zabezpečení s ohledem na splnění požadavků Bezpečnostního standardu.

Rozsah instalace STO v jednotlivých kategoriích objektů ZP MV ČR definovaný standardem je znázorněn v následující tabulce.

| Prvek | Bezpečnostní kategorie objektů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A+B | C | D | D* | E |
| ústředna PZTS vč. LAN komunikátoru a modulu pro bezdrátové komponenty | X | X | X | X | X |
| ovládací klávesnice se čtečkou karet | X | X | X | X | X |
| magnetický detektor otevření | X |  |  |  |  |
| detektor tříštění skla | X | X |  | X |  |
| PIR detektor | X | X |  | X |  |
| tísňový hlásič tlačítkový | X |  |  |  |  |
| osobní tísňový hlásič tlačítkový bezdrátový | X | X | X | X | X |
| přijímač bezdrátových tísňových hlásičů | X | X | X | X | X |
| objektové zařízení (pro poplachový přenosový systém) | X | X | X | X | X |

* samostatný vnější vstup do objektu na plášti objektu

Požadovaný rozsah instalace a parametry PZTS v závislosti na typu objektu a účelu využívání vnitřních prostor (bezpečnostní kategorie) jsou podrobně uvedeny v Bezpečnostním standardu pracovišť a klientských center ZP MV ČR, který Objednatel Poskytovateli předá do 10 dnů od uzavření Smlouvy.

Schémata rozsahu instalace PZTS v objektech a bezpečnostních zónách (vyskytují se pouze v objektech typu A, resp. A+B) jsou součástí kapitoly 7 této Přílohy.

Součástí plnění bude také projekt integrace systému technické ochrany ZP MV ČR pro zajištění integrace všech systémů technické ochrany v rámci ZP MV ČR, který bude zároveň umožňovat síťovou správu jednotlivých systémů, resp. objektů, na základě různých úrovní přidělených oprávnění jednotlivým zaměstnancům.

V rámci integračního nadstavbového systému budou sjednoceny výstupy, poplachy a signalizace z PZTS, přičemž bude umožněno ovládání těchto technologií přímo z grafického rozhraní nadstavby.

PZTS z jednotlivých objektů budou do nadstavbového integračního systému připojeny přes vlastní LAN komunikátor, který bude součástí ústředny.

# Koordinované obhlídky objektů

V rámci zpracování díla musí být realizovány Koordinované obhlídky objektů, a to zejména za účelem:

zpřesnění rozsahu instalace PZTS podle místních podmínek;

specifikace umístění ústředny PZTS a objektového zařízení (nástěnná instalace, do RACKu apod.) podle místních podmínek;

specifikace místa instalace koncových prvků (detektory, klávesnice, čtečky apod.);

specifikace požadavků investora;

projednání možnosti instalace kabeláže a na základě toho rozhodnutí o formě zhotovení systému:

  - drátový systém (kabeláž skrytě ve stěnách, v lištách, možné trasy kabeláže, souběh kabeláže atd.)

  - bezdrátový systém.

projednání možnosti připojení do el. rozvaděče (přípojný bod elektro, samostatné jištění společné pro ústřednu PZTS i objektové zařízení);

prostřednictvím koordinátora Objednatele projednání s dodavatelem objektového zařízení (OZ):

  - za účelem kompatibility navrhovaného PZTS s OZ;

  - za účelem určení způsobu přenosu na SCO Policie ČR (PČR);

  - za účelem zapracování požadavků PČR;

  - za účelem tvorby podkladů pro vytvoření nového objektu v databázi SCO.

zpracování zápisu z obhlídky, který bude podepsán všemi zúčastněnými a uložen v dokumentační složce Projektové dokumentace pro provedení stavby.

# Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

PDPS jednoznačně vymezuje předmět dodávky, jeho materiálové, stavebně technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a musí umožnit vyhotovit soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.

Pro každý jednotlivý objekt bude zpracovaná PDPS. PDPS bude vycházet z Minimálního standardu a specifických podmínek konkrétního objektu. Projektantem bude zpracovaná Souhrnná technická zpráva, která bude technicky řešit integraci STO z jednotlivých objektů, požadavky na systémové propojení PZTS s objektovými zařízeními a vytvoření podmínek pro správu STO.

PDPS bude zpracována v souladu s § 3 a dle Přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů:

A	Průvodní zpráva

B	Souhrnná technická zpráva – bude obsahovat a řešit požadavky na integraci, na systémové propojení na SCO PČR, DPPC, správu STO a jiné požadavky na provoz.

D	Dokumentace technických zařízení

D.1	Dokumentace objektu

D.1.4	Technika prostředí staveb (STO)

a)	technická zpráva

b)	výkresová část

c)	rozpočet

d)	výkaz-výměr

E	Dokladová část – souhlasy majitelů objektů, souhlasy PČR s připojením na SCO PČR apod.

Rozsah a obsah dokumentace bude v souladu s požadavky právních předpisů především vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a dále dle relevantních technických norem a technických normalizačních informací:

ČSN CLC/TS 50131-7. Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 7: Pokyny pro aplikace.

TNI 33 4591-1. Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 1: Návrh systému PZTS – Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011,

Zpracovaná PDPS bude schválena interně v rámci ZP MV ČR prostřednictvím koordinátora projektu.

Interně schválena PDPS bude (společně s žádostí o připojení na SCO PČR) koordinátorem Objednatele zaslána ke schválení příslušnému krajskému ředitelství PČR. Schválená žádost o připojení na SCO PČR bude uložena jako součást dokumentační složky projektové dokumentace.

# Autorský dozor projektanta (ve fázi realizace)

Autorský dozor je odbornou kontrolou ZP MV ČR vůči dodavatelům technického zabezpečení pro jednotlivé objekty Objednavatele.

Autorský dozor projektanta bude realizován v délce přibližně 20 týdnů a jeho zahájení je plánováno v 16. týdnu následujícím po týdnu předání projektových dokumentací.

Realizované činností v rámci výkonu autorského dozoru:

zajištění spolupráce s montážníkem při provádění nebo návrhu opatření k odstranění případných závad projektové dokumentace;

sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek, kontrola jejich výsledků a doložení dokladů (certifikátů, atestů, protokolů) prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek;

prohlídky technického zabezpečení a jeho souladu s projektovou dokumentací a změnami schválenými v průběhu realizace díla;

účast na funkčních zkouškách, kontrola rozsahu jejich provádění;

vypracování protokolu o zjištěných závadách a nedodělcích, zajištění jeho podepsání montážníkem a investorem;

překontrolování komplexnosti a správnosti dokumentace technického zabezpečení předávané investorovi.

Autorský dozor bude realizován v orientačním objemu 12 hodin na 1 objekt Objednatele.

# Odborné konzultace

Odborné konzultace budou realizovány v orientačním objemu 200 hodin a budou čerpány dle skutečných potřeb Objednatele.

Odborné konzultace zahrnují zejména:

odborná pomoc při zpracování zadání pro výběr dodavatele technického zabezpečení (definování požadavků odborné a technické způsobilosti)

    - příprava zadávací dokumentace na výběr dodavatele technického zabezpečení je plánována v délce cca 3 týdnů, přičemž se předpokládá, že započne ve 1. týdnu předání projektových dokumentací;

odborná pomoc při vyhodnocení nabídek se zaměřením na úroveň navrhovaného technického řešení

    - vyhodnocování nabídek uchazečů je plánováno v délce cca 2 týdnů, přičemž se předpokládá, že započne 10. týdnem po předání projektových dokumentací

# Schéma rozsahu instalace STO v objektech a bezpečnostních zónách ZP MV ČR