Příloha č. IV ZD	

Technická specifikace předmětu plnění

V rámci projektové přípravy budou realizovány následující činnosti.
koordinované (společné) obhlídky objektů projektantem a dodavatelem objektového zařízení (koordinace bude zajišťována Koordinátorem Objednatele);
zpracování projektové dokumentace PZTS ve stupni pro provedení stavby pro každý jednotlivý objekt a souhrnného technického řešení integrace STO;
zpracování projektu instalace objektového zařízení a propojení s PZTS a LAN střeženého objektu s připojením všech objektů na systém centrální ochrany (SCO) ve spolupráci s dodavatelem objektových zařízení;
autorský dozor projektanta ve fázi realizace projektovaných PZTS;
odborné konzultace při zpracování zadávací dokumentace na výběr dodavatele (montážníka) PZTS, a následná pomoc s vyhodnocením.

Požadavky na postupy a výstupy projektanta PZTS vychází zejména z následujících předpokladů:
Objekty ZP MV ČR, jejich kategorizace a dislokace v rámci ČR;
Bezpečnostní standard definující úroveň instalace PZTS v jednotlivých kategoriích objektů.

1. Objekty (místa plnění)
Dotčených objektů ZPMV je celkem 93 ve čtyřech kategoriích A+B až E. Souhrnné znázornění počtu objektů jednotlivých kategorií a objektů dle krajů je uvedeno v následující tabulce.

	Kraj / Typ objektu
	A+B
	C
	D
	E
	Celkem objektů

	Hlavní město Praha 
	1
	0
	3
	0
	4

	Středočeský kraj
	0
	0
	10
	0
	10

	Jihočeský kraj
	1
	0
	6
	0
	7

	Plzeňský kraj
	1
	0
	4
	0
	5

	Karlovarský kraj
	0
	1
	2
	0
	3

	Ústecký kraj
	1
	0
	6
	0
	7

	Liberecký kraj
	0
	1
	3
	0
	4

	Královéhradecký kraj
	1
	0
	4
	0
	5

	Pardubický kraj
	0
	1
	3
	2
	6

	Kraj Vysočina
	0
	1
	4
	4
	9

	Jihomoravský kraj
	0
	0
	6
	6
	12

	Olomoucký kraj
	1
	0
	4
	0
	5

	Moravskoslezský kraj	
	1
	0
	7
	3
	11

	Zlínský kraj
	0
	1
	3
	1
	5

	CELKEM
	8
	5
	64
	16
	93


Přesná specifikace objektů se specifikací lokality umístění, druhu objektu a specifikace vstupu, která mají vliv na rozsah instalace PZTS je součástí přílohy č. 3 této Smlouvy. 

1 Bezpečnostní standard
Úroveň a rozsah instalace PZTS vychází z dokumentu Bezpečnostní standard pracovišť a klientských center (dále jen „standard“ – předán Poskytovateli do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy), který stanovuje rozsah zabezpečení dle kategorizace objektů ZP MV ČR. 

	Bezpečnostní kategorie
	Obecná charakteristika
	Specifikace objektů

	A
	Objekt nenahraditelný.  
V případě vyřazení objektu dojde ke kritickému dopadu na činnost ZP MV ČR.
	pracoviště GŘ a Divizí

	B
	Objekt obtížně nahraditelný.
Poškození či vyřazení má významný dopad na zajištění styku s klienty regionálního charakteru.
	KC I

	C
	Objekt se zásadním významem.
Poškození či vyřazení má závažný dopad na zajištění styku s klienty krajského charakteru.
	KC II

	D
	Objekt s důležitým významem.
Poškození či vyřazení má podstatný dopad na zajištění styku s klienty okresního charakteru.
	KC III

	E
	Objekt s nevelkým významem.
Poškození či vyřazení má malý dopad na zajištění styku s klienty lokálního rozsahu.
	KC IV



V rámci projektu dojde ke kompletní realizaci nových systémů PZTS u všech objektů bezpečnostní kategorie C–E (klientská centra kategorie I – IV). Výjimkou jsou objekty kategorie A, resp. B (pracoviště + KC I – označováno také jako A+B), kde se s ohledem na současný stav aktuálně instalovaných systémů technické ochrany (dále jen „STO“) nepředpokládá kompletní realizace nového systému PZTS. Na objektech ve vlastnictví ZP MV ČR je nutno provést revizi zabezpečení s ohledem na splnění požadavků Bezpečnostního standardu.
Rozsah instalace STO v jednotlivých kategoriích objektů ZP MV ČR definovaný standardem je znázorněn v následující tabulce.

	Prvek
	Bezpečnostní kategorie objektů

	
	A+B
	C
	D
	D*
	E

	ústředna PZTS vč. LAN komunikátoru a modulu pro bezdrátové komponenty
	X
	X
	X
	X
	X

	ovládací klávesnice se čtečkou karet
	X
	X
	X
	X
	X

	magnetický detektor otevření
	X
	
	
	
	

	detektor tříštění skla
	X
	X
	
	X
	

	PIR detektor
	X
	X
	
	X
	

	tísňový hlásič tlačítkový
	X
	
	
	
	

	osobní tísňový hlásič tlačítkový bezdrátový
	X
	X
	X
	X
	X

	přijímač bezdrátových tísňových hlásičů
	X
	X
	X
	X
	X

	objektové zařízení (pro poplachový přenosový systém)
	X
	X
	X
	X
	X


* samostatný vnější vstup do objektu na plášti objektu

Požadovaný rozsah instalace a parametry PZTS v závislosti na typu objektu a účelu využívání vnitřních prostor (bezpečnostní kategorie) jsou podrobně uvedeny v Bezpečnostním standardu pracovišť a klientských center ZP MV ČR, který Objednatel Poskytovateli předá do 10 dnů od uzavření Smlouvy.
Schémata rozsahu instalace PZTS v objektech a bezpečnostních zónách (vyskytují se pouze v objektech typu A, resp. A+B) jsou součástí kapitoly 7 této Přílohy. 
Součástí plnění bude také projekt integrace systému technické ochrany ZP MV ČR pro zajištění integrace všech systémů technické ochrany v rámci ZP MV ČR, který bude zároveň umožňovat síťovou správu jednotlivých systémů, resp. objektů, na základě různých úrovní přidělených oprávnění jednotlivým zaměstnancům. 
V rámci integračního nadstavbového systému budou sjednoceny výstupy, poplachy a signalizace z PZTS, přičemž bude umožněno ovládání těchto technologií přímo z grafického rozhraní nadstavby.
PZTS z jednotlivých objektů budou do nadstavbového integračního systému připojeny přes vlastní LAN komunikátor, který bude součástí ústředny.

2 Koordinované obhlídky objektů
V rámci zpracování díla musí být realizovány Koordinované obhlídky objektů, a to zejména za účelem:
zpřesnění rozsahu instalace PZTS podle místních podmínek;
specifikace umístění ústředny PZTS a objektového zařízení (nástěnná instalace, do RACKu apod.) podle místních podmínek;
specifikace místa instalace koncových prvků (detektory, klávesnice, čtečky apod.);
specifikace požadavků investora;
projednání možnosti instalace kabeláže a na základě toho rozhodnutí o formě zhotovení systému:
· drátový systém (kabeláž skrytě ve stěnách, v lištách, možné trasy kabeláže, souběh kabeláže atd.)
· bezdrátový systém.
projednání možnosti připojení do el. rozvaděče (přípojný bod elektro, samostatné jištění společné pro ústřednu PZTS i objektové zařízení);
prostřednictvím koordinátora Objednatele projednání s dodavatelem objektového zařízení (OZ):
· za účelem kompatibility navrhovaného PZTS s OZ;
· za účelem určení způsobu přenosu na SCO Policie ČR (PČR);
· za účelem zapracování požadavků PČR;
· za účelem tvorby podkladů pro vytvoření nového objektu v databázi SCO.
zpracování zápisu z obhlídky, který bude podepsán všemi zúčastněnými a uložen v dokumentační složce Projektové dokumentace pro provedení stavby.

3 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
PDPS jednoznačně vymezuje předmět dodávky, jeho materiálové, stavebně technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a musí umožnit vyhotovit soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
Pro každý jednotlivý objekt bude zpracovaná PDPS. PDPS bude vycházet z Minimálního standardu a specifických podmínek konkrétního objektu. Projektantem bude zpracovaná Souhrnná technická zpráva, která bude technicky řešit integraci STO z jednotlivých objektů, požadavky na systémové propojení PZTS s objektovými zařízeními a vytvoření podmínek pro správu STO.
PDPS bude zpracována v souladu s § 3 a dle Přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů:
A	Průvodní zpráva
B	Souhrnná technická zpráva – bude obsahovat a řešit požadavky na integraci, na systémové propojení na SCO PČR, DPPC, správu STO a jiné požadavky na provoz. 
D	Dokumentace technických zařízení
D.1	Dokumentace objektu
D.1.4	Technika prostředí staveb (STO)
a)	technická zpráva
b)	výkresová část
c)	rozpočet
d)	výkaz-výměr
E	Dokladová část – souhlasy majitelů objektů, souhlasy PČR s připojením na SCO PČR apod.

Rozsah a obsah dokumentace bude v souladu s požadavky právních předpisů především vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a dále dle relevantních technických norem a technických normalizačních informací:
ČSN CLC/TS 50131-7. Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 7: Pokyny pro aplikace.
TNI 33 4591-1. Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 1: Návrh systému PZTS – Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011,

Zpracovaná PDPS bude schválena interně v rámci ZP MV ČR prostřednictvím koordinátora projektu.
Interně schválena PDPS bude (společně s žádostí o připojení na SCO PČR) koordinátorem Objednatele zaslána ke schválení příslušnému krajskému ředitelství PČR. Schválená žádost o připojení na SCO PČR bude uložena jako součást dokumentační složky projektové dokumentace.
4 [bookmark: _Hlk145679149]Autorský dozor projektanta (ve fázi realizace)
Autorský dozor je odbornou kontrolou ZP MV ČR vůči dodavatelům technického zabezpečení pro jednotlivé objekty Objednavatele.
Autorský dozor projektanta bude realizován v délce přibližně 20 týdnů a jeho zahájení je plánováno v 16. týdnu následujícím po týdnu předání projektových dokumentací.
Realizované činností v rámci výkonu autorského dozoru:
zajištění spolupráce s montážníkem při provádění nebo návrhu opatření k odstranění případných závad projektové dokumentace;
sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek, kontrola jejich výsledků a doložení dokladů (certifikátů, atestů, protokolů) prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek;
prohlídky technického zabezpečení a jeho souladu s projektovou dokumentací a změnami schválenými v průběhu realizace díla;
účast na funkčních zkouškách, kontrola rozsahu jejich provádění;
vypracování protokolu o zjištěných závadách a nedodělcích, zajištění jeho podepsání montážníkem a investorem;
překontrolování komplexnosti a správnosti dokumentace technického zabezpečení předávané investorovi.

Autorský dozor bude realizován v orientačním objemu 12 hodin na 1 objekt Objednatele.

5 [bookmark: _Hlk145680838]Odborné konzultace
Odborné konzultace budou realizovány v orientačním objemu 200 hodin a budou čerpány dle skutečných potřeb Objednatele. 
Odborné konzultace zahrnují zejména:
odborná pomoc při zpracování zadání pro výběr dodavatele technického zabezpečení (definování požadavků odborné a technické způsobilosti)
i. příprava zadávací dokumentace na výběr dodavatele technického zabezpečení je plánována v délce cca 3 týdnů, přičemž se předpokládá, že započne ve 1. týdnu předání projektových dokumentací;
odborná pomoc při vyhodnocení nabídek se zaměřením na úroveň navrhovaného technického řešení
ii. vyhodnocování nabídek uchazečů je plánováno v délce cca 2 týdnů, přičemž se předpokládá, že započne 10. týdnem po předání projektových dokumentací

6 [image: ]Schéma rozsahu instalace STO v objektech a bezpečnostních zónách ZP MV ČR
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