[image: image1.png]CELETO CL

silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace



SLABOROUDÁ ELEKTROINSTALACE
¨
 

Modernizace prodejen RYNEK–část Jičín
SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE
1. OBSAH 
11.
OBSAH


22.
ÚVOD


23.
SEZNAM DOKUMENTACE


24.
POUŽITÉ PODKLADY


25.
PŘEDPISY A NORMY


36.
STRUKTUROVANÁ SÍT – ROZVODY STK


36.1.
Základní údaje


36.2.
Popis


37.
Kamerový systém


37.1.
Obecně


37.2.
Popis systému


37.3.
Řešení


37.4.
Požadavky na profesi silnoproud


48.
Zabezpečovací systém EZS


48.1.
Obecně


48.2.
Popis systému


48.3.
Řešení


48.3.1.
Zabezpečení


48.3.2.
Monitoring teplot v chladících boxech


48.3.3.
Zobrazení teplot v jednotlivých chladících boxech


58.3.4.
Řešení poruchových stavů a výpadky napětí


58.3.5.
Hlášení průchodu dveřmi pro zákazníky


59.
PROSTUPY ROZVODŮ


510.
PŘEDPISY A NORMY


511.
ZÁVĚR





2. ÚVOD

Dokumentace projektu pro stavební povolení stavby slaboproudé elektroinstalace prodejny RYNEK Jičíně je vypracována dle zadání a požadavků formulovaných v průběhu projekčních prací zadavatelem. Podkladem pro tento projekt byla dokumentace nových stavebních dispozic vč. požadavků investora.
3. SEZNAM DOKUMENTACE

SO 02

D.1.4.h.1
Technická zpráva 



D.1.4.h.2
STK rozvody



D.1.4.h.3
STK a kamerový systém



D.1.4.h.4
STK a systém EZS





Monitoring teplot v chladících boxech





Zobrazení teplot v jednotlivých chladicích boxech






Řešení poruchových stavů a výpadků napětí






Hlášení průchodu dveřmi pro zákazníky

4. POUŽITÉ PODKLADY
Stavební dispozice
Elektrotechnické normy a předpisy ČSN 73 7505, ČSN 34 7402, ČSN 33 2000-4-41 ed2,   ČSN 33 2000-5-51 ed3, ČSN 33 2000-5-54 ed.3  ČSN EN 50341-1 a další související normy, aktualizace, edice a náhrady těchto norem.

Požadavky investora, konzultace s provozovatelem během projektové přípravy

	
	
	
	


5. PŘEDPISY A NORMY
Dodávka slaboproudých systémů bude obsahovat všechny potřebné části - hardware, software, propojovací kabely, příslušenství, práci a požadovanou dokumentaci. Veškeré dodané zařízení bude nové a bude pocházet od jednoho dodavatele plně zodpovědného za vzájemnou kompatibilitu jednotlivých součástí. Specifikované systémy budou dodány, instalovány, testovány, zprovozněny a předány uživateli v plně provozuschopném stavu. Systémy musí splnit všechny vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, tyto jsou uvedeny jako minimálně přípustné.

Veškeré instalace budou prováděny dle platných norem, viz:

· ČSN EN 50173 
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy

· ČSN 334060
Ochrana zařízení a obslužného personálu před vlivy elmag. pole

· ČSN 332160
Ochrana sděl. vedení před účinky VN

· ČSN 334000
Odolnost sděl.vedení proti přepětí a nadproudu

· ČSN 334010
Ochrana sděl. vedení proti přepětí a nadproudu

· ČSN 332000
Soubor norem 

· ČSN 342300 ed.2  Předpisy pro vnitřní rozvody sděl. vedení

· ČSN 730802
Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty

· ČSN 332130
Elektrotechnické předpisy - Vnitřní rozvody

· ČSN 730848
Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody

Zmíněné normy nejsou kompletní základnou, pro jednotlivé výrobky, montážní postupy a činnosti spojené se zhotovením daného objektu. Normy jsou zde nahlíženy dle specifik této profese. Uvedené normy jsou vždy brány včetně všech změn a oprav vydaným k danému datu. V případě, že u některých norem dochází k souběhu platnosti, doporučuje se postupovat dle normy novější.

6. STRUKTUROVANÁ SÍT – ROZVODY STK
6.1. Základní údaje
Rozvod strukturované kabeláže bude nově rozveden do prostoru pokladny, umístění vah, kanceláře a prostoru zázemí viz dokumentace. Systém bude sloužit pro rozvody počítačové sítě. 

6.2. Popis
Hlavní datový rozvaděč je umístěn na v kanceláří č. 107 pod stropem. Z tohoto rozvaděče se budou napojovat nové datové dvoj zásuvky do jednotlivých přípojných míst. Tato přípojná místa budou vybavena zásuvkou 2xRJ45 Cat5. 

Rozvody budou vedeny ve vyvazovacích uchytech OBO Grip 30, dále uložené do ohebných trubek Kopos 23 pr. zasekané do zdiva. V kanceláři a pod pokladnou bude instalovaný parapetní kanál 160/55 Kopos a v něm budou datové kabely ukončeny.  Datové připojení vah bude řešeno jednoportovou zásuvkou instalovanou do plechového krytu chladící vitríny.
Délka metalické kabeláže od zásuvky k portu rozvaděče může být maximálně 90m. 

         .

7. Kamerový systém
7.1. Obecně
Hlavním požadavkem řešení je především zvýšení kvality obrazů, zvýšení spolehlivosti a vytvoření systému, který bude odpovídat současnému a budoucímu trendu v kamerových technologiích. Zadavatel požaduje systém minimálně v kvalitě následujících referenčních technologií: Hikvision IP
7.2. Popis systému

Systém se skládá ze záznamového zařízení s diskem, strukturovaná kabeláž UTP cat.5e a jednotlivých kamer.  Záznamové zařízení bude umístěno do datového rozvaděče a napojeno na zálohovaný okruh UPS pro případ výpadku napětí. Zařízení je dimenzováno až pro možnost napojení 16 ti IP kamer. Pro požadovanou délku záznamu bude osazen disk WD Purple 4TRB. Kamery budou mít minimální rozlišení 4Mpix.
7.3. Řešení
Z datového rozvaděče budou vedeny kabely UTP cat.5e ke každé kameře samostatně. Kamera bude napájena přes Poe switch značky HP.Celý systém bude komunikovat po síti. Samozřejmostí je přehrávání záznamu, komunikace LAN, vzdálený přístup a proškolení obsluhy.
7.4. Požadavky na profesi silnoproud

- přívod 230V/16A pro napájení datového rozvaděče 16C/1
- přívod 230V/10A pro napájení rozvaděče EZS 10B/1

- osazení programovacích relé pro automatické ovládání osvětlení, propojeno s EZS pro automatické zapnutí při poplachu

- pomocné kontakty v silovém rozvaděči pro hlášení stavů chlazení, proudových chráničů zásuvek pro vitríny, venkovní reklamy
- přívod 230V/6A pro napájení monitoring teplot, ukončit nad chladící boxy

8. Zabezpečovací systém EZS

8.1. Obecně
Elektronické zabezpečovací systémy a bezpečnostní systémy jsou souborem technických a organizačních opatření, které stojí v cestě mezi chráněným zájmem a nebezpečím, kterému má čelit. Může jít o majetkové nebo jiné hodnoty, které chráníme před odcizením, poškozením, zničením nebo jiným způsobem narušení.
8.2. Popis systému

Zabezpečovací systém Jablotron 100 komunikuje po sběrnici. Skládá se z ústředny a jednotlivých komponentů např. detektory pohybu, vnitřní a venkovní sirény, sběrnicové relé, požární čidla atd.
Ústředna systému umožňuje přenos a report přes GSM, komunikaci LAN a přenos informací na PCO nebo jednotlivým uživatelům. Díky těmto komponentům je systém Jablotron 100 schopen zabezpečit celý objekt. Zároveň přes tento systém bude řešeno ovládání svítidel v celém zázemí přes sběrnicový silový modul JA-110NDIN. Případné narušení objektu bude vyhodnoceno a následně dojde k sepnutí všech svítidel v objektu. 
8.3. Řešení
8.3.1. Zabezpečení

Ústředna EZS bude umístěna vedle datového rozvaděče na chodbě. Propojení mezi sítí a ústřednou bude provedeno kabelem UTP 5e.cat pro komunikaci LAN. Komunikace mezi jednotlivými komponenty bude vedena po kabelu JYSTY 2x2x0,8mm. Kabeláž bude vedena ve vyvazovacích příchytech OBO GRIP 15, v případě potřeby bude v ochranné trubce uložena do zdiva.   
8.3.2. Monitoring teplot v chladících boxech 

V každém chladícím boxu bude externí sběrnicový teploměr JB-EXT-TH-B, na základě tohoto detektoru budou posílány reporty o teplotních stavech jednotlivých boxů do systému MY-Jablotron, kde bude následně hodnota uložena. Popřípadě při výkyvu teplot (jak do mínusu, tak do plusu) bude investor informován zasláním SMS  zprávy, nebo e-mailem.

8.3.3. Zobrazení teplot v jednotlivých chladících boxech

Systém zobrazení teplot boxů slouží pro lepší informovanost obsluhy a personálu, kdy přesně vidí, jaká je momentální teplota v boxu. Pro zobrazení teplot je použit modul TM201 zároveň s teplotním čidlem CP201T. Napájení zobrazovače teplot bude řešeno samostatným napájecím zdrojem 12V. 

8.3.4. Řešení poruchových stavů a výpadky napětí 

V hlavní silové rozvodnici na proudových chráničích budou instalovány pomocné kontakty, přes které bude investor informován o případném výpadku chráněného zařízení. Stejný monitoring výpadku napětí bude i na jističi pro chlazení. Chlazení bude dále monitorováno modulem JA-111H-AD. V případě vyhlášení poruch řídícím systémem chlazení bude modul aktivován a předá informaci ústředně o poruše chlazení.
8.3.5. Hlášení průchodu dveřmi pro zákazníky

Systém bude naprogramován tak, že při otevření automatických posuvných dveří bude v zázemí akustická signalizace, která upozorní na průchod zákazníka do prodejny. Pro deaktivaci tohoto systému bude přidán na klávesnici ovládací segment a tímto může být signalizace deaktivována. 

9. PROSTUPY ROZVODŮ

Prostupy rozvodů a instalací, technologických zařízení a elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny. Těsnící konstrukce musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou rozvody prostupují. 

- prostupy rozvodů a instalací kabelů a jiných elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud tyto rozvody prostupují jedním otvorem, mají povrchové úpravy izolace šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1 kg.m-1 musí splnit požadavek na min. požární odolnost EI 30. Tento požadavek se netýká vodičů a kabelů zajišťující funkci požárně bezpečnostních zařízení objektu, které splní požadavek dle čl. 12.9.2 ČSN 73 0802. 

10. PŘEDPISY A NORMY
Dodavatel se musí podřídit normám a předpisům platným v ČR v době realizace prací, a zejména normám a požadavkům platných při odběru elektrické energie a vydaných rozvodným závodem, a dále požadavkům Telekomunikačního úřadu a Požárního sboru.

Dodavatel se spojí s jednotlivými technickými úseky a podřídí se jejich normám a požadavkům. 

11. ZÁVĚR
Dokumentace byla provedena podle platných zákonů a vyhlášek a podle předpisů ČSN platných v době zpracování dokumentace tj. 01/2020 firmou CELETO CZ. Tato projektová dokumentace není rozhodně výrobní nebo dílenskou dokumentací, kterou si musí realizační firma případně vyhotovit sama. Projektant předpokládá, že realizační firma je odborně zdatná se zkušenostmi s realizací obdobných zařízení, tak aby realizace byla provedena dle příslušných předpisů a norem.



datum:


Evidenční číslo:








Název stavby:


Modernizace prodejen RYNEK- Jičín


Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, čísla pozemků):


k. u . Jičín parc. Č. st. 2294, st. 3097, 992/5, 1263/1, 1263,27


stavebník (jméno a příjmení, obchodní firma, místo trvalého pobytu, adresa sídla firmy, IČ):


Chovservis a.s., Zemědělská 897/5, Slezká Předměstí, 500 03 Hradec Králové









strana: - 1 -
 


