## List1
LAH01 | 1 | Hladin.spinač zaplavení na DIN lištu | MAVE/stáv. | 0 | 0 |  | 0
vč.ponorné sondy
TAH01 | 1 | Regulátor teploty prostorový, provedení IP65 |  |  | 0 | 0 | 0
schema zapojení A (1x přep.kontakt.) rozsah 20…60 stC
TT81 | 1 | Snímač teploty pro venkovní prostředí |  |  | 0 |  | 0
rozsah: -30 až +60°C
napájení 15-30Vss, výstup 0-10V, krytí IP65
TT01,TT11 | 2 | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí | strojní dodávka | 0 | 0 |  | 0
rozsah: 0 až 150°C, délka stonku 120 mm
napájení 15-30Vss, výstup 0-10V
| 2 | včetně jímky, 100 mm, G1/2" | strojní dodávka | 0 | 0 | 0 | 0
TT21-22,31 | 8 | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí | strojní dodávka | 0 | 0 |  | 0
TT41,51-52 |  | rozsah: 0 až 100°C, délka stonku 120 mm
TT61,71 |  | napájení 15-30Vss, výstup 0-10V
| 8 | včetně jímky, 100 mm, G1/2" | strojní dodávka | 0 | 0 | 0 | 0
TAH31-32 | 2 | Regulátor teploty kapilárový | strojní dodávka | 0 | 0 |  | 0
rozsah 40…120 stC, vč.jímky
TAH51-52 | 2 | Regulátor teploty kapilárový | strojní dodávka | 0 | 0 |  | 0
rozsah 15…95 stC
PT01,11 | 2 | Snímač tlaku s napěťovým výstupem 0…10 V | strojní dodávka | 0 | 0 |  | 0
IP65, rozsah 0…25 bar, přípojka tlaku G1/4"
PT31,41 | 2 | Snímač tlaku s napěťovým výstupem 0…10 V | strojní dodávka | 0 | 0 |  | 0
IP65, rozsah 0…6 bar, přípojka tlaku G1/4"
PAL41 | 2 | Regulátor tlaku | strojní dodávka | 0 | 0 |  | 0
PAL71 |  | rozsah 0,2…8 bar, G1/4"
FAH71 | 1 | Průtokový spínač | strojní dodávka | 0 | 0 |  | 0
HAVTL | 1 | Tlač.ovladač v plast.skříni, hřibové tlačitko s aretací | Schneider/stáv | 0 | 0 | 0 | 0
Y41 | 1 | Solenoidový ventil (1/2"), NC, ovládání 230VAC | strojní dodávka | 0 | 0 |  | 0
Y42 | 1 | Solenoidový ventil (1/2"), NC, ovládání 230VAC | strojní dodávka | 0 | 0 |  | 0
Y01 | 1 | Havarijní ventil | strojní dodávka | 0 | 0 |  | 0
s pohonem ovl.0-10V, 24VAC, konc.spínač.ASC1.6
Y21-22 | 2 | Regulační ventil hav.funkce | strojní dodávka | 0 | 0 |  | 0
s pohonem ovl.0-10V, 24VAC, konc.spínač.ASC1.6
Y51-52 | 2 | Regulační ventil hav.funkce | strojní dodávka | 0 | 0 |  | 0
s pohonem ovl.0-10V, 24VAC, konc.spínač.ASC1.6
M31-32 | 2 | Oběhová čerpadla Grundfos TPE 400V, 5,5kW | stávající | 0 | 0 |  | 0
M71-72 | 2 | Cirkulační čerpadla 1x230V, 0,8kW | strojní dodávka | 0 | 0 |  | 0
OBSL | 1 | Infračervený pohybový hlásič 110°, PARADOX PRO PLUS 476 PET | Paradox/stáv. | 0 | 0 |  | 0
Rozvaděč RA1 - úpravy
| 10 | Pojistková řadová svorka WSI 6-101100 | demontáž | 0 | 0 |  | 0
| 50 | Řadová svorka WDU 2,5N-106000 | demontáž | 0 | 0 |  | 0
| 16 | Relé G2R-2-SNI, 24VDC, 2P, včetně patice | demontáž | 0 | 0 |  | 0
| 3 | Relé G2R-2-SNI, 230VAC, 2P, včetně patice | demontáž | 0 | 0 |  | 0
| 8 | Relé G2R-2-SNI, 24VAC, 2P, včetně patice | demontáž | 0 | 0 |  | 0
| 6 | Pojistková řadová svorka WSI 6-101100 |  |  | 0 | 0 | 0
| 40 | Řadová svorka WDU 2,5N-106000 |  |  | 0 | 0 | 0
FA71,72 | 2 | Jistič 1P-10A In=10A, charakteristika C |  |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Pomocný spínač |  |  | 0 | 0 | 0
KA120-3 | 4 | Relé, 24VAC, 2P, včetně patice |  |  | 0 | 0 | 0
KM71-72 | 2 | Výkonové relé 230VAC, 2P, včetně patice |  |  | 0 | 0 | 0
SA3-4 | 2 | Otočný ovladač 3-polohy černé, 22mm |  |  | 0 | 0 | 0
HL3-4 | 2 | Signálka - bílá, 24VAC 22mm |  |  | 0 | 0 | 0
| 1 | Úprava zapojení rozvaděče |  | 0 | 0 |  | 0
Řídící systém - úprava
Řídící jednotka
| 1 | TWDLCDE40DRF - TWD kCompact 24xDI,16DO,svor.,24VDC | demontáž | 0 | 0 |  | 0
| 1 | TWDNAC485T kom.opce | demontáž | 0 | 0 |  | 0
| 1 | Kompatibilní řídící jednotka - 24xDI, 16xDO (relé), ethernet, RS485, USB | kompatibilní |  | 0 | 0 | 0
| 2 | TM2AMI8HT 8xAI | stávající | 0 | 0 |  | 0
| 1 | TM2VO2HT 2xAO | stávající | 0 | 0 |  | 0
| 1 | TM2DDO8TT 2xTO | stávající | 0 | 0 |  | 0
| 1 | Modul 2xAO+4xAI rozšiřující karta |  |  | 0 | 0 | 0
| 1 | Modul 4xAO analogové výstupy 0…10V |  |  | 0 | 0 | 0
NZ1 | 1 | Zdroj 24VDC, 5A/100W |  |  | 0 | 0 | 0
| 1 | Operátorský panel HMISTU 855 | stávající | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Úprava SW stanice, vc.oživení a odladění na stavbě |  | 0 | 0 |  | 0
Aplikace Promotic
| 1 | Aplikace stanice řídící jednotka |  | 0 | 0 |  | 0
Obsahuje technologické schéma stanice,
zadávaní parametrů (korekce, útlumy, požadované hodnoty, trendy)
| 1 | Aplikace dálkový odečet měřidel (doplnění schéma,nastavení hodnot) |  | 0 | 0 |  | 0
Kabely, trubky, žlaby
| 450 | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  |  | 0 |  | 0
| 350 | Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8 |  |  | 0 |  | 0
| 150 | Kabel JYTY-J 4x1 |  |  | 0 |  | 0
| 60 | Kabel CYKY-J 3x1,5 |  |  | 0 |  | 0
| 90 | Instalační trubka P29 |  |  | 0 |  | 0
| 20 | Kabelový žlab drátěný 50/50, galvanicky zinkovaný |  |  | 0 |  | 0
| 30 | Kabelový žlab drátěný 100/50, galvanicky zinkovaný |  |  | 0 |  | 0
| 1 | Ostatní drobný elektroinstalační a hromosvodný materiál |  |  | 0 | 0 | 0
Přepojení dálkového měření
MT1,MT2 | 2 | Úprav zapojení měřičů do dálkových odečtů |  | 0 | 0 |  | 0
FQ3-FQ5 | 3 | Zapojení vodoměrů do dálkových odečtů |  | 0 | 0 |  | 0
| 1 | Doprava, přesun a ověření |  | 0 | 0 |  | 0
Demontáže a přepojení
| 5 | Demontáž stykačových skříní RSS |  | 0 | 0 |  | 0
| 35 | Demontáž přístrojů a pohonů |  | 0 | 0 |  | 0
| 50 | Demontáž kabelového žlabu atyp |  | 0 | 0 |  | 0
| 780 | Demontáž kabelů průřez do 4x1,5mm2 |  | 0 | 0 |  | 0
Pozice |  | Název | ks | Jedn. Cena | Dodávka | Jedn.cena | Montáž
REKAPITULACE
|  | Základní náklady |  |  | 0 |  | 0
|  | podružný materiál | % | 0.5 | 0 |  | 0
|  | součet materiálu |  |  |  |  | 0
|  | pořízení,doprava,přesun | % | 6 | 0 |  | 0
|  | revize, zkoušky | hod | 24 |  |  | 0
|  | náklady celkem bez DPH |  |  |  |  | 0