## List1
Číslo kabelu | Název | Délka m | Odkud | Kam | Poznámka
WL-01 | CYKY-J 3Cx1,5 | 25 | RA1 | Y41 | SV ventil dopouštění
WL-02 | CYKY-J 3Cx1,5 | 25 | RA1 | Y42 | SV ventil odpouštění
WL-03 | JYTY-J 4x1 | 20 | RA1 | Y01 | HV přívod HV
WL-04 | JYTY-J 4x1 | 30 | RA1 | Y21 | RV ventil ÚT vým.1
WL-05 | JYTY-J 4x1 | 30 | RA1 | Y22 | RV ventil ÚT vým.2
WL-06 | JYTY-J 4x1 | 25 | RA1 | Y51 | RV ventil TV vým.1
WL-07 | JYTY-J 4x1 | 25 | RA1 | Y52 | RV ventil TV vým.2
WS-01 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 30 | RA1 | TT81 | Teplota venkovní
WS-02 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 | RA1 | TT01 | Teplota přívod do VS
WS-03 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 | RA1 | TT11 | Teplota zpát. z VS
WS-04 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 30 | RA1 | TT31 | Teplota ÚT výstup
WS-05 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 30 | RA1 | TT41 | Teplota ÚT zpátečka
WS-06 |  |  | RA1 |  | Reserva
WS-07 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 | RA1 | TT61 | Teplota TV výstup
WS-08 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 | RA1 | TT71 | Teplota TV cirkulace
WS-09 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | stávající | RA1 | HAVTL | Havarijní tlačítko VS
WS-10 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 30 | RA1 | LAH01 | Zaplavení VS
WS-11 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 10 | RA1 | TAH01 | Přehřátí prostoru
WS-12 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 30 | RA1 | PAL41 | Min.tlak systému ÚT
WS-13 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 15 | RA1 | PAL71 | Minimální tlak stud.vody
WS-14 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 30 | RA1 | TAH31 | Přehřátí ÚT výměník 1
WS-15 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 25 | RA1 | TAH61 | Přehřátí TV výměník 1
WS-16 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 | RA1 | PT01 | Tlak přívod HV do VS
WS-17 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 | RA1 | PT11 | Tlak zpát. HV z VS
WS-18 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 30 | RA1 | PT31 | Tlak systému ÚT výstup
WS-19 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 30 | RA1 | PT41 | Tlak systému ÚT vratná
WS-20 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 30 | RA1 | TAH32 | Přehřátí ÚT výměník 2
WS-21 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | stávající | RA1 | OBSL | Přítomnost osob ve VS
WS-22 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 25 | RA1 | TT51 | Teplota TV výměník 1
WS-23 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 25 | RA1 | TT52 | Teplota TV výměník 2
WS-24 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 30 | RA1 | TT21 | Teplota ÚT výměník 1
WS-25 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 30 | RA1 | TT22 | Teplota ÚT výměník 2
WS-26 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 | RA1 | FAH71 | Průtok čerp.TV-cirk.
WS-27 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 30 | RA1 | Y21 | Konc.pol.vent.ÚT vým.1
WS-28 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 30 | RA1 | Y22 | Konc.pol.vent.ÚT vým.2
WS-29 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 25 | RA1 | Y51 | Konc.pol.vent.TV vým.1
WS-30 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 25 | RA1 | Y52 | Konc.pol.vent.TV vým.2
WS-31 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 | RA1 | Y01 | Konc.pol.hav.ventilu VS
WS-32 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 25 | RA1 | TAH62 | Přehřátí TV výměník 2
WS-100 | UTP | stávající | RA1 | RA1 | Router XR5i v2
WS-101 | UTP | stávající | RA1 | RA1 | Terminál
WS-102 | UTP | stávající | RA1 | RA1 | Řídící jednotka
WS-D-5 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | stávající | RA1 | U1
WS-D-6 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 5 | U3 | FQ1 | Vodoměr doplňování
WS-D-7 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | stávající | RA1 | U2
WS-D-8 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | stávající | U1 | FQ2 | Vodoměr SV SČVK
WS-D-9 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | stávající | U1 | FQ3 | Vodoměr SV režie
WS-D-10 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 30 | RA1 | U3
WS-D-11 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | stávající | U2 | MT1 | Měřič tepla primár
WS-D-12 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 5 | U3 | MT2 | Měřič tepla
WS-D-20 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | stávající | RA1 | RO1 | Elektroměr
Note on A1: Peky: