PeMaR

Ing. Michael Pekárek

Habrová 3100/21

415 01 Teplice

tel.: 602475156

pekym@seznam.cz

Investor :  Severočeská teplárenská a.s., Teplárenská 2, 43403 Most-Komořany

##### REKO VS808 – ÚT a TV

D.2.3  Silnoproudá elektroinstalace

Dokumentace pro provádění stavby

Seznam dokumentace:

- Technická zpráva

- Specifikace materiálu

- Výkaz výměr

- Kabelový seznam

- Výkresová dokumentace

Zakázkové číslo    :       05/P/22	                	      		                   	                           Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                      :      46067442

Paré číslo : 4

TEPLICE

duben 2022

PeMaR

Ing. Michael Pekárek

Habrová 3100/21

415 01 Teplice

tel.: 602475156

pekym@seznam.cz

Investor :  Severočeská teplárenská a.s., Teplárenská 2, 43403 Most-Komořany

##### REKO VS808 – ÚT a TV

D.2.3  Silnoproudá elektroinstalace

Dokumentace pro provádění stavby

###### Technická  zpráva

Zakázkové číslo    :      05/P/22	                	      		                   	                                        Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                      :      46067442

Poř.číslo : 1

TEPLICE

duben 2022

Technická zpráva

1.) Všeobecná část:

1.1. Úvod

Předmětem projektu je napájení nové i stávající technologie, které vyplývá z rekonstrukce strojní části výměníkové stanice. Napájení a ovládání cirkulačních čerpadel bude přemístěno do rozvaděče Ra1 měření a regulace. Vývody pro napájení rozvaděče Ra1, Rms1 a zásuvkové skříně budou zajištěny z nového rozvaděče společně s vývody pro závoru parkoviště, osvětlení prostoru výměníkové stanice i zázemí. Stávající rozvaděč napájení a ovládání čerpadel ÚT bude zachován beze změny. Napájení a ovládání nových cirkulačních čerpadel je doplněno do stávajícího skříňového rozvaděče Ra1 měření a regulace, který bude dle potřeby upraven v rámci samostatného projektu měření a regulace.

Technická dokumentace obsahuje:

- napájení cirkulačních čerpadel TV

- nový rozvaděč Rms

- novou kabeláž pro silové napájení Rms1

- úprava osvětlení prostoru výměníkové stanice

1.2. Výchozí podklady

- prohlídka stávajícího stavu

- projektová dokumentace M+R

- projektová dokumentace silnoproudu  zak.č 26/P/11

- požadavky provozovatele

2. Základní technické údaje

2.1. Použitá napěťová soustava: 3 NPE 50 Hz 400V/TN-S

2.2. Celkový instalovaný příkon zařízení VS zachován

2.3. Prostředí v prostoru dle ČSN 332000-5-51 ed.3 AA5  -  teplota  okolí +5˚C  až  40˚C,  AD1 - výskyt vody zanedbatelný, BC2 – dotyk osob s potencionálem země-výjimečný.

Prostor dle ČSN 332000-5-51 ed.3 normální.

2.4. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je uvažována dle ČSN 332000-4-41 ed.2 automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C-S v síťi TN-C-S.

2.5. Protokol o určení prostředí a prostoru z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem je zachován stávající.

3. Popis technického řešení

3.1. Napájení a ovládání čerpadel ÚT je zachováno ze stávajícího nástěnného rozvaděče Rms1. Rozvaděč je zachován beze změny, upravena bude kabeláž.

3.2. Stávající čerpadla cirkulace TV budou nahrazena čerpadly novými. Ovládání a napájení čerpadel bude zajištěno z rozvaděče Ra1. Napájecí a signalizační kabely jsou dodávkou silnoproudu.

3.3. Stávající skříňový rozvaděč VS bude demontován a nahrazen novým rozvaděčem. Z nového rozváděče Rms bude zajištěno napájení nové zásuvkové skříně, rozvaděče Ra1 a Rms1. Současně bude zajištěno napájení stávajících i nových světelných okruhů s prostorovou rezervou pro případné napájení vyčleněného prostoru. Hlavní přívod demontovaného rozvaděče bude doplněn o pojistkovou skříň, kde bude stávající přívodní kabel ukončen. Z této pojistkové skříně bude napájen nový rozvaděč Rms.

3.4. V místě pojistkové skříně bude doplněna nová svorkovnice HOP a do ní bude zapojen stávající zemnící přívod. Odtud bude možno napojit i stávající svorkovnicovou skříň, která bude přemístěna do prostoru technologie výměníkové stanice.

3.5. Stávající kabelová trasa mezi rozvaděčem Rms1 a čerpadly topné vody bude zachována. Nově bude zřízena kabelová trasa z rozvaděče Rms pro napájení rozvaděče Ra1, zásuvkových skříní, rozvaděče Rms1 a čerpadel TV. V těchto kabelových trasách jsou vedeny i vodiče pospojování ukončené ve svorkovnici HOP. Demontovány budou veškeré stávající (zelené) kabelové trasy v prostoru výměníkové stanice. V prostoru nově umístěné technologie nutno novou zajistit trasu tak, aby bylo možno zachovat stávající kabel vedený od ovladače do prostoru parkoviště.

4. Osvětlení

Stávající svítidla v zázemí VS a místnosti rozvaděčů budou zachována. Stávající zářivková svítidla v prostoru u vrat budou demontována a přemístěna. Jedno svítidlo bude umístěno v prostoru přívodu priméru. Dvě svítidla budou umístěna na sloupy směrem k nové technologii a jedno doplněno na zeď v prostoru priméru. Stávající zářivková svítidla v prostoru technologie budou zachována beze změn. Požadovaná intenzita osvětlení pro strojovny 200 lx. Uvolněný prostor bude rovněž opatřen novými svítidly se samostatným přívodem a ovládáním. Zde budou osazena nová zářivková svítidla umístěná nad vraty. Požadovaná intenzita tohoto prostoru postačí pouze 100 lx.

5. Demontáže

Především bude demontován stávající hlavní silový rozvaděč RH, který bude nahrazen rozvaděčem novým označený Rms. Během rekonstrukce bude demontováno stávající napájení čerpadel TV, dvou zásuvkových skříní a napájení kompresorů. Demontovány jsou veškeré kabelové trasy včetně části trasy mezi rozvaděčem Rms1 a čerpadly ÚT. Demontovány jsou i napájecí kabely a ovládací kabely cirkulačních čerpadel a kompresorů. Demontovány budou zářivková svítidla umístěná na stropě, která budou následně využita.

6. Závěrečná ustanovení

Návrh technického řešení je vypracován v souladu s platnými normami ČSN. Práce elektro v rozvaděčích a práce na elektrickém zařízení smí provádět pouze osoba s kvalifikací „znalá“ přezkoušená ze základních elektrotechnických a bezpečnostních předpisů dle vyhlášky 50/1978 paragraf 6, skupina B. Na zařízení musí být prováděna pravidelná údržba a prohlídky dle platných norem a předpisů. Prohlídka zařízení bude prováděna jednou týdně a údržba bude prováděna při pravidelných ročních odstávkách. Revize nutno provádět v intervalu pěti let. Po pěti letech je nutno rovněž zajistit výměnu baterií řídící jednotky. Osoby určené k obsluze el.zařízení musí být náležitě a prokazatelně proškoleny a obeznámeny s provozním zařízením a nebezpečím, jež může vzniknout při práci – ČSN EN 501 10-1 ed.2.

Zařízení bude provozováno dle provozního řádu, který si zpracuje provozovatel. Pomůcky určené k obsluze provozu a zajištění bezpečnosti podle ČSN 381081 musí být zajištěny před uvedením zařízení do zkušebního provozu.

Ochranné prostředky a pracovní pomůcky musí být udržovány provozuschopné a mimo použití vždy řádně uloženy na přístupných místech. Ochranné prostředky a pracovní pomůcky nejsou součástí dodávky el.zařízení.

Provozovatel zhotoví pro objekt požární předpisy, s kterými seznámí příslušné pracovníky. V požárních předpisech bude určeno, které části el.zařízení a jak se budou při požáru vypínat. Při požáru nutno vypnout elektrické zařízení hlavním jističem VS. Předpokladem pro řádný a trvalý provoz el.zařízení je správná obsluha a údržba el.zařízení dle příslušných norem a pokynů výrobců.

Jejich ustanovení je nutno dodržovat i při prováděcích pracích. Změny je možno provést po dohodě s projektantem. Před kolaudací je prováděcí podnik povinen dodržet ustanovení norem ČSN o výchozí revizi. Technická zpráva, stejně jako výkaz výměr a obsazení vstupů a výstupů doplňuje výkresovou část projektové dokumentace a jsou její nedílnou součástí.

7. Další ujednání

7.1 Likvidace odpadu

Odpad spojený s montáží a demontáží likviduje zhotovitel dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, a právních předpisů s ním souvisejících.

Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti a úkony tak, aby zabránil vzniku škod, zamezil znečišťování pracovního a životního prostředí v oblastech ochrany ovzduší, nakládání s odpadními vodami, odpady, chemickými látkami a hlukovými emisemi.

7.2 Protipožární opatření a zabezpečení

Aby nedocházelo k požáru a jeho rozšíření po kabelových trasách, je nutné kabelové trasy, konstrukce, přístroje a skříně v provozu pravidelně čistit od nánosu hořlavých látek, předmětů a od zaolejování. Dále je třeba věnovat pozornost preventivnímu opatření, jako je kontrola stavu kabelových instalací, uložení kabelů, spojek, spojů a utěsnění kabelových prostupů v protipožárních přepážkách (pokud jsou instalovány).

Provozovatel je povinen se řídit, při uvádění do provozu a provozování, podmínkami dle ČSN. Provozovatel je povinen zpracovat provozní předpisy a tyto vyvěsit na viditelném místě. Obsluha musí být s provozními předpisy prokazatelně seznámena.

Obsluhou a údržbou el.zařízení mohou být provozovatelem pověřováni jen pracovníci alespoň poučení, údržbu mohou provádět je pracovníci znalí ve smyslu vyhlášky 50/78Sb.

Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revizní zpráva s kladným výsledkem.

V případě změny v PD musí být tato změna zakreslena do projektové dokumentace tím, kdo tuto změnu provedl.

* Nařízení vlády č.494/20001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

* Nařízení vlády č.9/2013 Sb., kterou se stanoví způsob ochrany zdraví při práci

* Vyhláška ČUBP a ČBÚ č. 50/1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhl. 98/1982 Sb.

* Vyhláška ČUBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce technických zařízení, ve znění vyhl. Č.352/2000Sb.

* Zákon č.309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

* Vyhláška MPSV 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky

* BOZP dodavatele

Provedení montážních prací a použitý materiál odpovídá platným ČSN:

ČSN 33 0165/EN 60446/	Elektrické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení

ČSN 33 1500	Elektrické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2000-1 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-41-ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42-ed.2	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení Část 4: Bezpečnost. Kapitola 42: Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 ed.2	El.instalace nn – Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-4-443 ed.2	Elektrické instalace budov. Bezpečnost – Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením. Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-4-444	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-444: Bezpečnost – Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením

ČSN 33 2000-4-46 ed.2	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 46: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-473	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Opatření proti nadproudům

ČSN 33 2000-7-729	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Uličky pro obsluhu nebo údržbu

ČSN 33 2000-5-51 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed.2	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-534	Elektrická instalace nízkého napětí – Část 5-53: Odpojování, spínání a řízení Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení

ČSN 33 2000-5-54 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba el. zařízení. Uzemnění, ochr.vodiče a vodiče ochr. pospojování

ČSN 33-2000-5-56 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení – Zařízení pro bezpečnostní účely

ČSN 33 2000-6	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize

ČSN 33 3051	Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení

ČSN 33 2130 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 3210	Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení

ČSN 33 120	Elektrotechnické předpisy. Normalizovaná napětí

IEC ČSN 33 3015	Elektrotechnické předpisy. El.stanice a el.zařízení. Zásady dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech

ČSN 34 1610	Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách

ČSN EN 61140 ed.2	Ochrana před úrazem elektrickým proudem – společná hlediska pro instalaci zařízení

ČSN EN 61439-1 ed.2	Rozvaděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná část

PeMaR

Ing. Michael Pekárek

Habrová 3100/21

415 01 Teplice

tel.: 602475156

pekym@seznam.cz

Investor :  Severočeská teplárenská a.s., Teplárenská 2, 43403 Most-Komořany

##### REKO VS808 – ÚT a TV

D.2.3  Silnoproudá elektroinstalace

Dokumentace pro provádění stavby

###### Specifikace materiálu

Zakázkové číslo   :       05/P/22	                	      		                   	                                        Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                      :      46067442

Poř.číslo : 2

TEPLICE

duben 2022

PeMaR

Ing. Michael Pekárek

Habrová 3100/21

415 01 Teplice

tel.: 602475156

pekym@seznam.cz

Investor :  Severočeská teplárenská a.s., Teplárenská 2, 43403 Most-Komořany

##### REKO VS808 – ÚT a TV

D.2.3  Silnoproudá elektroinstalace

Dokumentace pro provádění stavby

###### Výkaz výměr

Zakázkové číslo    :       05/P/22	                	      		                   	                          Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                      :      46067442

Poř.číslo : 3

TEPLICE

duben 2022

PeMaR

Ing. Michael Pekárek

Habrová 3100/21

415 01 Teplice

tel.: 602475156

pekym@seznam.cz

Investor :  Severočeská teplárenská a.s., Teplárenská 2, 43403 Most-Komořany

##### REKO VS808 – ÚT a TV

D.2.3  Silnoproudá elektroinstalace

Dokumentace pro provádění stavby

###### Kabelový seznam

Zakázkové číslo    :       05/P/22	                	      		                   	                          Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                      :      46067442

Poř.číslo : 4

TEPLICE

duben 2022

PeMaR

Ing. Michael Pekárek

Habrová 3100/21

415 01 Teplice

tel.: 602475156

pekym@seznam.cz

Investor :  Severočeská teplárenská a.s., Teplárenská 2, 43403 Most-Komořany

##### REKO VS808 – ÚT a TV

D.2.3  Silnoproudá elektroinstalace

Dokumentace pro provádění stavby

###### Výkresová dokumentace

Seznam dokumentace:

- Zapojovací schéma Rms1

- Zapojovací schéma Rms

- Dispozice

Zakázkové číslo    :       05/P/22	                	      		                   	                          Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                      :      46067442

Poř.číslo : 5

TEPLICE

duben 2022