D.1.1.1 Technická zpráva

dle přílohy 1 Sb.  Sb vyhlášky 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb

projektová dokumentace pro vydání povolení stavby

STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI BUDOVY ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA PRO ZUBNÍ ORDINACE

Náměstí 591, 273 02 Tuchlovice

na pozemku parc.č. 756/1, katastrální území Tuchlovice

# Datum:					červen 2025

Zpracoval:				HOFMAN ARCHITEKTI s.r.o.

Uralská 689/7, 160 00 Praha 6

E: info@hofman-architekti.cz

Současný stav

Řešený objekt je zděný s obvodovými nosnými stěnami tl.450mm, zastřešný pomocí dřevěných sbíjených vazníků s mírným sklonem, na nichž je dřevěné bednění a střešní fólie. Střecha je lemována atikou, která je opláštěna dřevěnými palubkami. Stav tohoto obložení je špatný, je potřeba ho vyměnit.

Objekt byl před cca 10 lety stavebně upravován za účelem snížení energetické náročnosti budovy. Bylo provedeno zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) s pěnovým polystyrenem tl. 140mm, dále zateplení střechy foukanou tepelnou izolací tl. 200mm, výměna okenních výplní za plastové  s izolačním trojsklem a celkovým součinitelem prostupu tepla oken Uw=0,9 W/m2K.

V současné době je objekt již vyklizen, nenosné stávající příčky a podlaha vybourány.

Všechny stávající technické instalace (systém vytápění, elektroinstalace, zařizovací předměty) byly odpojeny a odstraněny.

Základní architektonické řešení

Řešená část je umístěna přímo v nároží objektu stávajícího zdravotního střediska, s okny do náměstí i do místní komunikace.

Stávající tvar objektu, zastřešení s atikou a poloha vchodu zůstanou zachovány beze změn, pouze dochází k malým úpravám okenních otvorů. Jedno z velkých okenních otvorů francouzských oken bude vyplněno parapetním zdivem, jeden otvor bude rozšířen a bude vybourán jeden nový a všechny otvory budou osazeny novými plastovými okny.

Vyrovnávací rampa podél boční fasády se vstupem bude z důvodu špatného stavu a nevyhovujícího dispozičního řešení a požadavků na přístupnost přebudována. Šikmá část rampy bude nově ve sklonu 1:12 a vyrovnávací stupně budou umístěny v ose rampy na opačné straně, aby nezužovaly prostor před hlavním vstupem (jak je to v současné době).

Řešení vnitřního prostoru

Řešená část budovy je v návrhu upravena s novým dispozičním uspořádáním. Všechny původní příčky byly již vybourány, nosné zůstávají pouze obvodové stěny této části.

Při vstupu v původní poloze vznikne čekárna, ze které se vchází do chodby uprostřed celé dispozice. Z chodby jsou přístupné ostatní místnosti – dvě ordinace a denní místnost lékařů při severní fasádě s okny a místnosti technického a hygienického zázemí na straně druhé. WC pro pacienty je přístupné přímo z čekárny.

Materiálové a barevné řešení

Všechny nové příčky budou vyzděny pórobetonovými příčkovkami tl. 100, 125 mm, místnost rentgenu bude vyzděna z plných cihel, dozdívky parapetu z nosných pórobetonových bloků.

Ve všech místnostech budou položeny nové podlahy (antistatické PVC), stěny budou opatřeny štukovými omítkami a v některých místech keramickým obkladem, stropy budou všude sádrokartonové kazetové.

Fasáda této řešené části objektu bude opatřena novou povrchovou vrstvou a nátěrem světlého odstínu (světle šedá). Obložení atiky bude provedeno z vláknocementových probarvených desek tmavě šedého odstínu.

Okenní rámy jsou navrženy v barvě bílé.

Vstupní rampa bude betonová s pochozí protiskluzovou dlažbou, doplněna o kovové zábradlí a madla (v odstínu antracit).

Stavebně technické řešení

V celém objektu budou po odstranění stávajících vrstev podlahy včetně násypu z porobetonu provedeny nové vrstvy podlahy s uložením tepelné izolace a podlahového vytápění (viz. Skladby). Podlahová krytina pro všechny místnosti je navržena antistatická, PVC. Nášlapná vrstva musí mít protiskluzovou úpravu splňující požadavky Vyhlášky č.146/2024 příl. č.5 na protiskluznost.

Všechny nové příčky budou vyzděny pórobetonovými příčkovkami tl. 100mm, příčka mezi ordinacemi a ordinací a čekárnou příčkovkami AKU tl.125 mm (s Rw=48dB), místnost CT/OPG bude vyzděna z plných cihel. Stěny budou opatřeny štukovými omítkami a v některých místnostech zázemí keramickým obkladem.

Podhledy budou všude sádrokartonové kazetové ve výšce sv=2800mm, ve střední chodbě a v hygienickém zázemí ve výšce sv=2550mm.

Stávající otvor francouzského okna v severní fasádě bude vyplněn parapetním zdivem stejné tl. zdiva jako obvodová stěna a doplněn tepelnou izolací. Ve stejné fasádě bude vybourán jeden nový okenní otvor, nad nímž budou osazeny překlady 3x IPN120. Jeden okenní otvor a hlavní vstup budou rozšířeny a nad nimi budou osazeny překlady 3x IPN160.

Vzhledem k tomu, že nebylo možné předem zaměřit výšku stávajícího věnce zdiva, bude třeba při realizaci zkoordinovat polohu překladu x věnce a případně provést úpravu věnce. Výška nadpraží nového okna musí být stejná jako nadpraží ostatních stávajících oken.

Mezi stávající sbíjené vazníky na stávající vrstvu foukané tepelné izolace bude přidána nová vrstva tepelné izolace tl.200mm.

Stávající dřevěné obložení atiky bude odstraněno a instalováno nové opláštění vláknocementovými deskami tmavě šedého odstínu včetně nového oplechování na vrcholu atiky.

Rampa bude přestavěna s novým sklonem šikmé části a novou polohou stupňů a zároveň rozšířena na šířku 1400mm. Na stávajícím základu původní rampy bude vystavěna boční část, prostor pod rampou bude vyplněn hutněným podkladem, na němž bude vybetonována železobetonová deska tl. 150mm. Nášlapnou vrstvou bude keramická mrazuvzdorná dlažba s protiskluzovou úpravou.

Skladby:

P0 - stávající podlaha určená k demolici

- stávající keramická dlažba 2 vrstvy					15mm

- stávající cementový potěr						40mm

- stávající betonová mazanina						50mm

- stávající porobeton vyztužený kari					270mm

- stávající násyp

P1 – 1.NP NOVÁ PODLAHA

- antistatická (vodivá) podlaha – pvc					2mm

- vyrovnávací podlahová stěrka						5mm

- betonový potěr ct-c25-f5						62mm

- separační vrstva - pe fólie						1mm

- tepelná izolace polystyren (např. dekperimeter 200)			180mm

- základová deska c 25  (výztuž kari 150/6mm)			150mm

- ochranný betonový potěr							42mm

- hydroizolace 2x sbs asf. pás např. elastek 40 + glastek 40 special mineral 	8mm

- penetrace povrchu (např.dekprimer apod.)

- podkladní beton (výztuž kari 150/6mm)					100mm

- hutněný zásyp

P2 – 1.NP RAMPA A CHODNÍK POD SCHODY

keramická dlažba protiskluzová barva a formát dle výběru architekta		20mm

venkovní flexibilní lepidlo							5mm

vyrovnávací podlahová stěrka							5mm

základová deska c 25  (výztuž kari 150/6mm)					150mm

hutněný zásyp

S1 - STŘECHA

- stávající  střešní fólie

- stávající dřevěné bednění z impregnovaných prken				25mm

- stávající konstrukce střechy sbíjené dřevěné vazníky

- nová tepelně izolační vrstva - foukaná izolace 				200mm

- stávající tepelně izolační vrstva - minerální vlna  				200mm

- stávající dřevění podbití z prken							25mm

- stávající desky heraklit 							30mm

- stávající vyztužená štuková omítka						15mm

- nová parotěsná zábrana - pe fólie

- nový systémový minerální akustický podhled 600/600mm (cd profily šroubované do stávajícího stropu, závěsy s fixovacím perem, distanční profily bílé/příčné profily bílé, okrajové (ukončovací) profily bílé, minerální akustické desky						12,5mm

F01 – NOVÉ OBVODOVÉ ZDIVO (DOZDÍVKY OKEN)

- vnitřní vápenocementová omítka + malba					15mm

- nosná konstrukce stěny (zdivo z porobetonových tvárnic)			450mm

- lepící hmota kontaktního zateplovacího syst.					5mm

- tepelná izolace z pěnového polystyrenu např. EPS 100 f			140mm

- armovací vrstva, vč. armovací síťoviny (lepený + kotvený systém)		5mm

- penetrační nátěr

- tenkovrstvá probarvená silikátová omítka (jemná struktura, barva šedá)	5mm

- malba

F02 – STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO

- vnitřní vápenocementová omítka oprava z 50% (malba bílá)			15mm

- stávající nosná konstrukce stěny (zdivo z tvárnic)				450mm

- stávající zateplovací systém z PPS						140mm

- stávající tenkovrstvá probarvená silikátová omítka				5mm

- armovací vrstva, vč. armovací síťoviny (lepený + kotvený systém)		5mm

- lepící hmota kontaktního zateplov.systému na stávající zateplov. systém	5mm

- penetrační nátěr

- tenkovrstvá probarvená silikátová omítka (jemná struktura, barva šedá)	5mm

- malba

Provozní řešení

Řešená část zdravotního střediska bude sloužit opět pro zdravotnictví. Budou zde 2 zubní ordinace se zázemím.

Vstup je zachován v původním místě a hned za vstupem je umístěna čekárna pro pacienty, kteří budou vstupovat dál do objektu pouze na vyzvání.

Z chodby uprostřed celého prostoru jsou přístupny všechny další místnosti: 2 ordinace, denní místnost pro zaměstnance, místnost s RTG (CT/OPG), šatna a hygienické zázemí pro zaměstance a technická místnost.

Požadavky na technické vlastnosti stavby

Využití řešeného prostoru pro zubní ordinace vyžaduje tyto specifické technické vlastnosti stavby a materiálů:

- Zvuková neprostupnost stěn mezi ordinacemi a čekárnou je požadována 47dB (je zde specifikováno příčkové porobetonové zdivo AKU s Rw=48dB)

- Povrchová vrstva podlah antistatická (je specifikována pro podlahy ve všech místnostech)

Požadavky na denní osvětlení ordinací a denní místnosti vedly k rozšíření okenního otvoru v ordinaci a vybourání nového otvoru pro denní místnost zaměstnanců.

Podmínky přístupnosti

Řešení přístupnosti do objektu zůstává stejné jako původní, hlavní vstup je zachován na stejném místě. Stávající vstupní rampa nevyhovuje normovým požadavkům, bude přestavěna.

Nová rampa bude mít sklon 1:12, šířku 1400mm (mezi madly 1200mm), nové zábradlí je navrženo dle normových požadavků. WC pro pacienty je řešeno jako bezbariérové, uzpůsobené pro vozíčkáře. Je přístupné přímo z čekárny.

Prostory určené pro přístup veřejností jsou čekárna, dvě ordinace, místnost s CT a wc pro pacienty.