ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(pro druhou fázi zadávacího řízení)

Výstavba paroplynového cyklu v teplárně Komořany – demolice stávajících objektů

PROVEDENÁ V SOULADU S POŽADAVKY zákona č.134/2016 Sb. (aktuální znění)

KNIHA „B“

ČÁST „B2“ – TECHNICKÁ ČÁST

Odchylky od dokumentace pro provádění stavby

United Energy, a.s.

se sídlem: Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ: 434 03

IČ: 273 09 959

OBSAH DOKUMENTU

1.	Základní informace o Zakázce	3

2.	Účel dokumentu	4

3.	Definice a výklad pojmů	4

4.	Odchylky od dokumentace pro provádění stavby	5

# Základní informace o Zakázce

Předmětem plnění a cílem veřejné zakázky s názvem „Výstavba paroplynového cyklu v teplárně Komořany – demolice stávajících objektů“ je provedení demolic stávajících objektů, jako příprava staveniště pro realizaci paroplynového cyklu.

Jedná se o aktualizaci projektu „Ekologizace zdroje TKY II – mokré odsíření – bourací práce“ zpracovaného firmou BPO spol. s r.o., zakázkové číslo 8936-03 z 03/2018 (dále jen „projektová dokumentace“). Pro demolice byl dne 9.10. 2008 vydán rozhodnutím Městského úřadu v Mostě, odborem Stavební úřad „Souhlas s odstraněním staveb“ pod zn. SÚ 3219/2008 – 330 – Tr, přičemž stavebníkem byla v té době společnost EKY III a. s., která byla dceřinou společností United Energy a. s.

Platnost Souhlasu s odstraněním stavby byla nejprve prodloužena Sdělením prodloužení lhůty k odstranění staveb Magistrátem města Mostu, odborem stavební úřad, vydaným dne 27.12.2011, pod zn. OSÚ/165346/2011- IT a následně dvakrát prodloužena Ministerstvem průmyslu a obchodu, Stavebním úřadem, a to ke dni 10.12.2013, pod spis. zn. MPO 50077/2013/31130 a následně pod spis. Zn. MPO 4556/2016/71200. Druhým z uvedených sdělení k prodloužení lhůty pro dokončení stavby byla stavebním úřadem přijata i změna stavebníka, z EKYIII a. s. na společnost United Energy a. s., která je též vlastníkem objektů určených k demolici.

Dne 15. 1. 2015 MPO, odbor stavební úřad Praha 1 vydal pod spis. zn. MPO 4556/2016/71200 na základě žádosti společnosti UE, a.s. ze dne 13. 1. 2016 kladné sdělení k prodloužení lhůty k odstranění staveb do 31. 3. 2018.

Dále bylo 13. 6. 2022 MPO, odbor stavební úřad Praha 1 vydáno pod spis. zn. MPO 64081/2022 na základě podání žádosti společností UE, a.s. ze dne 6. 6. 2022 sdělení o trvající platnosti předmětného souhlasu.

Vzhledem k nutné dekarbonizaci zdroje bylo vlastníkem areálu teplárny Komořany United Energy a. s. rozhodnuto, že předmětné rozvojové území bude po provedení demolic dle výše uvedeného rozhodnutí využito pro stavbu „Výstavba paroplynového cyklu v teplárně Komořany“ přičemž rozsah zařízení staveniště odpovídá rozsahu dosud neodstraněných objektů určených k demolici.

Bourací práce řeší tyto stavební objekty v areálu společnosti United Energy, a.s.:

    - OBJEKT č. 8 a – Elektrodílny a č. 8 b – Garáže

    - OBJEKT č. 9 – Administrativní budova

    - OBJEKT č. 10 a – Archiv UE np a.s. a č. 10 b – Laboratoře UE np a.s.

    - OBJEKT č. 12 – Garáže

    - Podzemní nádrže PHM

# Účel dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je upřesnění stávající situace ve vztahu k původní dokumentaci vytvořené pro projekt „Ekologizace zdroje TKY II – mokré odsíření – bourací práce“ a popis odchylek, které nastaly vzhledem k požadavkům současného projektu a časovému posunu od vypracování původní dokumentace.

# Definice a výklad pojmů

Pojmy používané v Zadávací dokumentaci jsou specifikovány v Knize A Zadávací dokumentace nebo v návrhu smlouvy. Pro přehlednost Zadavatel definice některých z často používaných pojmů uvádí níže.

Dílo: znamená předmět plnění (souhrn věcí, prací a služeb včetně užívacích práv) dle Smlouvy o dílo, jež je součástí Zadávací dokumentace – kniha A – A2.

Dodavatel: osoba, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací, nebo více těchto osob společně. Za Dodavatele se považuje i pobočka závodu; v takovém případě se za sídlo Dodavatele považuje sídlo pobočky závodu.

Objednatel: Zadavatel, který s vybraným Dodavatelem podepíše smlouvy za účelem provedení Zakázky.

Smlouva o dílo: návrh smlouvy o dílo včetně příloh, který je součástí Zadávací dokumentace a jejímž předmětem je realizace Zakázky. Není-li dále uvedeno jinak, je Smlouvou o dílo myšlena též Smlouva o dílo včetně všech jejích příloh uzavřená s vybraným Dodavatelem.

Stavba: 	je realizace nového zařízení „Výstavba paroplynového cyklu PPC1 v UE Komořany“, která bude realizována vybranými dodavateli/zhotoviteli na základě zadávacích řízení na nadlimitní veřejné zakázky. Stavbou se rozumí veškeré dodávky, služby a práce realizované dle smluv uzavřených na základě zadávacích řízení.

Účastník: 	Dodavatel, který podal žádost o účast v Zadávacím řízení, ze předpokladu, že jeho účast v zadávacím řízení dle § 47 ZZVZ nezanikla.

Zadavatel: 	United Energy, a.s., IČO: 273 09 959, se sídlem Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, zapsaná v oddílu B, vložce 1722 obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Zadavatel je společnost, která splňuje podmínky § 4 odst. 3 ZZVZ.

Zadávací dokumentace (v užším smyslu/pro druhou fázi Zadávacího řízení): část 1, 2 a Kniha A a B ve smyslu článku 3.1 tohoto dokumentu. Není-li uvedeno jinak, je pojmem Zadávací dokumentace myšlena Zadávací dokumentace v užším smyslu.

Zhotovitel: 	Účastník, který se Zadavatelem podepíše Smlouvu o dílo za účelem provedení Zakázky.

ZZVZ: 	v tomto dokumentu je míněn vždy zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Upozornění – Pro účely tohoto dokumentu a celé Zadávací dokumentace v širším smyslu mají následující pojmy uvedené v textu vždy stejný význam, pokud není výslovně uvedeno jinak:	Zakázka / Dílo

Zadavatel / Objednatel

Dodavatel / Účastník / Zhotovitel

Důvodem je skutečnost, že jednotlivé dokumenty Zadávací dokumentace jsou používány ve více fázích Zakázky a s tím souvisejí změny v používání jednotlivých termínů. Pro účely Zadávací dokumentace v širším smyslu dále platí, že pokud není uvedeno jinak, mají všechny pojmy význam uvedený v ZZVZ.

# Odchylky od dokumentace pro provádění stavby

Kniha B2 Technická část oddíl D1a Objekt 8 a Elektrodílny a 8 b Garáže dokument 3 Technologický postup provádění:

  - V bodě f) návrh postupu bouracích prací a vymezení ohroženého prostoru část 1 PŘÍPRAVA A PODMÍNKY PRO ZAHÁJENÍ DEMOLICE je v poslední odrážce k odstavci „Po předání staveniště a vyznačení prostoru demolic provede Zhotovitel následující přípravné práce:“ uvedeno

- Jižní část objektu se nachází v ochranném pásmu dráhy a vlečky. Proto zhotovitel prací musí podmínky provádění demolic projednat s příslušným správním drážním úřadem.

Objednatel uvádí – podmínky provádění prací demolic budou s příslušným správním drážním úřadem projednány Objednatelem.

  - V bodě f) návrh postupu bouracích prací a vymezení ohroženého prostoru část 2.1 Pracovní fáze – vyklizení a odstrojení budovy je v posledním odstavci uvedeno

Veškeré takto vytěžené materiály budou průběžně tříděny do označených kontejnerů dle charakteru odpadu (dle zákona o odpadech č. 185 / 2001 Sb. viz kategorie odpadu „O“ a „N“), kovový odpad bude vytříděn a odvezen do kovošrotu, nebezpečné odpady budou likvidovány na centrální skládce „CELIO“.

Objednatel uvádí – zákon o odpadech č. 185 / 2001 Sb. již není v platnosti, s odpady bude nakládáno dle aktuálně platné legislativy (zák. č. 541/2020 Sb. a souvisejících předpisů).

Objednatel dále uvádí – nebezpečné odpady budou předány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí a nakládání s nimi.

Kniha B2 Technická část oddíl D1b Objekt 9 Administrativní budova dokument 4 Technologický postup provádění:

  - V bodě f) návrh postupu bouracích prací a vymezení ohroženého prostoru část 2.1 Pracovní fáze – vyklizení a odstrojení budovy je v posledním odstavci uvedeno

Veškeré takto vytěžené materiály budou průběžně tříděny do označených kontejnerů dle charakteru odpadu (dle zákona o odpadech č. 185 / 2001 Sb. viz kategorie odpadu „O“ a „N“), kovový odpad bude vytříděn a odvezen do kovošrotu, nebezpečné odpady budou likvidovány na centrální skládce „CELIO“.

Objednatel uvádí – zákon o odpadech č. 185 / 2001 Sb. již není v platnosti, s odpady bude nakládáno dle aktuálně platné legislativy (zák. č. 541/2020 Sb. a souvisejících předpisů).

Objednatel dále uvádí – nebezpečné odpady budou předány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí a nakládání s nimi.

  - V bodě g) úpravy zjištěných podzemních prostorů je v poslední větě uvedeno

V době zpracování této dokumentace nebyla vyjasněna otázka výškové úrovně znovu uložených materiálů.

Objednatel uvádí – výšková úroveň znovu uložených materiálů bude na úrovni přilehlé stávající komunikace.

Kniha B2 Technická část oddíl D1c Objekt 10 a Archiv a 10 b Laboratoře dokument 8 Technologický postup provádění:

  - V bodě d) upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstr. detaily technologické postupy je v posledním odstavci uvedeno

Jímka je již dlouho mimo provoz, ale při vizuální prohlídce bylo zjištěno, že se v ní nachází neznámé množství a kvalita vody. Stejně tak není známo, zda na dně jímky jsou nějaké kaly nebo ne. Proto před zahájením demoličních prací budou tyto parametry prověřeny a dle výsledků bude upřesněn technologický postup demolice.

Objednatel uvádí – Při vizuální kontrole 26. 10. 2023 nebylo v jímce zjištěno žádné médium.

  - V bodě f) návrh postupu bouracích prací a vymezení ohroženého prostoru část 2.1 Pracovní fáze – vyklizení a odstrojení budovy je v posledním odstavci uvedeno

Veškeré takto vytěžené materiály budou průběžně tříděny do označených kontejnerů dle charakteru odpadu (dle zákona o odpadech č. 185 / 2001 Sb. viz kategorie odpadu „O“ a „N“), kovový odpad bude vytříděn a odvezen do kovošrotu, nebezpečné odpady budou likvidovány na centrální skládce „CELIO“.

Objednatel uvádí – zákon o odpadech č. 185 / 2001 Sb. již není v platnosti, s odpady bude nakládáno dle aktuálně platné legislativy (zák. č. 541/2020 Sb. a souvisejících předpisů).

Objednatel dále uvádí – nebezpečné odpady budou předány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí a nakládání s nimi.

  - V bodě g) úpravy zjištěných podzemních prostorů je v poslední větě uvedeno

V době zpracování této dokumentace nebyla vyjasněna otázka výškové úrovně znovu uložených materiálů.

Objednatel uvádí – výšková úroveň znovu uložených materiálů bude na úrovni přilehlé stávající komunikace.

Kniha B2 Technická část oddíl D1d Objekt 12 Garáže dokument 4 Technologický postup provádění:

  - V bodě f) návrh postupu bouracích prací a vymezení ohroženého prostoru část 2.1 Pracovní fáze – vyklizení a odstrojení budovy je v posledním odstavci uvedeno

Veškeré takto vytěžené materiály budou průběžně tříděny do označených kontejnerů dle charakteru odpadu (dle zákona o odpadech č. 185 / 2001 Sb. viz kategorie odpadu „O“ a „N“), kovový odpad bude vytříděn a odvezen do kovošrotu, nebezpečné odpady budou likvidovány na centrální skládce „CELIO“.

Objednatel uvádí – zákon o odpadech č. 185 / 2001 Sb. již není v platnosti, s odpady bude nakládáno dle aktuálně platné legislativy (zák. č. 541/2020 Sb. a souvisejících předpisů).

Objednatel dále uvádí – nebezpečné odpady budou předány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí a nakládání s nimi.

Kniha B2 Technická část oddíl D1e Podzemní nádrže PHM:

  - V oddíle D1e Podzemní nádrže PHM není přiložen technologický postup provádění, dále bylo zjištěno, že nádrže jsou zasypány štěrkem.

Objednatel uvádí – vhodný technologický postup v souladu s aktuálně platnou legislativou a aktuálním stavem Podzemních nádrží PHM bude navržen Zhotovitelem.

Kniha B2 Technická část oddíl PD Demolice – Rozpočty 1_průvodní zpráva:

  - V kapitole Komentář k rozpočtům je uvedeno

Rozpočet a soupis prací a dodávek obsahuje i položky, které jsou vytvořeny individuální kalkulací, tedy R – položky. Tyto položky byly oceněny na základě předpokládaného počtu hodin a hodinových sazeb – viz přiložená tabulka. Poplatek za uložení stavebních sutí byl převzat z oficiálního ceníku společnosti CELIO a.s., v Růžodolu 2, Litvínov, platný od 01.01.2018. Poplatek za uložení tříděných odpadů byl stanoven na základě vyžádané konkrétní nabídky společnosti CELIO a.s. Nákupní cena zásypového materiálu – zeminy, resp. popílkového stabilizátu, na zpětný zásyp byla stanovena na základě nabídky na dodání tohoto materiálu přímo investorem, který tento materiál dodává jako certifikovaný stavební výrobek.

Objednatel uvádí – Tento text byl pro potřeby objednatele.