DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1
Název veřejné zakázky: 

„Oprava kanalizací bezvýkopovou technologií  v Buchlovicích, Uherském Brodě, Uherském Hradišti a Vlčnově  inverzní metodou nebo metodou UV-liner“

Zadavatel: 
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Sídlo: 



Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště

IČ:



49453866
Osoba oprávněná 

jednat za zadavatele: 
Ing. Lubomír Trachtulec, předseda představenstva a.s.








Praha 29. května 2014
Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle zákona s názvem „Oprava kanalizací bezvýkopovou technologií  v Buchlovicích, Uherském Brodě, Uherském Hradišti a Vlčnově  inverzní metodou nebo metodou UV-liner“
Dotaz č. 1
Dle čl. 1 „Zadávací dokumentace“ je uvedena v čl. 1.2.4 Vlčnov, ul. 28 října – oprava stoky A1-2, A1-5 celková délka stoky 799 m. 

Dle „Dalších technických podmínek na opravu kanalizace je pro výše uvedené stoky součet vypsaných úseků 795 m. 

Která délka platí ? A v případě, že platí délky dle zadávací dokumentace, který úsek dle dalších podmínek je delší ?
Odpověď:

Celková délka stoky Vlčnov, ul. 28. Října – oprava stoky A1-2, A1-5 je 799 m.

V „ Dalších technických podmínkách“ je chybná délka v úseku mezi šachtou Š 119 šachtou Š 120 a to 56 m. Správná délka je 60 m!
Dotaz č. 2

Jako účastník výběrové řízení výše uvedené veřejné zakázky vznášíme připomínku k návrhu sanační vložky dle čl. 4 „Zadávací dokumentace“. V textu je uveden odkaz na přiložené tabulky, dle kterých nesmí být dlouhodobý modul pružnosti menší než 1000MPa. Dle platné České technické normy ČSN EN ISO 11296-4 Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi – Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě je dle Tabulky č. 5 – Mechanické vlastnosti trubek minimální hodnota dlouhodobého ohybového modulu 300 MPa. Požadovaná hodnota tedy není v souladu s platnou legislativou.

Odpověď:

Zakázka na stavební práce je zadávána ve smyslu §9 odst. 1 písm. b) zákona a proto dokumenty ve smyslu §44 odst. 4 zákona jsou nahrazeny technickými podmínkami vyjádřenými formou požadavků na výkon i funkci podle §46 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Snižování dlouhodobého modulu pružnosti vložky (rukávce) pod hodnotu 1000 MPa pro návrh statické tloušťky vložky považuje zadavatel pro tuto zakázku za nežádoucí. Zadavatel využil svého práva předepsat minimální technické podmínky a trvá na dodržení nejen článku 4 zadávacích podmínek, ale všech podmínek v dokumentaci uvedených.  Zadavatel zároveň nesouhlasí s názorem uchazeče, že by daná podmínka byla v rozporu s českou technickou normou. V případě, že uchazeč nedodrží zadavatelem stanovené minimální technické podmínky, bude ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu nerespektování zadávacích podmínek.
Kateřina Koláčková 
