TECHNICKÁ ZPRÁVA

K vnitřnímu rozvodu plynu

1,  ÚVOD

Projektová dokumentace  řeší vnitřní rozvod nízkotlakého zemního plynu  2,0 kPa  pro jednotlivé byty vybudované stavební úpravou půdních prostor Základní školy a Mateřské školy v Nové Lhotě – východní pavilon. Navrhovanou úpravou vznikne pět samostatných bytů. Každý byt bude mít vlastní zdroj tepla, plynový kondenzační kombinovaný kotel N = 5,9 – 17,5 kW, sloužící jak k vytápění , tak i k přípravě teplé vody. ( Plynový kotel má vestavěný pohotovostní zásobník teplé vody 46 l.)

2,  VÝCHOZÍ PODKLADY

Podkladem pro vypracování technické dokumentace byla prohlídka objektu a zakreslení stávajícího stavu.

3, TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

K objektu Základní školy je již vybudována plynová přípojka, která je dovedena do plechové skříně instalované na stěně objektu, ve které je instalován regulátor tlaku plynu, plynoměr a požadované uzavírací armatury. Vzhledem k budoucímu nárůstu odběru zemního plynu  se stávající regulátor tlaku plynu KHS vymění za regulátor o výkonu Q = 40 m3/h.  Stávající plechová skříňka se tak, jak to stávající prostor dovolí doplní o další uzavírací armatury a tlakoměry. Stávající instalovaný odběr dvou plynových kotlů v ZŠ je 14,5 m3/h, Nárůst spotřeby plynu pěti bytů ( tepelná ztráta 1 bytu je do 6 kW/h ) se předpokládá do 5 m3/h. Celkový maximální hodinový odběr zemního plynu se předpokládá do 20 m3/h. Stávající fakturační plynoměr G 16 vyhovuje .

Od skříňky je nízkotlaký zemní plyn 2 kPa  přes zemní přechodku veden potrubím PE 100 RC ø 50 x 4,6 mm přes dvorní část zemí k prostoru objektu , kde je instalován plynový uzávěr pro bytové jednotky a navazujících pět podružných plynoměrů G4. Od plynoměrů je potrubí vedeno vnitřkem budovy k jednotlivým plynovým spotřebičům.  Všechny prostupy  stěnou jsou   přes ocelovou chráničku . Na konci plynových rozvodů ( u spotřebičů ) je navrženo odvzdušnění.

#### Plynový kotel

Závěsný kombinovaný plynový kondenzační kotel s  vestavěným pohotovostním zásobníkem teplé vody 46 l,   N = 5,9-17,5  kW ,                                                 1 ks

.)

Maximální instalovaný odběr zemního plynu pěti bytů je 5 x 1,7  = 8,5 m3/h.   Předpokládaná roční spotřeba  zemního plynu jednoho bytu je  do 1 000 m3/rok.  Pro pět bytů je to 5000 m3/h. .

4, Provedení

Vnitřní instalace bude provedena dle ČSN – EN 1775 (r 1999 ) – Plynovody v budovách  a Technická pravidla G 704 01 (r 1999 ) – Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách.  Pro instalaci bude použito trubek  ocelových bezešvých závitových  ČSN 42 57 10, materiál 11 353.1 dodaných s hutním atestem svařitelnosti  podle ČSN 38 64 13.

Plynovod bude přednostně spojen svařováním , kromě nezbytných závitových spojů a bude kladen ve spádu 0,3 %  k místu připojení.. Dilatace rozvodu se zachytí v zalomení trasy. Instalace bude uložena na konzolách s objímkami . Potrubí procházející nosnými konstrukcemi bude uloženo v ochranné trubce přesahující min. 1 cm do volného prostoru. Mezi plynovodem a zdí musí být minimální vzdálenost  2 cm a od ostatních vedení musí být zachována vzdálenost min. 2 cm. Potrubí bude vodivě pospojováno s vnitřními instalacemi  dle ČSN 33 21 35-1, pro vodivé přemostění platí TPG 934 01. Pro ochranu domovního plynovodu před nebezpečným dotykovým napětím platí ČSN 33 2000-4-41.

5,  Montáž

Montáž rozvodů mohou provádět pouze pracovníci odborné firmy mající oprávnění dle platných předpisů  ( zákon č. 224/ 94 Sb.) při dodržení bezpečnostních předpisů , platných nařízení , směrnic a závazných článků ČSN.

Tlaková zkouška  - hlavní tlaková zkouška vnitřního rozvodu se provede vzduchem o přetlaku 5 kPa, dle G 704 01 s dobou trvání tlakové zkoušky min. 15 minut s předchozím  15 min. vyrovnáním teplot .

O výsledku zkoušek vyhotoví pracovník s odbornou způsobilostí zápis. Před spuštěním plynovodu do provozu bude potrubí odvzdušněno vytěsněním plynem při otevřených oknech a dveřích. Současně bude prováděna kontrola okolí na iniciaci vznícení. Kontrolní vzorky média se odeberou do balónku a zkontrolují mimo objekt. Provoz bude zahájen až po ukončení montáže , zkoušek, revizí a splnění všech nařízení , platných zákonů, směrnic, vyhlášek, technických předpisů a podmínek dodavatele plynu. Nátěry potrubí budou provedeny po úspěšné tlakové zkoušce. Trubky se odreziví a odmastí. Potrubí bude natřeno základním a dvojnásobným syntetickým nátěrem.

Armatury – jako armatury budou použity plynové kulové kohouty   s  atestem na plyn.

Instalace plynového rozvodu je stavbou ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších platných předpisů.

#### 6,     Větrání prostoru s plynovými kotli.

Větrání kotelny  je navrženo přirozeným způsobem .tj. otvory pro přívod vzduchu    a otvory u stropu  pro odvod vzduchu.

Vzduch pro spalování

Instalovaný plynový spotřebič pro byt (plynový kotel) je navržen s uzavřeným spalovacím okruhem. Vzduch pro spalování je přiváděn z venku a spaliny jsou odváděny do venkovního prostoru.

Vzduch pro větrání

Pro větrání kotelny se předpokládá 2 až 3x výměna vzduchu prostoru kotelny za hodinu. Objem plynové kotelny je V = 0,9 x1,4x 2,4 = 3,1,0 m3. Předpokládá se až dvojnásobná výměna vzduchu za hodinu tj. 6,2 m3/h,.

Velikost větracího otvoru pro odvod a přívod vzduchu 18 cm2 , potrubí Ø 50 mm. Navržený otvor se osadí  mřížkou..

Veselí nad Mor.  01. 2019                                         Vypracoval: Ing. Těthal

7 Bezpečnostní předpisy

Stavba plynovodního zařízení je navržena a bude prováděna v souladu s platnými TPG, ČSN-EN a v souladu s energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. úplné znění zákon 91/2005, prováděcí vyhláškou 251/2001 Sb. (dle §11 odst. b bude uskutečněna dodávky plynu pouze na základě uzavřené smlouvy mezi investorem – odběratelem plynu a provozovatelem plynovodního zřízení), vyhlášky ČUBP 324/1990 Sb.

Montážní práce na stavbě plynovodu může provádět pouze firma s oprávněním ITI Praha dle vyhlášky ČUBP a ČBU č. 21/1979 Sb. a ČBU č. 554/1990 Sb.

Použité normy a předpisy

Při návrhu byly použity normy a předpisy platné v době zpracování návrhu podle následujícího vymezení:

# České technické normy

ČSN 01 3450   Výkresy ve stavebnictví. Výkresy zdravotních instalací.

ČSN 06 0320	Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování

ČSN 06 0830	Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení

ČSN EN 806-1 (755410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě

ČSN 75 5455	Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN EN 1717	(75 5462) Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních rozvodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

ČSN 07 0703	Plynové kotelny

ČSN 38 6405	Plynová zařízení. Zásady provozu

ČSN 38 6420	Průmyslové plynovody

ČSN 38 6450	Uložení plynového potrubí v ocelové chráničce

ČSN EN 1775	(38 6441) Zásobování plynem – Plynovody v budovách

ČSN EN 12007-1-4 (38 6413) Plynovody a přípojky s nízkým a středním tlakem

ČSN EN 12327 (38 6414) Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu

# Technická pravidla a technická doporučení

TPG 700 24	Označování plynovodů a přípojek

TPG 702 01	Plynovody a přípojky z polyetylénu

TPG 704 01	Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

TPG 800 00	Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva

TPG 800 03 	Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu

TPG 905 01	Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení

TPG 913 01	Kontrola těsnosti plynovodů a plynovodních přípojek

TPG 934 01	Plynoměr. Umisťování, připojování a provoz

Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění změny č. 362/2007 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb. O kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

Vyhláška ČÚBP č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška ČÚBP	 č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 491/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 151/2001 Sb. ze dne 12. dubna 2011, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie

# Zákon č. 406/2000 Sb., O hospodaření energií

SPECIFIKACE  MATERIÁLU

Potrubí

1.Plynové potrubí PE 100RC,SDR 11 ø 40/3,7 mm                                         13,5m

2,  Zemní přechodka PE 100,  DN 40,  l = 425 mm		   		           2ks

3,  Potrubí ocelové bezešvé závitové černé

DN 20						            1 m

DN 25					                      1 m

DN 32						          1,5 m

DN 40                                                              3 m

4, Ocelová chránička  ø 57/3,2 mm                                                                      0,6 m

5,  Ocelová skříňka 1000 x 1200 x 400 mm                                                          1 ks

6 ,  Armatury		       ø	 3/4							1 ks

ø	1“							1 ks

ø	6/4“							1 ks

7,  Dvoucestný elektromagnetický ventil  6/4“		                                         1 ks

8, Dvoustupňový detektor hořlavých plynů                                                          1 ks

9,  Regulátor tlaku plynu  , vstup 0,5-4 bar, výstup 2 kPa,

Q = 25 m3/h,               1ks

10,  Membránový plynoměr G 4 + impulzní snímač otáček     			 1 ks

11  Tlakoměr deformační se spodním přípojem 0 – 6 kPa  č. 03313 DN 160       2 ks

12,  Syntetický nátěr potrubí - základní a dvojnásobný + 1x emailováním.          32 m

13,  Montáž zařízení

14,  Nátěry potrubí a doplňkových konstrukcí syntetickým nátěrem základním a    dvojnásobným + 1x emailováním.

15,  Zkoušky zařízení

16, Revize plynových zařízení

7, Zednická výpomoc

OBSAH

1,  TECHNICKÁ ZPRÁVA

2,  SPECIFIKACE MATERIÁLU

3,  ROZPOČET   ( PARÉ 1,2, )

4,  CELKOVÁ SITUACE								F1.4.2 – 1

5,  SITUACE VENKOVNÍ ČÁSTI VNITŘNÍHO ROZVODU

ZEMNÍHO PLYNU								F1.4.2 – 2

6,  PŮDORYS  1. PP								F1.4.2 – 3

7,  PŮDORYS  1. NP								F1.4.2 – 4

8,  PŮDORYS  2. NP								F1.4.2 – 5

9,  MONTÁŽNÍ SCHÉMA								F1.4.2 – 6

10, SESTAVA PODRUŽNÝCH PLYNOMĚRŮ					F1.4.2 – 7

11, ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ REGULAČNÍ A MĚŘÍCÍ SKŘÍŇE			F1.4.2 – 8

12, ŘEZ  B- B									F1.4.2 – 9

13, PŘIPOJENÍ KONDENZAČNÍHO KOTLE NA PLYNOVÝ

ROZVOD										F1.4.2 - 10