# Seznam technicko – obchodních specifikací

# Brno - Vedení v sekundárních kolektorech, stavba Vinohrady
vyzařovací kabel pro radiovou síť

### Technicko-obchodní specifikace dodávek č.1

### (Icom (Europe) GmbH, Německo)

### Pol. 1.1	 	Přenosné radiostanice MOTOROLA

### Technicko-obchodní specifikace dodávek č.2

### (Radio Frequency Systems GmbH, Německo)

### Pol. 2.1		Vyzařovací koaxiální kabel RLKW 12-50JFNA

### Technicko-obchodní specifikace dodávek č.3

### (KonekTel, a.s., Pardubice)

### Pol. 3.1		Dělič výkonu DE12_MM

### Technicko-obchodní specifikace dodávek č.4

### (KonekTel, a.s., Pardubice)

### Pol. 4.1		Koaxiální odbočovač OD10_MM

### Technicko-obchodní specifikace dodávek č.5

### (KonekTel, a.s., Pardubice)

### Pol. 5.1		Dvousměrný zesilovač vysokofrekvenčního výkonu RAX1

### Technicko-obchodní specifikace dodávek č.6

### (KonekTel, a.s., Pardubice)

Pol. 6.1		Vysílací bod Radio over IP

Programování radiostanic

# Technicko - obchodní specifikace dodávek č.1

Výrobce: Icom (Europe) GmbH, Německo

Místo určení dodávky : : Brno, ul. Barvířská 5

#### Pol. 1.1 Přenosné radiostanice MOTOROLA  CP 040 (certifikace pro použití v prostředí s výskytem plynu)

Výrobce

Kmitočet vysílače

Kmitočet přijímače

VF výkon vysílače		1 W

Kanálová rozteč

Citlivost přijímače

Druh modulace

Selektivita min.

Pracovní teploty

Počet kanálů

Rozměry

Hmotnost			g

Obsah soupravy		radiostanice

anténa

klips na opasek

Lion akumulátor

nabíječka 2 hod.

# Technicko - obchodní specifikace dodávek č.2

Výrobce : Radio Frequency Systems GmbH, Německo

Místo určení dodávky : Brno, ul. Barvířská 5

#### Pol. 2.1 Vyzařovací koaxiální kabel RLKW 12-50JFNA

Impedance			50 Ohm

Vnější průměr

Hmotnost

Vnější provedení		standardní

Množství :                      1979 m

# Technicko - obchodní specifikace dodávek č.3

Výrobce : KonekTel, a.s., Pardubice

Místo určení dodávky : Brno, ul. Barvířská 5

#### Pol. 3.1 Dělič výkonu  DE12_MM

Impedance			50 Ohm

Dělící poměr                           1:02

Frekvenční pásmo		VHF

Vstup				1 (max. 100W)

Výstup				2

Konektory                               N(M)

Pracovní teplota		-10 do +55 st. C

Krytí				pro vnější montáž IP 65

Instalace			v kovové krabici (mechanická ochrana před poškozením)

Množství :                      1 ks

# Technicko - obchodní specifikace dodávek č.4

Výrobce : KonekTel, a.s., Pardubice

Místo určení dodávky : Brno, ul. Barvířská 5

#### Pol. 4.1 Koaxiální  odbočovač OD10

Impedance			50 Ohm

Vstup				1 (max. 100W)

Výstup				2

Konektory                               N(M)

Pracovní teplota		-10 do +55 st. C

Krytí				pro vnější montáž IP 65

Instalace			v kovové  krabici (mechanická ochrana před poškozením)

Množství :                      7 ks

# Technicko - obchodní specifikace dodávek č.5

Výrobce : KonekTel, a.s., Pardubice

Místo určení dodávky : Brno, ul. Barvířská 5

#### Pol. 5.1 Dvoucestný pásmový zesilovač vysokofrekv. výkonu RA01_VHF

Kmitočtové pásmo - rozsah	146 – 174 MHz

Vstup				VF konektor – N- samice

Výstup				VF konektor – N - samice

Napájení			230V/50 Hz/200W

Pracovní teplota		-10 do +55 st. C

Rozměry			500x500x225 mm

Krytí				pro vnější montáž IP 65

Instalace			v nerezových skříních (dostatečné stínění a mechanická ochrana
                                              před poškozením)

Množství :                      1 ks

# Technicko - obchodní specifikace dodávek č.6

Výrobce : KonekTel, a.s., Pardubice

Místo určení dodávky : Brno, ul. Barvířská 5

#### Pol. 6.1 Vysílací bod Radio over IP

Impedance			50 Ohm

Konektory                               N(M)

Instalace			v kovové  krabici (mechanická ochrana před poškozením)

Množství :                      1 ks

# Uživatelská specifikace

Programování radiostanic

Přenosné radiostanice MOTOROLA budou naprogramovány takto :

Tx	Rx		PL

1. kanál			151.3000 MHz		155.8000 MHz	118.8 Hz

Provozní kanál pro kolektory

2. kanál			155.8000 MHz		155.8000 MHz	118.8 Hz

Záložní kanál při výpadku převaděče

3. kanál			172.6500 MHz		172.6500 MHz	118.8 Hz

Pro jiné použití mimo kolektory, kmitočty dle GL 16/R/2000

4. kanál			172.9500 MHz		172.9500 MHz	118.8 Hz