ZŠ Sázavská 5/830,

Parc. č. 638/5, k.ú.Vinohrady, Praha 2                  		                      D.Technická  zpráva

Dokumentace pro provedení stavby                                                                              č. zak. 01-23

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ

ZŠ  SÁZAVSKÁ 5/830

PARC. Č. 638/5,  K.Ú. VINOHRADY, PRAHA 2

D.  TECHNICKÁ ZPRÁVA

INVESTOR A STAVEBNÍK:		Městská část Praha 2

náměstí Míru 600/20, 120 00 Praha 2

PROJEKTANT:				MIKRO  PRAHA, spol. s .r.o.

Na Březince 1111/4, 150 00, Praha 5

DATUM:					Duben 2023

___________________  __________________________________

MIKRO PRAHA, spol. s r.o., Na Březince 1111/4, 150 00 Praha 5, email: mikropraha@seznam.cz

Tel.: +420 603 963 092, IČ: 27145611, DIČ: CZ27145611 datová schránka: uv5mrbf

a) účel objektu

Budova občanské vybavenosti č.p. 830 je využívána jako základní a mateřská škola a gymnazium.  Hlavní budova má tvar obdélníkový, ve vnitrobloku je sportovní a dětské hřiště a je zde umístěna samostatná budova kuchyně s jídelnou, s hlavní budovou je propojena krčkem.

Hlavní budova je umístěna v řadové zástavbě, má 2 podzemní podlaží a 5 nadzemních podlaží. Budova kuchyně s jídelnou (dále jen budova) má 1 podzemní a  1 nadzemní podlaží.

Tato projektová dokumentace zahrnuje pouze rekonstrukci kuchyně s příslušenstvím, hlavní budova školy proto nebude v této dokumentaci dále řešena.

Budova základní školy se nachází na pozemku parc. č. 637/1, budova kuchyně na pozemku parc. č. 638/5. Venkovní Lapol se nachází za budovou kuchyně na pozemku parc. č. 637/9. Dále k nemovitosti patří pozemky parc. č. 637/2, 638/6 a 637/8, vše v katastrálním území Vinohrady, Praha 2.

b)  zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení

Popis pouze pro řešenou část – tj. budovu kuchyně s jídelnou a příslušenstvím

V 1.PP budovy je schodišťový prostor, chodba, jednotlivé skladové místnosti, škrabka brambor, prádelna, sociální zařízení včetně šaten pro muže a ženy, strojovna vzduchotechniky a nákladní výtah. Na tuto část navazuje chodba, kotelna a další prostory školy.

V 1.NP budovy je spojovací krček s hlavní budovou školy, chodba, kancelář vedoucí kuchyně, WC, jídelna, kuchyně s oddělenou denní místností, chodba, sklad, úklidová komora, nákladní výtah a schodiště do suterénu. Z chodby vedou dveře na venkovní rampu a do vnitrobloku, odkud lze průjezdem vyjít do Sázavské ulice. Je zde kapacita i pro vjezd menších nákladních aut pro zásobování.

c)  kapacity,  užitkové  plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Stávající objekt kuchyně je dostatečně osluněn a osvětlen a vyhoví na potřebné normové hodnoty.

V budově nevzniknou žádné nové prostory, kapacita  základní a mateřské školy a gymnazia zůstává zachována.

Provoz kuchyně je navržen na 900 jídel denně.

Počet zaměstnanců kuchyně v jedné směně: 12.

d)  technické a konstrukční řešení objektu

a1. STAVEBNÍ PRŮZKUM

Před zahájením prací na projektové dokumentaci byl proveden pochozí průzkum za účasti projektanta, specialisty ZTI, VZT, elektro, statika, Gastro, ředitele školy, vedoucí kuchyně a zástupce investora.

Dále byl proveden specializovanou firmou Herčík a Kříž průzkum tukové kanalizace včetně revize Lapolu a průzkum splaškové kanalizace. Oba průzkumy byly provedeny rovněž kamerou.

a2. Příprava staveniště

Před zahájením rekonstrukce bude vystěhováno původní vybavení kuchyně a vybavení jednotlivých místností (převážně skladů) a uskladněno v prostorách, které budou určeny ředitelem školy. Vybavení, které se bude po dokončení rekonstrukce vracet bude zakryto plachtami či foliemi. Vybavení, které bude odstraněno bude prováděcí firmou odvezeno na příslušnou skládku.

a3. POPIS NAVRŽENÉ REKONSTRUKCE

V 1.PP a v 1.NP budovy kuchyně budou probíhat rekonstrukční práce. V menším rozsahu budou probíhat práce venkovní a to na pozemku parc. č. 637/9 za budovou kuchyně. (při demontáži a výměně odlučovače tuků a jeho novém napojení na kanalizaci, při realizaci zpevněného podkladu pro umístění venkovní VZT jednotky, při vybourání 2 nových oken do kuchyně atd) a v přední části budovy - umístění zastřešeného organického odpadu

Následuje jejich soupis a stručný popis.

1. podzemní podlaží

a) vybourání části nenosných příček stávajícího sociálního zařízení  a skladů a stavba nových příček

Stávající sociální zařízení v 1.PP je z hlediska současných potřeb zaměstnanců kuchyně nevyhovující. V rámci rekonstrukce dojde k úpravě, která bude zahrnovat vybourání části příček a vytvoření nové dispozice. Příčky budou vyzděny z pórobetonových tvárnic, u posuvných dveří do pouzder bude konstrukce opláštěna sádrokartonem.

b) vybourání obkladů a dlažeb v celém prostoru 1.PP budovy

Veškerá dlažba a obklady v 1.PP budovy budou vybourány. Jedná se o chodbu, sklady, provozní místnosti, sociální zařízení včetně šaten a další prostory. Vybouraná suť bude odvezena na příslušnou skládku.

c) demontáž zařizovacích předmětů

Stávající zařizovací předměty v sociálním zařízení budou demontovány a odvezeny na příslušnou skládku.

d) demontáž rozvodů vytápění a radiátorů

ve všech prostorách v 1.PP dojde k výměně stávajících radiátorů za nové deskové včetně rozvodů a připojovacích armatur a hlavic. - viz samostatný projekt vytápění. Napojení nového rozvodu bude provedeno v kotelně.

e) demontáž stávajícího nákladního výtahu pro přesun surovin a montáž nového

Stávající nevyhovující nákladní výtah bude vyměněn za nový. – viz samostatný popis Nákladní výtah.

Vnitřní stěny betonové výtahové šachty budou upraveny, rozsah úprav bude určen po demontáži výtahu. Předpokládáme oškrábání malby, natažení stěn perlinkou a nový štuk a malba.

f) vybourání betonové vrstvy podlahy

Po odstranění keramické dlažby na podlaze 1.PP bude rozhodnuto, zda se betonový potěr v předpokládané tloušťce 50mm zanechá, nebo bude muset být vzhledem ke špatné kvalitě vybourán.

Vzhledem k tomu, že dojde k výkopu mnoha rýh pro kanalizaci, předpokládáme kompletní novou vrstvu betonu. (drátkobeton)

g) vysekání rýh v podlaze pro vedení nové splaškové i tukové kanalizace

Do podlahy 1.PP budou vysekány rýhy pro položení nové splaškové a tukové kanalizace podle nového projektu ZTI, včetně výkopů pro revizní šachty. Upozorňuji na možné porušení hydroizolace. Výkopy pro ležatý rozvod kanalizace budou prováděny rovněž v rostlé zemině pod základovou deskou.

h) vysekání drážek pro nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace

Na základě projektu jednotlivých profesí (ZTI, vytápění a elektroinstalace) budou vysekány drážky ve stávajícím cihelném zdivu pro nové rozvody těchto médií. Vybouraná suť bude odvezena na příslušnou skládku. Průchody železobetonovou stropní konstrukcí budou prováděny vrtáním, nikoliv bouracími kladivy.

i) vybourání stávajících ocelových zárubní a jejich nahrazení novými

při rekonstrukci kuchyně dojde k výměně všech vnitřních dveří v suterénu, včetně bezpečnostních dveří do navazujících prostor suterénu a do kotelny. S touto výměnou souvisí i vybourání stávajících ocelových zárubní a jejich nahrazení novými, rovněž ocelovými.

j) další drobné bourací práce

nespecifikované drobné bourací práce, které se mohou vyskytnout v průběhu rekonstrukce prostor v 1.PP.

k) nové rozvody vody, splaškové i tukové kanalizace (včetně šachet) a elektroinstalace (včetně osvětlení), nové rozvody vytápění včetně radiátorů, nová vzduchotechnika

Veškeré výše uvedené rozvody budou provedeny nově – viz samostatné části projektové dokumentace (ZTI, vytápění, VZT, elektroinstalace)

Do chodby v 1.PP bude přemístěn hlavní rozvaděč elektřiny. Přívody elektřiny do kuchyně v 1.NP budou vedeny ve žlabech pod stropem a následně bude proveden průraz stropem do 1.NP.

Nová přípojka elektřiny bude přivedena ze stávající trafostanice, která je umístěna ve vnitrobloku školy k hlavnímu rozvaděči budovy školy v 1.NP hlavní budovy a odtud nově přípojka do budovy kuchyně (1.PP).

Systém Sicotronic, který bude instalovaný v kuchyni bude mít vlastní rozvaděč vedle rozvaděče silnoproudu.  Na tento systém je zpracován samostatný projekt.

l) omítky nových příček

Druh omítky na nových příčkách bude upřesněn podle druhu zdícího materiálu, navrženy jsou příčky z pórobetonových příčkovek. Příčky budou nad obklady nataženy stavebním lepidlem se sítí (perlinkou) a štukovou vrstvou.

m) betonáž podlahy, oprava hydroizolace

Po dokončení nových rozvodů ležaté splaškové a tukové kanalizace a případných dalších rozvodů bude provedena lokální oprava poškozených hydroizolací (asfaltovou lepenkou). Po dokončení těchto oprav budou rýhy v podlaze zabetonovány. V případě vybourání celé vrstvy podkladního betonu, bude betonáž provedena v celé ploše 1.PP za použití drátkobetonu o tloušťce cca 50-60mm.

n) nové obklady a dlažby

Všechny stěny v 1.PP, které budou obloženy keramickými obklady budou před provedením obkladů vyrovnány stavebním lepidlem, podlahy v sociálních zařízeních a dalších mokrých provozech budou opatřeny nátěrovou hydroizolací.

Obklad na stěny bude z keramických obkladaček velikosti 20*30 cm, světlého odstínu. Dlažba bude velikosti 30*30 cm tmavšího odstínu. Rozměr a barevný odstín může být upraven investorem v průběhu stavby. Budou použity rohové a ukončující lišty.

o) zapravení drážek po montáži nových rozvodů vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, úprava omítky po osazení nových zárubní

Po dokončení montáže nových rozvodů vody, kanalizace, vytápění a elektřiny (případně slaboproudu) a po osazení nových zárubní budou drážky ve zdivu (případně okolí zárubní) zapraveny vápenocementovou maltou a štukem.

p) osazení nových vnitřních dveří

Do všech místností v 1.PP jsou navrženy nové plné dýhované dveře. (2x dveře do pouzdra, 2x dveře na pojezd, zbytek otevíravé). Do prostoru kotelny a do navazujících prostor suterénu  jsou navrženy dveře s protipožární odolností EI 30DP1.

q) další stavební úpravy vyvolané výměnou zařizovacích předmětů

Při přípravě pro instalaci nových zařizovacích předmětů může docházet k lokálním dozdívkám, podezdívkám nebo vyrovnání ploch.

r) výmalba všech místností – stěny i stropy

Po dokončení všech stavebních a montážních prací bude provedena kompletní výmalba všech prostor  dvojnásobným nátěrem bílé barvy. V části skladových prostor a chodbě bude použitý omyvatelný nátěr do výšky cca 1,5m.

1. nadzemní podlaží

a) vybourání nenosných příček mezi výdejem jídel a jídelnou a stavba nových příček

Stávající příčky mezi výdejem jídel a jídelnou budou odstraněny. Nové příčky budou posunuty tak, aby se zvětšil prostor výdeje jídel a umývání nádobí. Do nových příček budou osazeny vydávací okna s elektricky ovládanými žaluziemi dle dispozic projektu gastro. Příčky budou provedeny ze sádrokartonové konstrukce, v místech podávacích oken bude SDK konstrukce zesílena.

b) vybourání příčky pro novou úklidovou komoru

Jedná se o vybourání stávající cihelné příčky mezi nikou v chodbě a skladem. Bude nově vytvořena úklidová komora. Příčka mezi touto úklidovou komorou a denním skladem bude vyzděna z pórobetonových příčkovek.

c) vybourání otvorů v obvodové zdi pro nová 2 okna

Z důvodu lepšího osvětlení prostoru kuchyně denním světlem dojde k vybourání 2 okenních otvorů v zadní zdi kuchyně. Budou osazena dřevěná otevíravá a výklopná okna s izolačním trojsklem, okna budou opatřena zvenku mříží, zevnitř síťkou proti hmyzu. Vnější parapety budou z titanzinkového plechu, vnitřní parapety z keramického obkladu. Vložené překlady budou z I profilů – viz statická zpráva.

Dále budou vybourána 2 okna v horní řadě pro VZT – kolem potrubí bude vše dozděnou a začištěno (včetně zateplení a úpravy fasády).

d) demontáž technologie kuchyně

Před zahájením stavebních prací bude provedena demontáž všech stávajících technologických zařízení kuchyně.  Vybavení, které se bude po dokončení rekonstrukce vracet bude zakryto plachtami či foliemi a uskladněno v prostorách určených vedením školy (případně odveze prováděcí firma k uskladnění), vybavení, které bude odstraněno bude prováděcí firmou odvezeno na příslušnou skládku.

e) vybourání obkladů a dlažeb v celém prostoru kuchyně a příslušenství

Veškerá dlažba a obklady v dotčené části 1.NP budovy bude vybourána. Jedná se o kuchyň, část jídelny, denní sklad, chodbu a sociální zařízení a další prostory. Vybouraná suť bude odvezena na příslušnou skládku.

f) demontáž rozvodů vytápění a radiátorů

ve všech prostorách v 1.NP dojde k výměně stávajících radiátorů za nové deskové včetně rozvodů a připojovacích armatur a hlavic. - viz samostatný projekt vytápění. Napojení nového rozvodu bude provedeno stoupacím potrubím z 1.PP. V prostoru jídelny budou vyměněny pouze radiátory při zachování stávajících rozvodů.

g) demontáž stávajícího nákladního výtahu pro přesun surovin a montáž nového

Stávající nevyhovující nákladní výtah bude vyměněn za nový. – viz samostatný popis Nákladní výtah.

h) vybourání betonové vrstvy podlahy

Betonová vrstva podlahy včetně dlažby v prostoru kuchyně v 1.NP bude vybourána v předpokládané tloušťce 50mm

i) vysekání rýh v podlaze pro vedení nové splaškové i tukové kanalizace

Do podlahy 1.NP budou vysekány rýhy pro položení nové splaškové a tukové kanalizace podle nového projektu ZTI, budou vyvrtány prostupy stropem do 1.PP

j) vysekání drážek pro nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace (včetně přemístění hlavního rozvaděče)

Na základě projektu jednotlivých profesí (ZTI, vytápění a elektroinstalace) budou vysekány drážky ve stávajícím cihelném zdivu a v podlaze pro nové rozvody těchto médií. Vybouraná suť bude odvezena na příslušnou skládku.

k) vybourání stávajících ocelových zárubní a jejich nahrazení novými včetně vstupních dvoukřídlových dveří

při rekonstrukci kuchyně dojde k výměně vnitřních dveří do denní místnosti, skladů, jídelny, chodby, kanceláře vedoucí, do suterénu a do sociálního zařízení. S touto výměnou souvisí i vybourání stávajících ocelových zárubní a jejich nahrazení novými, rovněž ocelovými.

Rovněž dojde k výměně vchodových dvoukřídlových dveří včetně zárubní, vedoucích na rampu ve vnitrobloku.

l) další drobné bourací a stavební práce

nespecifikované drobné bourací práce, které se mohou vyskytnout v průběhu rekonstrukce prostor v 1.NP.

m) nové rozvody vody, splaškové i tukové kanalizace a elektroinstalace (včetně osvětlení), nové rozvody vytápění včetně radiátorů, nová vzduchotechnika

Veškeré výše uvedené rozvody budou provedeny nově – viz samostatné části projektové dokumentace (ZTI, vytápění, VZT, elektroinstalace)

Z chodby v 1.NP bude přemístěn hlavní rozvaděč elektřiny do chodby v 1.PP. Přívody elektřiny do kuchyně v 1.NP budou vedeny ve žlabech pod stropem a následně bude proveden průraz stropem do 1.NP.

Systém Sicotronic, který bude instalovaný v kuchyni bude mít vlastní rozvaděč vedle rozvaděče silnoproudu.  Na tento systém bude zpracován samostatný projekt.

n) omítky nových příček

Druh omítky na nových příčkách bude upřesněn podle druhu zdícího materiálu, navrženy  jsou příčky z pórobetonových příčkovek. Příčky budou nad obklady nataženy stavebním lepidlem se sítí (perlinkou) a štukovou vrstvou.

o) betonáž podlahy

Po dokončení nových rozvodů ležaté splaškové a tukové kanalizace a případných dalších rozvodů bude provedeno zabetonování  těchto rýh. V případě vybourání celé vrstvy podkladního betonu, bude betonáž provedena v celé ploše 1.NP za použití drátkobetonu o tloušťce cca 50-60mm. (v případě nutnosti použít rychletuhnoucí beton)

p) nové obklady a dlažby

Všechny stěny v 1.NP, které budou obloženy keramickými obklady budou před provedením obkladů vyrovnány stavebním lepidlem, podlahy v kuchyni, sociálních zařízeních a dalších mokrých provozech budou opatřeny nátěrovou hydroizolací. Podlaha všech mokrých provozů včetně kuchyně bude rovněž opatřena nátěrovou hydroizolací.

Obklad na stěny bude z keramických obkladaček velikosti 20*30 cm, světlého odstínu. Dlažba bude velikosti 30*30 cm tmavšího odstínu. Rozměr a barevný odstín může být upraven investorem v průběhu stavby. Budou použity rohové a ukončující lišty nerezového provedení.

q) zapravení drážek po montáži nových rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace

Po dokončení montáže nových rozvodů vody, kanalizace, vytápění a elektřiny (případně slaboproudu) budou drážky ve zdivu zapraveny vápenocementovou maltou a štukem.

r) osazení nových vnitřních dveří

Do všech místností v 1.NP jsou navrženy nové plné dýhované dveře. Venkovní dvoukřídlové dveře budou ocelové zateplené částečně prosklené s bezpečnostním kováním. Dvoukřídlové dveře z chodby před jídelnou do chodby školy budou s protipožární odolností EI 30 DP3.

s) osazení 2 nových dřevěných oken včetně sítí proti hmyzu

Budou osazena 2 dřevěná otevíravá a výklopná okna s izolačním trojsklem, okna budou opatřena zvenku mříží, zevnitř síťkou proti hmyzu. Vnější parapety budou z titanzinkového plechu, vnitřní parapety z keramického obkladu. Vložené překlady budou z I profilů – viz statická zpráva.

t) další stavební úpravy vyvolané výměnou zařizovacích předmětů

Při přípravě pro instalaci nových zařizovacích předmětů může docházet k lokálním dozdívkám, podezdívkám nebo vyrovnání ploch.

u) výmalba všech místností – stěny i stropy

Po dokončení všech stavebních a montážních prací bude provedena kompletní výmalba všech prostor  dvojnásobným nátěrem bílé barvy. Podle požadavků investora může být použitý i omyvatelný nátěr do výšky cca 1,5m. Výmalba jídelny bude provedena v barevném odstínu.

Venkovní úpravy

a) vybourání stávajícího Lapolu a navazujících betonových zdí, schodů a podlahy

Stávající odlučovač tuků (Lapol) se nachází na pozemku parc. č. 637/9 za budovou kuchyně. Jeho konstrukci tvoří železobetonové stěny, k vlastnímu nátoku do Lapolu vedou betonové schody. Lapol je zakrytý v části dřevěnou konstrukcí, v části je betonový strop. Předpokládáme, že podlaha Lapolu je rovněž betonová. Celá konstrukce Lapolu včetně betonových stěn, stropu, podlahy a schodů bude vybourána.

b) vybetonování podkladního betonu, stropu a osazení nového Lapolu

Po demontáži stávajícího Lapolu bude proveden výkop zeminy podle výkresu umístění nového Lapolu. (dojde k podchycení základů kuchyně – viz bod e))

Podkladní beton bude vyztužen Kari sítí a bude mít tloušťku 150mm (viz výkres  část ZTI). Stejným způsobem bude proveden strop nad Lapolem. Výkop bude následně zasypán, nad terén půjdou pouze 2 šachty.

c) stavební úpravy pro umístění venkovní VZT jednotky – zemní práce a podklad pod jednotku (betonová dlažba)

Stávající terén v zadní části pozemku bude snížen o cca 40-60cm, zemina bude odvezena na příslušnou skládku. Nově upravený terén bude zhutněn, bude vytvořena podkladní vrstva štěrkopísku (cca 100mm) a položena betonová dlažba. V místě hlavní VZT jednotky budou dlaždice pokládány do betonu a ohraničeny betonovými obrubníky.  Na betonových dlaždicích bude na gumových profilech umístěna VZT jednotka. Menší chladící jednotky budou uloženy pouze na betonových dlaždicích.

d) snížení stávajícího terénu v celém prostoru zadní části pozemku

Vzhledem k stávající výšce terénu na pozemku parc. č. 637/9 (za budovou kuchyně), která je převážně nad úrovní oken do suterénu je navrženo snížení terénu do úroveň cca 400mm pod okna. (výšková kóta -1,340)

e) statické podchycení části základů stávajícího objektu kuchyně v místě výkopu pro nový Lapol (beton, betonové cihly)

V místě výkopu pro umístění nového Lapolu dojde k výkopu pod úroveň stávajících základů. Je nutné základy podchytit a to podezděním betonovými cihlami na podkladní beton. Podchycení základů se bude provádět po úsecích max. 1 m širokých a pokračováno bude vždy až po zatvrdnutí předchozího úseku.

f) úprava obvodových zdí objektu kuchyně – omítka, hydroizolace, nopová folie, Styrodur

Zadní obvodová stěna kuchyně bude po provedení snížení terénu a po dalším výkopu cca 1m očištěna a srovnána vápenocementovou maltou. Bude natažena nová hydroizolace, ochranná nopová folie a vložena tepelná izolace tl. 100mm.

g) betonová dlažba včetně podkladu v celém prostoru zadní části pozemku

V celé ploše zadního pozemku parc. č. 637/9 bude položena betonová dlažba do štěrkopískového lože. (betonové dlaždice 50/50cm). Pod VZT jednotkou bude dlažba položena do betonu a bude ohraničena betonovými obrubníky.

h) pasportizace sousedního objektu před zahájením prací

Před zahájením venkovních prací bude provedena pasportizace technického stavu sousední navazující stavby včetně pořízení fotodokumentace.

ch) částečná oprava sousedního objektu

Při snížení terénu v zadní části pozemku dojde k odhalení zdiva sousedního objektu. Tato část zdiva bude ošetřena a omítnuta. Bude proveden výkop do hloubky cca 1m ke zdi bude vložena nopová folie.

Další možné poškození sousedního objektu bude řešeno v průběhu stavby a bude před dokončením prací opraveno.

i) poražení 1 ks vzrostlého stromu (pajasan)

na pozemku parc. č. 637/9 se nachází vzrostlý listnatý strom (pajasan), který bude pokácen. Kácení bude prováděno po částech, aby nedošlo k poškození budovy kuchyně ani objektu na sousedním pozemku.

j) montáž protihlukových lehkých stěn v místech, které navazují na sousední pozemky

V zadní části pozemku parc. č. 637/9 od konce sousedního objektu až k budově kuchyně bude instalována protihluková stěna z z dřevěných pohltivých panelů 2*0,5m z řeziva první jakosti s tlakovou impregnací s výplní z akustické PE pěnové desky tl. 80 (100)mm. Uchycení tlakově impregnovaných hranolů 100*100 bude na předem zavrtané zemní vrut a patky.

k) oprava fasády objektu kuchyně včetně opravy (dodělání) zateplení

V místech snížení terénu v zadní části pozemku bude provedeno rozšíření zateplení obvodové zdi včetně fasády. Tato úprava bude provedena i v místě vybouraných nových oken a v místě obezdění VZT potrubí, které vstupuje do objektu a bude obezděno.

l) vybudování zastřešeného prostoru pro ukládání organického odpadu

Ve venkovním prostoru přiléhajícím k budově kuchyně bude vytvořen prostor pro umístění organického odpadu. Bude zde probíhat i mytí nádob. Prostor bude ohraničen soklem a bude zde umístěna gula s napojením na tukovou kanalizaci. – viz projekt ZTI. Tento prostor bude zastřešen pultovou střechou s kovovými nosnými prvky – protažená stříška nákladové rampy.

m) nová betonová podlaha včetně hydroizolace ohraničená soklem ohraničující místo pro organický odpad

V místě vymezeném pro ukládání organického odpadu bude stávající povrch zaizolován včetně ohraničujícího soklu (např. z betonových cihel) a bude provedena nová betonová podlaha tl. 50mm. Následně bude položena nová podlaha z betonových dlaždic. (zvýšená pozornost při úpravě podlahy u podlahové guly)

n) oprava stávajících schodů a rampy – položení nové dlažby

Stávající betonové dlaždice rampy a venkovních schodů u vstupu do kuchyně budou odstraněny, podklad srovnán a následně bude položena nová betonová protiskluzná dlažba.

o) oprava střechy navazující na kancelář kuchyně – oprava oplechování

V místě schodů (vstup ze dvora do chodby) je provedeno zastřešení z ocelové konstrukce a makrolonu. Styk zastřešení (makrolonu) a obvodové zdi je špatně proveden a toto místo musí být opraveno. Navazující obvodová zeď budovy (v místě kanceláře vedoucí kuchyně) je stále mokrá a dochází k výskytu plísní.

p) případná opravy venkovních ploch  (např. dětského hřiště) po dokončení stavby

Při realizaci výkopových a demoličních prací v zadní části pozemku dojde k zvýšenému zatížení stávajícího dětského hřiště v areálu školy. Před zahájení všech prací musí být plocha hřiště zabezpečena proti poškození. Po dokončení prací musí být případné poškození opraveno.

Nákladní výtah

TECHNICKÝ POPIS

Malý nákladní výtah s kinematicky vázaným pohonem je zdvihací zařízení přímo poháněné bubnem a lany, pohybující se mezi pevnými vodítky, obsluhující stanovené stanice, mající klec, jejíž vnitřek se považuje za nepřístupný pro osoby. Malý nákladní výtah je vyroben podle bezpečnostních předpisů pro konstrukci a montáž výtahů ČSN EN 81-3+A1 a splňuje požadavky této normy. Výtah typu C100 je určen pro svislou dopravu nákladů do stanovené celkové hmotnosti. Splňuje požadavky všech bezpečnostních norem a předpisů platných k datu uvedení výtahu na trh, využívá moderní prvky k zajištění bezpečnosti, vysoké kvality jízdy, spolehlivosti, životnosti, a estetického provedení.

Výtah nemá klasickou strojovnou, veškerá technologie výtahu, je umístěná uvnitř výtahové šachty. Pohon výtahu zajišťuje výtahový stroj s dvojicí válcových lanových bubnů. Nosná lana jsou svými konci připevněna k bubnům a k lanovým závěsům na nosném rámu klece. Lana jsou vedena přes převáděcí kladky ložené v horní části šachty. Řízení všech funkcí výtahu je realizováno v rozváděči. Ovládání výtahu je provedeno výtahovým rozváděčem, ovladači v jednotlivých stanicích, elektromagnetickými snímači, bezpečnostními spínači a elektroinstalací.

Šachta - malý nákladní výtah bude instalovaný do stávající šachty. Je plně krytá (opláštěná) se stropem a prohlubní. Základní provedení je navrženo tak, aby prohlubeň 200mm postačila pro bezpečný přejezd výtahu. Druhou možností je zvýšená nákladová hrana šachetních dveří 800mm, kde prohlubeň není potřeba. Konstrukce - základní samonosná konstrukce, na které je umístěna pohonná jednotka (stroj), nevyžaduje náročné provedení šachty a lze ji umístit bez větších stavebních úprav do každého objektu. Vodítka jsou osazena na ocelové konstrukci svařené z jäckel profilů. Konstrukce je každý 1 m kotvena do objektu. Horní i dolní krajní poloha klece je proti vyjetí z vodítek jištěna pevnými nárazníky. Strojovnu tvoří oddělený prostor s uzamykatelnými dveřmi.

Rozvaděč bude externí v 1.PP. Výtahový bubnový stroj s brzdou s možností ručního odbrzdění. Stroj je možno při poruše ručně pohánět odnímatelným diskovým kolem.

Strojovna je osvětlena pevným osvětlovacím tělesem a je zde zásuvka 230V. Výtahový stroj - převodová skříň, s dvěma navíjecími bubny.

Převodová skříň je poháněna třífázovým asynchronním motorem o výkonu 0,75kW a elektromagnetickou brzdou. Brzda je ovládána tlačnou pružinou a elektromagnetem, její nouzové odbrzdění je možné pákou pro ruční odbrzdění. Na výstupní hřídel motoru je možné nasadit kolo pro ruční pohon.

Šachetní dveře - ve stanicích jsou osazeny ruční šachetní dveře s dveřní uzávěrkou, spínačem zavřených dveří a dveřním dovíračem. Čelní stěna šachty je hladká, bez výstupků, mezera mezi prahem klece a stěnou šachty nepřesahuje 20 mm. Nosný rám klece je zavěšen na dvou ocelových lanech Ø 6,3mm, je veden vodítky pomocí čelistí se silonovými vložkami. Závěs klece je pružinový (pružiny zajišťují stejnoměrné napnutí nosných lan), se spínačem závěsu lan, který kontroluje uvolnění či přetržení nosných lan. Na rámu jsou umístěny polohové snímače a přejezdový spínač. Klec výtahu je plnostěnná se stropem.

Podlaha a strop klece jsou na straně šachetních dveří opatřeny ochrannými deskami, zabraňujícími úrazu v případě nepřesného zastavení ve stanici. V kleci mohou být zdvihací zařízení Blešno 21 2 umístěny police, osvětlení a informační tabulky. Kabina výtahu je vybavena pevným klínem pro odjištění dveřní uzávěry. Strop klece není nosný.

Ovládání výtahu - Vnější ovládání tvoří tlačítkový přivolávač, který bývá umístěn v rámu šachetních dveří ve stanicích na straně madla. Výtah přijede a automaticky zastaví v navolené stanici. Obsluha se provádí stiskem příslušného tlačítka stanice. Výtah automaticky zastaví ve zvolené stanici. Koncový vypínač - v případě přejetí koncové stanice dojde k rozepnutí přejezdového (koncového) vypínače pevným klínem a tím přerušení hlavního bezpečnostního obvodu. Další provoz výtahu je možný až po zásahu servisního technika odborné firmy.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem (nebezpečným dotykem neživých částí) je provedena dle čl. 411.3 ČSN 33 2000-4-41 ed.3 automatickým odpojením od zdroje.

1. Prostředí Šachta normální Provozní teploty 5 °C až +40 °C Strojovna normální Provozní teploty 5 °C až +40 °C

2. Emise hluku Strojovna 48,0 dB Šachta 45,0 dB

3. Elektrické obvody Napájecí soustava 400V 50Hz TN-S Napájecí napětí bezpečnostním obvodu 48V AC Napájecí napětí řídících a pomocných obvodů 48V AC, 24V DC Napájecí napětí osvětlení klece 12V DC Napájecí napětí osvětlení šachty 230V AC Druh ochrany proti nebezpečnému dotykovému napětí přívodu - samočinným odpojením od zdroje

4. Šachta Typ zděná Umístění vnitřní Výška 7100mm Šířka 920mm Hloubka 700mm Prohlubeň 200mm 5. Šachetní dveře Dodavatel/výrobce STROJON Výtahy s.r.o. Orientace Požár od. RAL Počet Typ: VDJ A Dictator Šířka 600 Výška 1200 levé - - 2 ks

6. Dveřní uzávěrka Typ ELF1 X013

7. Nosné lano Typ 6x19SEAL-FC   Průměr lana 6,3mm Počet lan 2 Délka lana …m Způsob upevnění lanová svorka

8. Vodítka Typ vodítek klece T45 45x45x5

9. Stroj  Typ TC 71 BO 1:63 80/B5 VA Motor SIEMENS 3~MOT 1LA7083-4AA12-Z Jmenovité napětí 400 V AC Jmenovitý proud 1,88 A Jmenovitý výkon 0,75 kW Jmenovité otáčky 1395 Výkonový faktor 0,8cosϕ

10. Rám klece Typ C 100  Provedení 730 (MV572) Způsob zavěšení spodní lanový závěs

11. Kabina Typ neprokládací  Rozměry kabiny výška 1200mm šířka 600mm hloubka 600mm Materiál klec NEREZ - BRUS 220 Strop NEREZ - BRUS 220 Podlaha NEREZ - BRUS 220 Osvětlení neks

12. Rozváděč Typ EKM 4 (řízení EKM 67)

13. Koncový vypínač Typ PZ-FR 531-A  Zapojení v el. obvodu hlavní bezp. obvod Způsob vybavení najetím na klín

14. Další bezpečnostní spínače Název Typ Výrobce SSP – spínač stop prohlubeň LPZ P1 B503 Lovato SDS – spínač dveří strojovny PZ-FR 531-A Pizzato QK – přejezdový (koncový) spínač PZ-FR 531-A Pizzato SZ – spínač zavřených šachetních dveří PZ 73 B KRONENBERG GmbH SU – spínač uzávěrky šachetních dveří ELF1 KRONENBERG GmbH

15. Dveře strojovny  Orientace PO RAL Počet Typ: ocelové plné Šířka 700 Výška - levé - - 1 ks

e)  tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Vzhledem k charakteru rekonstrukce není řešeno.

f)  způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko geologického a hydrogeologického průzkumu

Vzhledem k charakteru rekonstrukce není řešeno.

g)  vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Stavba po svém dokončení nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Žádná omezující ani bezpečnostní opatření (odstřel, výluka dopravy, omezení dodávky energií apod.) stavba nevyžaduje.

Budou učiněna opatření zamezující nepříznivému vlivu stavby na okolí objektu (odvoz suti, čištění a úklid veřejného prostranství).

Během stavby budou dodrženy ustanovení nařízení vlády  č. 272/2011. - o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací – část stavební hluk.

Bude dodržena max. hodnota akustického tlaku (v době od 7:00 do 21:00 hodiny) při provádění povolených stavebních úprav uvnitř budovy 55 dB.

Dále bude během stavby dodrženo omezení hladiny hluku ve dne na 65 dB (A) a bude vyloučena práce v nočních hodinách.

- dopravní řešení

Vzhledem k charakteru rekonstrukce není řešeno. Při dopravě stavebního materiálu a odvozu suti bude využitý průjezd z komunikace Sázavská k budově kuchyně.

i)  ochrana   objektu   před   škodlivými  vlivy  vnějšího  prostředí,  protiradonová opatření

Vzhledem k charakteru rekonstrukce není řešeno.

j)  dodržení obecných požadavků na výstavbu

Rekonstrukce kuchyně s příslušenstvím je navržena v souladu s  Vyhláškou č. 499/2006 Sb o dokumentaci staveb  a jsou dodrženy všechny požadavky Nařízení č. 10 – pražské stavební předpisy

ÚPRAVY PODLAH

V průběhu zpracování projektové dokumentace byla rekonstruované prostory v provozu (kuchyň, jídelna i sklady), nebyly proto provedeny sondy do podlahových konstrukcí.

Typ, velikost a barva dlažby bude přesně specifikovaná během stavby. Před vlastním provedením budou jednotlivé vzorky předloženy ke schválení uživateli.

Suterén:   (S1, S2)

- stávající dlažba – bude odstraněna v celé ploše

- odstranění podkladního betonu, výkopy pro kanalizaci

- betonáž základové desky, oprava hydroizolace a betonáž nového podkladního betonu

- penetrační nátěr

- hydroizolační stěrka flexibilní asfaltová s obsahem syntetických armovacích vláken – pouze v mokrých provozech (S2)

- nová dlažba protiskluzná R10 (včetně soklů)

- lepící tmel vodovzdorný, spárovací hmota voděodolná s protiplísňovou přísadou

1.NP   (S1)

(v místech stávající dlažby)

- stávající dlažba – bude odstraněna

- odstranění podkladního betonu v tloušťce cca 50mm

- vyčištění a vyrovnání podlahy

- penetrační nátěr

- betonáž nového podkladního betonu (drátkobeton) 50mm

- hydroizolační stěrka flexibilní asfaltová s obsahem syntetických armovacích vláken

- nová dlažba protiskluzná R11 (včetně soklů)

- lepící tmel vodovzdorný, spárovací hmota voděodolná s protiplísňovou přísadou

(v místech stávajícího PVC)   S3

- stávající PVC bude odstraněno

- penetrační nátěr

- stěrka do 5mm

- nová vinylová podlaha lepená

Venkovní prostory

S4 – organický odpad

- očištění stávajícího povrchu

- hydroizolace v místě organ.odpadu včetně soklu

- drátkobeton 50mm

- dlažba betonová

S5 – pozemek za budovou kuchyně

- zhutněný terén (zásyp)

- štěrkopískový podsyp 100mm

- betonová dlažba 50mm (dlaždice 500/500)

Betonová dlažba pod VZT jednotkou bude ukládána do betonu a ohraničena betonovými obrubníky.

SEZNAM  PŘÍLOH:

D.1.1.  ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ  ŘEŠENÍ

PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

TECHNICKÁ ZPRÁVA

VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

VÝKRESOVÁ ČÁST:

1.A  SITUACE - KATASTRÁLNÍ MAPA 		          	M 1:500

1.B  SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ		  	          	M 1:350

1.C  KOORDINAČNÍ SITUACE				M 1:250

2.  PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV		   	M 1:50

3.  PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV		   	M 1:50

4.  PŮDORYS 1.PP – DEMOLICE			   	M 1:50

5.  PŮDORYS 1.NP – DEMOLICE			   	M 1:50

6.  PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV		              	M 1:50

7A.  PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV		              	M 1:50

7B. PŮDORYS 1.NP – HORNÍ OKNA			M 1:50

8.  SCHEMATICKÝ ŘEZ A1-A2				M 1:50

9.  POHLEDY 						M 1:100

10.  ÚPRAVA ČÁSTI POZEMKU PARC. Č. 637/9		M 1:50, 1:25

11.  ÚPRAVA PŘÍSTŘEŠKU                                                     M 1:50

12. SCHEMA NÁKLADNÍHO VÝTAHU                                      M 1:35

13. PŮDORYS 1.NP – VÝKRES PROSTUPŮ                           M 1:50

D.1.2  STAVEBNĚ – KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

STATICKÉ POSOUZENÍ

D.1.3.  POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

SEZNAM  PŘÍLOH:

D.1.1.  ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ  ŘEŠENÍ

D.1.2  STAVEBNĚ – KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.  POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.2	GASTRONOMICKÁ  TECHNOLOGIE

D.1.3.  SILNOPROUDÁ  ELEKTROINSTALACE

D.1.4.  TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

- ZDRAVOTNĚ – TECHNICKÉ INSTALACE

- TEPELNÁ TECHNIKA

- VZDUCHOTECHNIKA