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01 – ZEMNÍ PRÁCE

Jelikož je stavba navržena v areálu v místě jednak zpevněných ploch a jednak v místě po zbourané stávající hale expedice, nebude nutné provádět skrývku ornice.

Přebytečná vykopaná zemina bude odvezena na veřejnou skládku, ostatní výkopek bude dle možnosti a vhodnosti použit do násypů.

Při dokončování výkopových zemních prací bude přizván k převzetí základové spáry statik – Ing. Kasa.

Pokud by v lokálních místech základová spára nedosahovala požadované únosnosti, bude vytěžena a nahrazena štěrkovým polštářem.

Zemní výkopové práce budou provedeny zejména v rozsahu hrubých terénních úprav pro realizaci spodních podkladních vrstev. Dále se jedná o výkopy rýh pro uložení základových trámů prefabrikované konstrukce a monolitických základových pasů, patek, resp. pro nové trasy inženýrských sítí.
V napojení na stávající základové konstrukce budou zemní práce provedeny na úroveň stávající základové spáry.
Při provádění zemních prací je nutno ochránit základovou spáru proti klimatickým účinkům.

Při provádění výkopových prací je nutné vytýčení všech stávajících podzemních sítí! Ne o všech podzemních sítí existují podklady. Proto je nutné tyto práce provádět se zvýšenou opatrností!

02 – ZÁKLADY

Základové konstrukce - pasy a patky -  jsou navrženy jako monolitické, montované, betonové a železobetonové. Některé části základových pasů budou z betonových bednících dílců. Sloupy budou na vrtaných železobetonových monoliticky provedených pilotách průměru 630 mm. V hlavách pilot, které budou provedeny jako monolitické kalichy, budou osazeny prefa sloupy vrchní stavby. Pod jednotlivé sloupy skeletu bude jedna pilota s hlavicí pro kotvení.

Na horní hranu kalichů se osadí prefabrikované železobetonové trámy, které jsou navrženy  v rozsahu obvodového pláště - budou sendvičové, s vloženou tepelnou izolací. 

Přesný popis základových konstrukcí bude součástí konstrukční části realizační projektové dokumentace.

Při provádění základů neopomenout položit zemnící pásek hromosvodu. Kolem objektu bude provedena drenáž z FLEXIBILU, která bude obsypána štěrkem a bude napojena na kanalizaci.  Hloubka drenáží bude zvolena tak, aby zajišťovala odvodnění celého objektu. 

Při provádění základových konstrukcí je nutné neopomenout na osazení vyrovnávacích můstků.

03 – SVISLÉ KONSTRUKCE

Přístavba haly expedice je navržena o půdorysných rozměrech 22,25  x 22,90 m, přičemž halu tvoří v podélném směru čtyři stejné moduly a jeden krajní - napojovací - s ohledem na pravděpodobnost existenci základových krajních patek stávající výrobní haly. První modul je proto odsunut od stávající haly 1,5 metru od líce objektu.

V příčném směru je hala navržena jako dvoulodní s rozponem střešních betonových vazníků 10,65 m.

Betonové vazníky jsou se sklonem horního pásu 2° a mají průřez písmene „T“.

Betonové  prefa sloupy budou vetknuty do monolitických kalichů. 

Průřez sloupů v obvodovém zdivu bude 400/400 mm.

Po obvodě objektu budou provedeny  základové prahy ukládané na horní líc základových kalichů a obsypané štěrkopískem.

Svislé obvodové konstrukce nadzemního podlaží budou ocelové, sendvičové, s tloušťkou tepelné izolace PUR 120 a s povrchovou úpravou.

Veškeré prostupy zdivem (pro vnitřní rozvody TZB) plnící funkci požárně dělících konstrukcí budou utěsněny protipožárními ucpávkami příslušné dimenze.

Přístavba výrobní a skladové  haly je navržena o půdorysných rozměrech 36,70  x 12,20 m, respektive 21,55 m,  přičemž halu tvoří v podélném směru šest modulů.

V příčném směru je hala navržena jako dvoulodní s krajním - napojovacím - s ohledem na pravděpodobnost existenci základových krajních patek stávající výrobní haly. První modul je proto odsunut od stávající haly 1,4 metru od líce objektu.

Rozpon střešních betonových vazníků je 10,00 m.

Betonové vazníky jsou se sklonem horního pásu 4° a mají průřez písmene „T“.

Montované betonové sloupy budou vetknuty do monolitických kalichů. 

Průřez sloupů zdivu bude 400/400 mm.

Po obvodě objektu budou provedeny  zateplené základové prahy ukládané na horní líc základových kalichů a obsypané štěrkopískem.

Svislé obvodové konstrukce nadzemního podlaží budou ocelové, sendvičové, s tloušťkou tepelné izolace PUR 120 a s povrchovou úpravou.

Příčka bude taktéž  ocelová, z PUR panelů s tloušťkou tepelné izolace 100 mm.

Zazdívky a dozdívky budou z přesných pórobetonových tvárnic.
Viditelné části nosných ocelových sloupů budou obloženy sádrokartonovými deskami s požární odolností dle požární zprávy. 
Stávající soklové zdivo u skladové haly bude vyspraveno – zejména v té části, kde bude prováděná nová ocelová sendvičová fasáda. Zároveň bude pod PUR panely nově oplechováno.
V některých částech dojde k odstranění stávajících okenních otvorů a v těchto částech bude nově provedeno obvodové zdivo z PUR panelů (varianta vyzdívka z cihelných bloků).
Veškeré prostupy příčkami (pro vnitřní rozvody TZB) plnící funkci požárně dělících konstrukcí budou utěsněny protipožárními ucpávkami příslušné dimenze.
Zdivo navržené přístavby administrativní části  bude z cihelných bloků tl. 450 mmn na tenkovrstvou maltu.

Příčky budou pórobetonové, na tenkovrstvou maltu.
Fasáda stávající administrativní části s ohledem na svůj stav bude zateplena tepelným izolantem 
EPS 70 F tloušťky 160 mm se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,037 W/mK.
Před zahájením zateplovacích prací bude zkontrolován stav podkladních konstrukcí v celé zateplované ploše fasády. Kontrola bude provedena vizuelně a poklepem. Celá fasáda bude očištěna vysokotlakou párou nebo vodou. Odfouknuté části omítky budou oklepány a vyspraveny vápenocementovou maltou. Taktéž budou proškrabány, vyčistěny a vyspraveny všechny patrné trhliny ve fasádě vápenocementovou maltou.

Podklad musí být čistý, zbavený všech mastnot, nečistot a prachu, musí být suchý a únosný.

Bude taktéž provedena kontrola rovinnosti fasády (10 mm na dvoumetrové lati). Pokud bude nerovnost větší jak 10 mm, musí se vyspravit vápenocementovou maltou. Nové podkladní omítky musí vyzrát dle standardních pravidel.

Veškeré inženýrské sítě vedoucí pod omítkou je nutné vyznačit tak, aby nedošlo k jejich poškození při provádění kotvení zateplovacího systému. Ostatní prvky ve fasádě budou demontovány a následně osazeny (vypínače, zásuvky, anténa internetu, světla, označení budovy, čidla světel a alarmu, odvětrávací mřížky VZT, odkouření kotle, apod..). Bude poposazeny dvířka rozpojovací skříně NN a hlavního uzávěru plynu.

Konstrukce procházející zateplovacím systémem je nutno ošetřit těsnící páskou. Kotevní prvky bleskosvodů a okapů budou nové a budou upraveny tak, aby po dokončení fasádního systému mohly být osazeny v souladu s platnými předpisy. Lešení pro provedení zateplovacího fasádního systému se namontuje s dostatečným odstupem od budoucí úrovně fasádního systému

Pro vnější povrchovou úpravu bude použita vnější silikonová probarvená omítka o zrnitosti 2 mm.

Sokl stávající části bude zateplen extrudovaným polystyrenem XPS tloušťky 120 mm se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,034 W/mK. Pro vnější povrchovou úpravu bude použita např. soklová dekorativní mozaiková omítka na bázi akrylátu s organickým pojivem střednězrnitá (zrnitost 2 mm), barva bude upřesněna dle barevného návrhu fasády.
Fasáda navržené přístavby administrativní části bude zateplena tepelným izolantem EPS 70 F tloušťky 100 mm se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,037 W/mK. Sokl z vně nezateplený (betonové pohledové tvárnice), z vnitřní strany základů bude vložen polystaren XPS tl. 100 mm.
04 – VODOROVNÉ KONSTRUKCE

Vodorovné konstrukce administrativní části budou betonové, montované – stropní konstrukce BS Klatovy – stropní dílce a trámce. 
Železobetonové věnce – ztužující věnce v úrovni stropu jsou součástí stropní konstrukce. 
Nutno dodržovat osazení všech překladů nad otvory, včetně jejich podezdění. 

05 – SCHODIŠTĚ

Není řešeno – stávající.
06 – ÚPRAVY POVRCHŮ

Ve všech prostorech jsou navrženy dvouvrstvé omítky, štukové.

Venkovní fasáda zděné administrativní části bude ze strukturované omítky, sokl z pohledových betonových tvárnic – např. Best Luneta - barva přírodní  . 

Sokl expedice a výrobní části betonový - z pohledového betonu – prefabrikovaný, sendvičový, zateplený.

Barevné řešení fasády bude řešeno s investorem při realizaci.

Ve všech výrobních a skladových prostorech je navržena betonová podlaha z drátkobetonu - množství výztuže bude upřesněno v realizační dokumentaci - bude určeno max.rovnoměrné užitné zatížení na podlahu a max.bodové zatížení. Jedná se o průmyslovou železobetonovou podlahu, provedenou z drátkobetonu s pečetícím nátěrem 1 x Panbexil a výplní spar Schnell Guss Compakta. Povrchová úprava bude provedena vsypem při realizaci.

Součástí konstrukce podlah je i její podloží, které bude provedeno na stávající rostlý terén výškově upravený a zhutněný. Podrobnosti, zejména min.požadované únosnosti podloží a podíl vyztužení podlahy bude upřesněn ve výrobní dokumentaci dodavatele podlahy.

Podlahy v administrativní části budou keramické a PVC.

Všechny prefa prvky budou nejprve vyspraveny, aby bylo docíleno rovného hladkého povrchu. Následně budou všechny prefa prvky opatřeny nátěrem barvou v odstínu bílé dle technických podmínek výrobce. Všechny vnitřní ocelové konstrukce budou ze žárovaného pozinku.

Hrana vykládací rampy bude zinkovaná a bude opatřena bezpečnostním šrafováním ( žluto – černé ).

07 – ZASTŘEŠENÍ

Tvar střechy expedice a výroby – s vnitřním sklonem 2 a 4° a s vnitřními vpustěmi. 
Střešní plášť jednoplášťový - střešní panely Kingspan s hydroizolační folií -  s požární odolností, samonosné s tepelnou izolací tl. 100 mm např.KS1000 TOP-DEK  - budou uloženy přímo na vazníky.

Střešní krytina je navržena ze svařované střešní fólie - např.  SARNAFIL S tl. 1,5 mm - uložená na ochranou geotextilií 300 g/m2. Tato krytina bude nově položena i na stávajících střechách.

Celá skladba střechy musí být provedena v souladu s technickými podmínkami dodavatele systému.

Spádové klíny na navržených střechách budou s polystyrenu, spádové klíny na stávající výrobní hale s napojením na přístavbu expedice budou provedeny z řeziva běžných profilů (trámy, prkna).
Pro přístup na střechu bude osazen ocelový požární žebřík s ochranným košem a se suchovodem – jeden u přístavby expedice a jeden u přístavby výrobní části.

Nad administrativní částí je navržena plochá dvouplášťové střecha – s dřevěným krovem. 
Střecha bude odvětrávána otvory ve střešní konstrukci – v atice - nutno dodržet počet a výškové osazení větracích otvorů.
V části stávající atiky administrativní části budou stávající větrací mřížky odstraněny, větrací otvory zvětšeny, aby bylo umožněno snazšímu proudění vzduchu.

Navrženy dva vnitřní vtoky.

08 – ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE 

Jedná se o běžné konstrukce – zapuštěné poklopy šachet apod..

Dalším typem zámečnických výrobků jsou dvířka u rozvaděčů, vylézací žebříky, ocelové schodiště u expedice apod. V dotčených případech budou zámečnické výrobky provedené v souladu s příslušnou požární odolností dle požární zprávy.

Úprava venkovních zámečnických výrobků bude žárovým zinkováním.

Nad vstupními dveřmi do administrativního objektu jsou navrženy zástřešky z polykarbonátu na pozinkované ocelové konstrukci.
09 – VÝPLNĚ OTVORŮ

Všechna okna budou plastová, s izolačním trojsklem U min. =0,7.

Vstupní dveře u administrativní části budou s K min=1,10.

Barvu oken upřesní investor v souladu s barevným řešením fasády. Tepelně-technické parametry (pro celý prvek, tj. rám včetně izolačního zasklení) musí splňovat požadavky ČSN 73 0540 pro novostavby při dodržení minimální hygienické výměny vzduchu, hlukové parametry pak musí splňovat požadavky ČSN 73 0532 – při návrhu oken bude uvažována předpokládaná ekvivalentní hladina akustického tlaku 2 metry před fasádou (LAeg, 2m)v max. hodnotě 60 dB (v době od 6.00 do 22.00 hod).

Vnitřní dveře plné a prosklené, s fólií, osazené do obložkových zárubní u administrativní části.

Vstupní dveře do objektu budou hliníkové, prosklené, dvoukřídlé.

Dveřní zámky v objektu budou osazeny generálním klíčem. 

Všechna okna budou osazena zevnitř parapety laminované tl. 25 mm, povrch laminátová folie HPL tloušťky 0,6 mm clona („nos“) – 50 mm, oboustranné plastové krytky, předsazení před stěnu minimálně 30 mm. Povrch – vzor – upřesní stavebník.
Venkovní parapety budou hliníkové - Al tažený parapet vyroben přesnou technologií, Al Mg Si 0,5 F22, úprava povrchu eloxováním, přední hrana – „nos“ 40 mm, hliníkové boční krytky, barvu upřesní stavebník.

Vrata jsou navržena průmyslová, ocelová, zateplená, rolovací s motorickým pohonem – některá s požární odolností. Členění kazet, barevné provedení, použitý materiál a rychlost pojezdu bude upřesněna investorem před realizací. Vrata na rampě budou opatřena klapkovým těsněním.
10 – IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A RADONU, TEPELNÉ IZOLACE 

Jako izolace proti zemní vlhkosti a radonu je navržena 1 x svařovaná PVC folie s podložkou – je navržena v celém půdorysném rozsahu haly - např. z fólie PEFOL RHS-PEHD 1,5 mm svařované horkým vzduchem. V místech napojení na stávající halu bude nová izolace spojena s izolací stávající, bude-li to však možné.

S ohledem na stav současné fasády administrativní části budou hlavní obvodové plochy stávající fasády administrativní části zatepleny zateplovacím systémem tl. 160 mm, u nově navržené přístavby budou zatepleny zateplovacím systémem tl. 100 mm. Zateplovací systém bude založen do soklové lišty, která bude zakončena na spáře mezi soklovým panelem a zdivem.

Lišta bude založena tak, aby byly vyrovnány všechny rozměrové tolerance při výstavbě.

Plochy ostění a nadpraží oken a dveří budou opatřeny zateplovacím systémem z desek 20 mm. Parapetní plechy u oken budou před instalací podloženy zateplovacím systémem z desek 20 mm.

Rohy ostění budou opatřeny rohovou PVC lištou se síťovinou, překlad bude opatřen PVC lištou s okeničkou a rovněž se síťovinou. 

Okenní otvory budou opatřeny u ostění a nadpraží opatřeny ukončovací PVC lištou pro omítky. 

Tepelná izolace střechy administrativy bude zateplena minerální vatou tl. 240 mm, tepelná izolace přístavby expedice a výroby je již součástí střešních panelů Kingspan.
11 – KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE

Veškeré klempířské prvky budou provedeny z lakovaného plechu barevného – odstín všech barev bude součástí barevného řešení fasády. 
Jedná se o oplechování atik (musí být zhotoveno s dostatečným přesahem za líc zateplovaného systému), oplechování soklu.

12 – NÁTĚRY, MALBY

Veškeré ocelové a plechové části stavby budou opatřeny základním a dvojnásobným krycím nátěrem.

Malby omítaných ploch jsou uvažovány otěruvzdorné, bílé barvy, nátěry ostatních prvků budou standardními syntetickými barvami. Případné nátěry klempířských prvků budou reaktivní.

13 – OSTATNÍ KONSTRUKCE

Okapové chodníčky budou ohraničeny zahradními betonovými obrubníky, vyplněny kamennými bílými oblázky. 

Okolí haly bude zatravněno. 

V určených prostorech dle požární zprávy budou osazeny hasicí přístroje.

V prostoru rampy budou osazeny vyrovnávací můstky.
Všechny nově navržené přístavby tvoří samostatné dilatační celky. Proto ve všech konstrukcích musí proběhnout dilatace – včetně fasády, podlah a střechy.
projektová dokumentace  pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení


