Podmínky pro splnění technických kvalifikačních předpokladů dle §79 odst. 2 písm. l) ZZVZ

Technický list od výrobce VZT jednotky - požadovaná minimální úroveň VZT jednotky:

| Popis | Parametr větrací jednotky | Specifikace |
| --- | --- | --- |
| Systém ventilace s rekuperací | ventilátory | EC motory s max. společným příkonem 400 W řízení motorů 0-10 V, plynulá změna otáček ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami |
|  | monitoring jednotky | sledování teploty interiér sledování teploty exteriér sledování vlhkosti interiér sledování CO2 interiér |
|  | distribuce vzduchu | možná distribuce vestavěnou soustavou dýz přímo z těla jednotky i variantně připojením kruhového potrubí Hladina ak. výkonu na výfuku do místnosti vzduchu Lw(A) maximálně 60 dB(A) při 564 m³/hod. Hladina ak. výkonu jednotky do okolí Lw(A) maximálně 64 dB(A) při 564 m3/hod. |
|  | filtry | filtrační ukazatel < 600. Pozn.: Filtrační ukazatel je poměr mezi maximálním průtokem jednotky v m³/hod a filtrační plochou m². Možnost volby uhlíkových a protialergických filtrů kvůli zápachům |
|  | výměník | entalpický membránový výměník nebo výměník s jiným způsobem zpětného zisku vlhkosti z plochy výměníku s nominální účinností zpětného zisku vlhkosti min. 60 % |
|  | odvod kondenzátu | bez odvodu kondenzátu bez zádržného systému kondenzátu |
|  | autonomie jednotky | vestavěné čidlo CO2 - IR princip vzdálená správa jednotek s možností vzdáleného zapnutí a vypnutí možnost přímé i bezdrátové konektivity |
|  | předehřev jednotky | bez předehřevu nebo s předehřevem spínaným pouze v extrémně nízkých teplotách vyskytujících se ojediněle (od -8° C a níže) PTC předehřev s max. příkonem 1500 W s bezpečnostním a provozním termostatem předehřev je nedílnou součástí vnitřní vestavby jednotky |
|  | hmotnost | maximálně 100 kg |
|  | výměník | suchá tepelná účinnost výměníku min. 75 % při 500 m³/hod dle EN 308. |
|  | rozsah vzduchových výkonů | 800 m³/hod - maximální dosažitelný výkon 80 m³/hod min dosažitelný výkon |
|  | těsnost jednotky | vnitřní netěsnost nižší než 3,5 % (čerstvý vzduch x odpadní) vnější netěsnost nižší než 2,5 % |