Příloha č. 8 zadávací dokumentace

Podmínky pro splnění technických kvalifikačních předpokladů dle §79 odst. 2 písm. l) ZZVZ

Technický list od výrobce VZT jednotky - požadovaná minimální úroveň VZT jednotky:

	Popis
	Parametr 
větrací jednotky
	Specifikace

	

















Systém ventilace 
s 
rekuperací
	ventilátory
	EC motory s max. společným příkonem 400 W
řízení motorů 0-10 V, plynulá změna otáček
ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami

	
	monitoring jednotky
	sledování teploty interiér
sledování teploty exteriér
sledování vlhkosti interiér
sledování CO2 interiér

	
	distribuce vzduchu
	možná distribuce vestavěnou soustavou dýz přímo z těla jednotky 
i variantně připojením kruhového potrubí
Hladina ak. výkonu na výfuku do místnosti vzduchu Lw(A) maximálně 60 dB(A) při 564 m³/hod.
Hladina ak. výkonu jednotky do okolí Lw(A) maximálně 64 dB(A) 
při 564 m3/hod.

	
	filtry
	filtrační ukazatel < 600. Pozn.: Filtrační ukazatel je poměr mezi maximálním průtokem jednotky v m³/hod a filtrační plochou m².
Možnost volby uhlíkových a protialergických filtrů kvůli zápachům

	
	výměník
	entalpický membránový výměník nebo výměník s jiným způsobem zpětného zisku vlhkosti z plochy výměníku s nominální účinností zpětného zisku vlhkosti min. 60 % 

	
	odvod kondenzátu
	bez odvodu kondenzátu
bez zádržného systému kondenzátu

	
	autonomie jednotky
	vestavěné čidlo CO2 - IR princip
vzdálená správa jednotek s možností vzdáleného zapnutí 
a vypnutí možnost přímé i bezdrátové konektivity

	
	předehřev jednotky
	bez předehřevu nebo s předehřevem spínaným pouze v extrémně nízkých teplotách vyskytujících se ojediněle (od -8° C a níže) 
PTC předehřev s max. příkonem 1500 W
s bezpečnostním a provozním termostatem
předehřev je nedílnou součástí vnitřní vestavby jednotky

	
	hmotnost
	maximálně 100 kg

	
	výměník
	suchá tepelná účinnost výměníku min. 75 % 
při 500 m³/hod dle EN 308. 

	
	rozsah vzduchových výkonů
	800 m³/hod - maximální dosažitelný výkon
80 m³/hod min dosažitelný výkon

	
	těsnost jednotky
	vnitřní netěsnost nižší než 3,5 % (čerstvý vzduch x odpadní)
vnější netěsnost nižší než 2,5 % 




