## Krycí list
Krycí list rozpočtu
Výměna chladícího systému, technologická vestavba zdroje chladu
Rekapitulace nákladů
SO | Název | Cena
1.1 | Stavební řešení | 0
1.2 | Větrání strojovny chlazení | 0
PS 1 | Stroje a zařízení | 0
PS 1 | Specifikace čpavek | 0
PS 1 | Okruh propylenglykolu - strojovna chlazení | 0
PS 1 | Okruh ZZT ve strojovně chlazení | 0
PS 2 | Stroje a zařízení - okruh propylenglykolu ve strojovně chlazení | 0
PS 2 | Okruh PPG ve výrobě | 0
PS 2 | MaR + elektro | 0
| Servisní činnost po dobu záruky | 0
| Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady | 0
| Náklady celkem bez DPH | 0
| DPH | 0
| Náklady celkem s DPH | 0

## Stavební řešení
Číslo položky | Název položky | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena celkem
| SO 1.1 Stavební řešení celkem |  |  |  | 0
Bourací práce a demontáže komplet |  |  |  |  | 0
1 | Demontáž stropu a stěn z PUR panelů tl. 80 mm | m2 | 162.66 |  | 0
Stěna (4,3+12,7+3,6)*5,5=113,3 m2,
Strop (4,3-3,6)*5,2+3,6*12,7=49,36 m2
2 | demontáž vratových křídel pro úpravu dle PBŘ | ks | 2 |  | 0
3 | bourání otvoru v PUR panelu tl. 80 mm pro nové dveře | m2 | 1.85 |  | 0
Stěna 2,05*0,9=1,845 m2
4 | bourání otvoru v PUR panelu tl. 80 mm pro nové dveře 2x | m2 | 7.6 |  | 0
Stěna 2,45*1,55*2=7,595 m2
5 | bourání betonové mazaniny plochy pro záchytnou vanu | m3 | 3.3 |  | 0
Beton 16,52 m2 * 0,2 m = 3,304 m3
6 | bourání podkladní štěrkodrti pro záchytnou vanu | m3 | 3.304 |  | 0
Štěrkodrť 16,52 m2 * 0,2 m = 3,304 m3
7 | bourání silničních obrubníků včetně betonového lože | bm | 7.2 |  | 0
8 | bourání živičné komunikace včetně podkladní vrstev z betonu a štěrkodrti | m3 | 0.6 |  | 0
Živice 11,96 m2 * 0,05 m = 0,598 m3
9 | bourání podkladní vrstvy z betonu | m3 | 1.8 |  | 0
beton 11,96 m2 * 0,15 m = 1,794 m3
10 | bourání podkladní vrstvy ze štěrkodrti betonu | m3 | 2.4 |  | 0
štěrkodrť 11,96 m2 * 0,20 m = 2,392 m3
Konstrukce pro venkovní jednotky |  |  |  |  | 0
11 | výkop jámy v zemině tř. 3 | m3 | 25.7 |  | 0
plocha výkopu je 16,52 m2 + 7,2*0,1 m2 + 11,96 m2 = 29,2 m2 * hloubky výkopu 0,88 m = 25,696 m3
12 | souběh s kanalizací | bm | 7.2 |  | 0
13 | hutněný podklad ze štěrkodrti fr 0-63, tl. 580 mm, hutnění 80 Mpa ve vrstvách po 0,2 m | m3 | 16.94 |  | 0
plocha základové spáry je16,52 m2 + 7,2*0,1 m2 + 11,96 m2 = 29,2 m2* výška vrstvy 0,58 m = 16,936 m3
14 | beton C20/25 tl. 100 mm (vyrovnávací vrstva) | m3 | 2.92 |  | 0
(16,52 m2 + 7,2*0,1 m2 + 11,96 m2) * 0,1 m = 2,92 m3
15 | beton C30/37 tl. 400 mm, ocel B500B (betonový základ) | m3 | 2.92 |  | 0
(16,52 m2 + 7,2*0,1 m2 + 11,96 m2) * 0,4 m = 2,92 m3
16 | stěny z betonu C30/37 tl. 400 mm, ocel B500B (záchytná jímka) | m3 | 10.48 |  | 0
(2*4,07+2*(7,2-2*0,36))*0,5*0,36 = 10,4728 m3
17 | beton C30/37 tl. 400 mm, ocel B500B (blok pod sestavu výparníku) | m3 | 1.26 |  | 0
2,7 m * 1,55 m * 0,3 m = 1,2555 m3
18 | beton C20/25 tl. 200 - 100 mm, ocel B500B síť 150*150*5 mm, včetně čerpací jímky 400*400 mm (spádový beton) | m3 | 2.61 |  | 0
((4,07-2*0,36)*(7,2-2*0,36)-2,7*1,55-0,4*0,4))*0,15 = 2,60445 m3
19 | montovaná konstrukce tvořená ocelovými nosníky HE100B, podlahou z pororoštu a ocelovým zábradlím a žebříkem, vše žárově zinkováno, hmotnost cca 2 tuny (ocelová konstrukce pro odpařovací kondenzátor) | kpl | 1 |  | 0
Vodorovné a svislé konstrukce |  |  |  |  | 0
20 | roznášecí betonový pas pod stěnou z železobetonu 300*350 mm C30/37, ocel B500B | m3 | 4.52 |  | 0
(4,84+3,75+17,8+3,5+13,1)*0,35*0,3 = 4,51395 m3
21 | žlb bloky pod kompresory, výška 450 mm, beton C30/37, ocel B500B | m3 | 4.2 |  | 0
2,6 m * 1,2 m * 0,45 m * 3 kusy = 4,212 m3
22 | spádový beton záchytné jímky – beton C20/25 tl. 150 – 60 mm, ocel B500B síť 150*150*5 mm, včetně čerpací jímky 400*400 mm | m3 | 7.2 |  | 0
(3,75*17,8-0,25*4,84-0,4*0,4)*0,11 = 7,1918 m3
23 | stěna z betonových tvárnic ztraceného bednění 300*250(200)*500 mm, v. 4,90 m, zálivkový beton C30/37, ocel B500B | m2 | 199.16 |  | 0
(4,84+3,75+17,8+3,5+13,1)*4,9-2,36*2,48-1,55*2,45-0,9*2,05 = 199,1557 m2
24 | žlb věnec 160*300 mm - beton C30/37, ocel B500B | m3 | 2.06 |  | 0
(4,84+3,75+17,8+3,5+13,1)*0,16*0,3 = 2,06352 m3
25 | strop z panelů SPIROLL PSP200-0/7x, REI60, zvuková neprůzvučnost 50 dB, do maltového lože, uložení 300 mm | m2 | 70.08 |  | 0
š. 1,2 m x dl. 4,35 m, počet 4 ks to je 1,2*4,35*4=20,88 m2
š. 1,2 m x dl. 4,1 m, počet 10 ks to je 1,2*4,1*10 = 49,2 m2
26 | dobetonávka stropu z žlb – beton C30/37, ocel B500B síť 100/100/8 mm | m3 | 0.41 |  | 0
4,1*0,5*0,2 = 0,41 m3
27 | nadedveřní překlady Prefa RZP výšky 240 mm, osazené do maltového lože, zmonolitněné ze stěnou z betonových tvárnic, typ RZP 269/14/24V | ks | 2 |  | 0
28 | nadedveřní překlady Prefa RZP výšky 240 mm, osazené do maltového lože, zmonolitněné ze stěnou z betonových tvárnic, typ RZP 119/14/24V | ks | 2 |  | 0
29 | nadedveřní překlady Prefa RZP výšky 240 mm, osazené do maltového lože, zmonolitněné ze stěnou z betonových tvárnic, typ RZP 119/14/24V | ks | 2 |  | 0
Zámečnické a klempířské konstrukce |  |  |  |  | 0
30 | T01 – ocelová vrata 2200*2400 mm, protipožární EI60DPI, těsné, do ocelového rámu z 80*100 mm | ks | 1 |  | 0
31 | T02 – ocelové dveře 800*2000 mm, protipožární EI60DPI, těsné, do ocelového rámu z 50*50 mm | ks | 1 |  | 0
32 | T03 – ocelové dveře 1450*2400 mm, protipožární EI60DPI, těsné, do ocelového rámu z 50*100 mm | ks | 1 |  | 0
33 | T04 – ocelové dveře 1450*2400 do ocelového rámu 50*100 mm | ks | 1 |  | 0
34 | T05 – ocelové dveře 1450*2400 do ocelového rámu 50*100 mm vybavené protipanickým uzavíráním | ks | 1 |  | 0
35 | T06 – úprava stávajících vrat na požární odolnost EI30 DPI + C5 výplní z minerální vaty tl. 50 mm | ks | 1 |  | 0
36 | Z01 – pororošt SP-30/3-34/38 mm strojovny chlazení (kompresorovna) ocel žárově zinkovaná, uložená na L profily na stěnách bloků a I profily příčných nosníků a železobetonovém roznášecím pasu, opatřená odnímatelným panelem pro usazení čerpadla do čerpací jímky | m2 | 65.54 |  | 0
3,75*17,8-0,25*4,84 = 65,54 m3, hmotnost 65,54 m2 *37 kg/m = 2424,98 kg
37 | Z02 – pororošt SP-30/3-34/38 – konstrukce schůdkú 2x300x180 mm k montážním vratům do kompresorovny, ocel žárově zinkovaná, uložená na L profily a I profily příčných nosníků a stojky, | m2 | 2.36 |  | 0
1,0*2,36 = 2,36 m2, hmotnost 2,36 m2 *47 kg/m = 110,92 kg
38 | Z03 – pororošt SP-30/3-34/38 – konstrukce schůdkú 1x300x175 mm ke dveřím do kompresorovny, ocel žárově zinkovaná, uložená na L profily a I profily příčných nosníků a stojky, | m2 | 0.54 |  | 0
0,9*0,6 = 0,54 m2, hmotnost 0,54 m2 *47 kg/m = 25,38 kg
39 | Z04 – pororošt SP-30/3-34/38 – konstrukce podesty a schůdkú 1x300x175 mm do kompresorovny ocel žárově zinkovaná, uložená na L profily a I profily příčných nosníků a stojky, | m2 | 4.81 |  | 0
1,75*2,75 = 4,8125 m2, hmotnost 4,8125 m2 *47 kg/m = 226,1875 kg
40 | 2 x nový minerální panel, vertikálně uložený, požární odolnost REI30, výška 9,65 m, tl. 100 mm, včetně všech lemovacích a klempířských prvků | m2 | 228.79 |  | 0
2*(9,65*12,362-2,45*2,0 = 228,7866 m2
41 | 2 x nový minerální panel, vertikálně uložený, požární odolnost REI30, výška 3,80 m, tl. 100 mm včetně všech lemovacích a klempířských prvků | m2 | 22.15 |  | 0
2*3,80*2,914 = 22,1464 m2
42 | nový minerální panel, vertikálně uložený, požární odolnost REI30, výška 5,66 m m, tl. 100 mm, včetně všech lemovacích a klempířských prvků | m2 | 142.44 |  | 0
(4,35+17,8+4,2)*5,66-2,84*2,36 = 142,4386 m2
43 | nový minerální panel, uložený na stropě, požární odolnost REI30, délka 4,1/4,35 m, tl. 100 mm, včetně všech lemovacích a klempířských prvků | m2 | 74.24 |  | 0
4,35*17,8-0,25*12,76 = 74,24 m2
Ostatní práce a činnosti |  |  |  |  | 0
44 | PO nástřik stávajících konstrukcí na které se bude obkládat panel minerál | kpl | 1 |  | 0
45 | Lemovací prvky panelů a atiky | kpl | 1 |  | 0
46 | Úprava stáváních panelů chladíren a manipulační chodby u strojovny chlazení včetně nových dveří a konstrukce dveří | kpl | 1 |  | 0
47 | Prostupy konstrukcí a panelem + jejich zapravení | kpl | 1 |  | 0
48 | Řezání stávající podlahy vnějším obvodu z důvodu dilatace | kpl | 1 |  | 0
49 | Ocelové konstrukce pro položky T01 - T06 (dveře, vrata) včetně akustického obložení a PO nátěru | kpl | 1 |  | 0
50 | Akustický obklad na dveře T01 - T06 (dveře, vrata) | kpl | 1 |  | 0
51 | Označení dveří a strojovny | kpl | 1 |  | 0
52 | Bezpečnostní tabulky | kpl | 1 |  | 0
53 | Bezpečnostní značení na podlahu a sokl | kpl | 1 |  | 0
54 | Oční sprcha a umyvadlo + napojení na vodu | kpl | 1 |  | 0
55 | Požární dveře na lávku chlazení včetně nové konstrukce pro dveře EI 60 min | ks | 2 |  | 0
56 | Demontáž stávajícího hydrantu a zpětná montáž | kpl | 1 |  | 0
57 | Demontáž stávajícího umyvadla a zpětná montáž | kpl | 1 |  | 0
58 | Montáž nového napojení provozní vody včetně kohoutu na vodu vedle stávajícího umyvadla | kpl | 1 |  | 0
59 | Nový rozvod vody do místnosti čerpadel včetně umyvadla a odpadu na vodu napojený na stávající odpady vody + odbočující kohoutek na napouštění systému | kpl | 1 |  | 0
60 | Hasicí přístroje | kpl | 1 |  | 0
61 | Úprava stávajícího PO žebříku na střechu – prodloužení a nátěr | kpl | 1 |  | 0
62 | Realizační dokumentace | kpl | 1 |  | 0
63 | Pronájem a instalace pojízdného lešení do výšky 4 m po dobu provádění prací | kpl | 1 |  | 0
64 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0
65 | Úklid staveniště | kpl | 1 |  | 0
Poznámka | Tento Soupis prací – výkaz výměr slouží jako podklad pro stanovení jednotkových cen. Definitivní výkaz bude po zpracování Dokumentace provádění stavby a případné montážní nebo dílenské dokumentace.

## VZT
Číslo položky | Název položky | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena celkem
| SO 1.2 Větrání strojovny chlazení celkem |  |  |  | 0
Zařízení 1 - Odvod vzduchu ze strojovny chlazení |  |  |  |  | 0
1 | Ventilátor v nevýbušném provedení: II 2G Ex e II TX, do prostředí zóna 1, 3x400 V, Imax = 2,32 A, Pmax = 1,3 kW Vmax = 3.195 m3/h / 0 Pa Rozměry: A x B = 600x300, l = 642 mm | ks | 1 |  | 0
2 | Regulační klapka těsná 600x300 s pohonem v nevýbušném provedení, 230 V | ks | 1 |  | 0
3 | Tlumící vložka Ex – 600 x 300 mm | ks | 2 |  | 0
4 | Tlumič hluku 600x300, l=600 mm | ks | 1 |  | 0
5 | Výfuková hlavice, napojovací rozměr 400 x 250 mm | ks | 1 |  | 0
6 | Jednořadá vyústka do čtyřhranného vzduchotechnického potrubí VNM1, 200x425 mm | ks | 6 |  | 0
7 | 4-hr ocelové potrubí s přírubami, pozink | m2 | 25 |  | 0
8 | Systém požární izolace s požární odolností EI60 | m2 | 2 |  | 0
9 | Těsnící a spojovací materiál pro spojování potrubních dílů | kpl | 1 |  | 0
10 | Závěsný a kotvící materiál - vnitřní prostory - koordinace se stavbou (izolovaný strop) | kpl | 1 |  | 0
11 | Závěsný a kotvící materiál - vnější prostory - stoupačka (zařízení 1 a 2) dle materiálu stávajího objektu | kpl | 1 |  | 0
Zařízení 2 – Odvod vzduchu ze Strojovny chlazení |  |  |  |  | 0
12 | Ventilátor v nevýbušném provedení: II 2G Ex e II TX, do prostředí zóna 1, 3x400 V, Imax = 2,32 A, Pmax = 1,3 kW Vmax = 3.195 m3/h / 0 Pa Rozměry: A x B = 600x300, l = 642 mm | ks | 1 |  | 0
13 | Regulační klapka těsná 600x300 s pohonem v nevýbušném provedení, 230V, | ks | 1 |  | 0
14 | Tlumící vložka Ex – 600 x 300 mm | ks | 2 |  | 0
15 | Tlumič hluku 600x300, l=600 mm | ks | 1 |  | 0
16 | Výfuková hlavice, napojovací rozměr 400 x 250 mm | ks | 1 |  | 0
17 | Jednořadá vyústka do čtyřhranného vzduchotechnického potrubí VNM1, 200x425 mm | ks | 6 |  | 0
18 | 4-hr ocelové potrubí s přírubami, pozink | m2 | 25 |  | 0
19 | Systém požární izolace s požární odolností EI60 | m2 | 12 |  | 0
20 | Oplechování protipožární izolace | m2 | 10 |  | 0
21 | Těsnící a spojovací materiál pro spojování potrubních dílů | kpl | 1 |  | 0
22 | Závěsný a kotvící materiál - vnitřní prostory - koordinace se stavbou (izolovaný strop) | kpl | 1 |  | 0
23 | Závěsný a kotvící materiál - vnější prostory - 2 x stoupačka (zařízení 1 a 2) dle materiálu stávajího objektu | kpl | 1 |  | 0
Zařízení 3 – Přívod vzduchu do Strojovny chlazení |  |  |  |  | 0
24 | Ventilátor v nevýbušném provedení: II 2G Ex e II TX, do prostředí zóna 1, 3x400 V, Imax = 2,0 A, Pmax = 1,1 kW Vmax = 3.800 m3/h / 200 Pa Rozměry: A x B = 700x400, l = 780 mm | ks | 1 |  | 0
25 | Regulační klapka těsná 700x400 s pohonem v nevýbušném provedení, 230 V | ks | 1 |  | 0
26 | Tlumící vložka Ex – 700 x 400 mm | ks | 2 |  | 0
27 | Kanálový filtr A x B = 700 x 400, l = 500 mm, filtrační vložky M5 | ks | 1 |  | 0
28 | Protidešťová žaluzie 1200x600 s tlumičem hluku 1200x600, l=1000 mm | kpl | 1 |  | 0
29 | Jednořadá vyústka do čtyřhranného vzduchotechnického potrubí VNM1, 525x525 mm | ks | 7 |  | 0
30 | 4-hr ocelové potrubí s přírubami, pozink | m2 | 23 |  | 0
31 | Systém požární izolace s požární odolností EI60 | m2 | 4 |  | 0
Montáž, uvedení do provozu |  |  |  |  | 0
32 | Montáž zařízení 1, zařízení 2, zařízení 3, - vč. izolace úseku mezi venkovní fasádou a vnější stěnou strojovny (zařízení 1, 2, 3) - vč. montáže stoupaček s výfukovou hlavicí ve venkovním prostředí (zařízení 1 a 2) a oplechování stoupačky ve venkovním prostředí (zařízení 2) | kpl | 1 |  | 0
33 | Pomocné konstrukce, lešení - vnitřní montáž | kpl | 1 |  | 0
34 | Montážní plošina - venkovní montáž | kpl | 1 |  | 0
35 | Technické zabezpečení zakázky | kpl | 1 |  | 0
36 | Dokumentované kontrolní měření průtoků přívodního a odváděného vzduchu z místností (zařízení 1, 2, 3) | kpl | 1 |  | 0
37 | Kontrola automatického spouštění větrání od detekce úniku čpavku | kpl | 1 |  | 0
38 | Kontrola automatického spouštění větrání při dosažení limitní teploty ve strojovně chlazení | kpl | 1 |  | 0

## Stroje a zařízení
Číslo položky | Proj. označení | Název, typ, parametry |  | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena celkem
|  | PS 1 Strojní část - stroje a zařízení |  |  |  |  | 0
Stroje a zařízení - čpavkový chladící okruh | [6 empty] | 0
1 | K1 | Šroubový kompresor |  | ks | 3 |  | 0
| K2 | Chladivo | čpavek
| K3 | Chladicí výkon při to= -9°C | 592 kW
|  | Vypařovací teplota | -9°C
|  | Kondenzační teplota | +35°C
|  | Kondenzační výkon (to=-12°C/tk=+35°C) | 748,8 kW
|  | Příkon (na hřídeli kompresoru) | 156,8 kW
|  | Příkon elektromotoru | 163,3 kW
|  | Elektromotor | 175 kW, 3x400 V, 60 Hz, IP23, 3300 ot/min, IE3
|  | Řízení otáček frekvenčním měničem | měnič v dodávce kompresoru
|  | Akustický tlak dB(A) ve vzdálenosti 1 m | 93 +/- 3
|  | Příslušenství: | Uložení na tlumicích patkách
Řídící jednotka UNISAB III
olejová náplň 127,7 l
chladič oleje chlazený chladivem s přirozenou cirkulací (termosifon)
|  | výměník systému ZZT | chladič oleje chlazený vodou, +50 / +45°C, max. 64,4 kW
|  | Max. provozní hmotnost (kg) | 2600
provoz 2 + 0 (dva provozní + jeden záložní)
2 | E4 | Odpařovací kondenzátor |  | ks | 1 |  | 0
|  | Chladivo | čpavek
|  | kondenzační výkon | 1850 kW
|  | kondenzační teplota | tk = +35°C
|  | teplota mokrého teploměru / okolí | +22 °C / +32°C
|  | napájení | 3 x 400 V, 50 Hz
|  | 2 x elektromotor ventilátoru vhodný pro řízení otáček frekvenčním měničem s PTC termistory ve vinutí motorů | 2 x 11 kW, 1500 ot./min., IE3
|  | 1 x elektromotor skrápěcího čerpadla | 5,5 kW, 1500 ot./min., IE3
|  | průtok sprchové vody | 54,6 l/s
|  | max. dopouštění chladicí vody | 1,128 l/s
|  | max. odluh odpadní vody | 0,451 l/s
|  | Akustický tlak na sání ve vzdálenosti 15 m (pro 100% otáček) | 61 dB(A)
Příslušenství:
|  | Topné těleso protimrazové ochrany | 3x400 V, 50 Hz, 10kW
Termostat topného tělesa
Spínač min. hladiny ochrany čerpadla a topného tělesa proti chodu na sucho
Plovákový plnicí ventil
Sada pro montáž a údrřžbu obsahující :extra vstupní dvířka na protější straně, vnitřní servisní plošina, vnitřní pochozí lávka
Kryty vrchního sání
Ochranný povlak do agresivního prostředí motorů ventilátorů
Vyhřívání vinutí motoru sacího ventilátoru (ochrana proti vzniku kondenzátu)
Příprava motoru ventilátoru pro tropy
Vnitřní protikorozní ochrana trubkového výměníku
|  | Max. provozní hmotnost | 10710 kg
3 | PIC410 | Sestava snímače tlaku |  | sada | 1 |  | 0
manometrický ventil zkušební, vstup šroubení s tlakoměrnou přípojkou M20x1,5LH/M20x1,5, výstup M20x1,5LH/G1/2", zkušební šroubemí M20x1,5 se zátkou, přípojka tlakoměrová přivařovací M20x1,5, nerez, celonerezové provedení
snímač tlaku pro čpavek, M20x1,5, 0-16 barg, 4-20mA
4 | E5 | Deskový výparník - chladič propylenglykolu |  | ks | 1 |  | 0
|  | médium | čpavek - kapalina / propylenglykol 40 %
|  | chladicí výkon | 1415 kW
|  | Teploty čpavek | -9 °C
|  | Teploty propylenglykol | -6 / -2 °C
|  | Konstrukční přetlak - čpavek/propylenglykol | 16 / 10 bar
|  | Provozní hmotnost | 600 kg (odhad)
|  | Příslušenství: | tepelná rozebíratelná izolace
tepelně izolovaná úkapová vana
5 | V6 | Expanzní nádoba |  | ks | 1 |  | 0
|  | výpočtový chladicí výkon | 1415 kW
|  | Vypařovací teplota | -9°C
|  | Provozní médium | čpavek
|  | Max. pracovní přetlak | 1,30 MPa
|  | Max. pracovní teplota | +32°C
|  | Výška zaplavení nádoby | 0,15 m
|  | materiál | uhlíkatá ocel, zaručené vlastnosti při nízkých teplotách
|  | Příslušenství: | nátěrový systém pod tepelnou izolaci | sada | 1
|  |  | tepelná izolace nádoby vč. armatur a příslušenství (venkovní provedení) | sada | 1
|  |  | izolační podložky pod patky | sada | 1
|  |  | pojistné a regulační armatury | sada | 1
|  |  | ocelová konstrukce pro uložení expanzní nádoby a výparníku | ks | 1
|  |  | nátěrový systém ocelové konstrukce pro venkovní prostředí s dlouhou životností | kpl. | 1
Přístroje místního měření:
| Pl | sestava manometru průměr 100 mm | manometrický ventil zkušební, vstup šroubení s tlakoměrnou přípojkou M20x1,5LH/M20x1,5, výstup M20x1,5LH/G1/2", zkušební šroubemí M20x1,5 se zátkou, celonerezové provedení manometr průměr 100 mm, -1 až 13 bar (přetl.), čpavek připojení G1/2", mat. nerez | sada | 1
Přístroje dálkového měření a regulace:
| LICA6.1 | Obtokový stavoznak pro čpavek vč. přírub DN25, rozteč hrdel 800 mm, místní zobrazování hladiny klopnými elementy, vysílač hladiny 0 - 800mm = 4 - 20mA, celonerezové provedení pod izolaci, tlumicí trubka DN100 s hrdlem a servisním vypouštěcím ventilem DN8 |  | sada | 1
| LCB6.2 | Vibrační spínač hladiny provedení pro čpavek, vč. nátrubku G1" vnitřní závit |  | sada | 1
| EV610.1, EV610.2 | Sestava ventilu nástřiku kapaliny do expanzní nádoby V6 sestava obsahuje obtok s ručním regulačním a uzavíracím ventilem, uzavírací ventil, filtr, elektromagnetický uzavírací ventil, regulační ventil s elektropohonem, servisní vypouštěcí ventil |  | ks | 1
provozní médium čpavek, chladicí výkon 1184 kW, t0=-9°C, tk=+35°C
6 | V7 | Sběrač čpavku 1 300 l |  | ks | 1 |  | 0
horizontální tlaková nádoba, venkovní provedení bez tepelné izolace, provedení nádoby musí umožňovat přednostní termosifonové chlazení oleje 3 ks šroubových kompresorů umístěných ve strojovně chlazení
|  | Provozní médium | čpavek
|  | Max. pracovní přetlak | 1,60 MPa
|  | Max. pracovní teplota | +43°C
|  | materiál | uhlíkatá ocel, zaručené vlastnosti při nízkých teplotách
|  | Příslušenství: | venkovní nátěrový systém, dlouhá životnost | sada | 1
|  |  | pojistné a regulační armatury | sada | 1
Přístroje místního měření:
| PI | sestava manometru průměr 100 mm | manometrický ventil zkušební, vstup šroubení s tlakoměrnou přípojkou M20x1,5LH/M20x1,5, výstup M20x1,5LH/G1/2", zkušební šroubemí M20x1,5 se zátkou, celonerezové provedení manometr průměr 100 mm, 0 až 16 bar (přetl.), čpavek připojení G1/2", mat. nerez | sada | 1
| LI | sestava stavoznaku vč. armatur | Obtokový stavoznak pro čpavek vč. přírub DN25 a uzavíracích ventilů | sada | 1
7 | X 8 | Automatické vracení oleje do kompresorů |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | elektrické napájení | 1 x 230 V, 50 Hz, max. 0,1 kW
dodávka, montáž vč. potrubí, automatických, uzavíracích a regulačních armatur
8 | P 9 | Čerpadlo odvodu dešťové vody |  | ks | 1 |  | 0
ponorné odvodňovací čerpadlo, při úníku čpavku a podnulové teplotě vypnuto
|  | médium | voda +10°C
|  | objemový průtok (m3/h) | 6,00
|  | dopravní výška - odhad (m v.s.) | 7
|  | elektrické napájení | 3 x 400 V, 50 Hz
|  | příkon - odhad (kW) | 0,2
9 | OK1 | Ocelová plošina pro umístění odpařovacího kondenzátoru a sběrače čpavku |  | ks | 1 |  | 0
provedení dle výkresové dokumentace pro zvýšené zatížení a rozměry zařízení dle aktuální specifikace, antikorozní nátěrový systém s dlouhou životností pro venkovní prostředí
Plošinu navrhnout na rozměry a zatížení od zařízení, armatur a potrubí dle tohoto soupisu dodávek a prací - změna oproti dokumentaci pro stavební povolení!
10 | OK2 | Ocelová konstrukce sestavy deskového výparníku a expanzní nádoby |  | kpl. | 1 |  | 0
provedení dle výkresové dokumentace, antikorozní nátěrový systém s dlouhou životností pro venkovní prostředí
Stroje a zařízení - ZZT | [6 empty] | 0
12 | P 20 | Čerpadlo ohřevu TV (chladič oleje) |  | ks | 3 |  | 0
| P21 | médium | propylenglykol
| P22 | max. objemový průtok (m3/h) | 11,37
|  | dopravní výška - odhad (m v.s.) | 13
|  | elektrické napájení | 3 x 400 V, 50 Hz
|  | příkon - odhad (kW) | 0,7
13 | V 23 | Akumulační nádoba TV 50°C, 2000 l |  | ks | 1 |  | 0
|  | výpočtový přetlak | 6 bar
|  | provozní hmotnost | cca 2500 kg
|  | příslušenství: | tepelná izolace vnitřní provedení
antikorozní ochrana
14 | V 24 | Membránová expanzní propylenglykol, voda +50°C, objem stanovit dle objemu okruhu |  | ks | 1 |  | 0
PN10
|  | Příslušenství | pojistný a kontrolní ventil
15 | P 25 | Čerpadlo okruhu odtávání chladičů |  | ks | 2 |  | 0
| P26 | elektromotor s integrovaným frekvenčním měniče, vč. zabudovaných snímačů tlaku na sání a výtlaku čerpadla
|  | médium | propylenglykol
|  | max. objemový průtok (m3/h) | 11,37
|  | dopravní výška - odhad (m v.s.) | 15
|  | elektrické napájení | 3 x 400 V, 50 Hz
|  | příkon - odhad (kW) | 0,8
16 | QA 23.5 | Detekce úniku čpavku do okruhu ZZT |  | ks | 1 |  | 0
Dodávka a montáž detektoru Ph vč. montážního příslušenství, připojovacích armatur anastavení provozních parametrů měřidla. Elektrické napájení a přenos signálu v dodávce profese elektro a MaR.
Stroje a zařízení - okruh propylenglykolu ve strojovně chlazení | [6 empty] | 0
17 | E30 | Chladič vzduchu, dvoustranný výfuk (strojovna kompresorů) |  | ks | 1 |  | 0
|  | Teplota vzduchu | +30 / +25 °C
|  | Teplota média | +15/+10 °C
|  | Teplonosné médium | propylenglykol 40% obj.
|  | Chladicí výkon | 22 kW
|  | 1 x elektromotor ventilátoru - odhad | 3 x 400 V, 50 Hz, 0,9 kW
|  | Materiál trubek / lamel | Cu / Al
18 | E31 | Chladič vzduchu (rozvodna) |  | ks | 1 |  | 0
|  | Teplota vzduchu | +30 / +25 °C
|  | Teplota média | +15/+10 °C
|  | Teplonosné médium | propylenglykol 40% obj.
|  | Chladicí výkon | 3 kW
|  | 1 x elektromotor ventilátoru - odhad | 3 x 400 V, 50 Hz, 0,9 kW
|  | Materiál trubek / lamel | Cu / Al
19 | P 32 | Čerpadlo okruhu propylenglykolu (chlazení strojovny) |  | ks | 1 |  | 0
|  | médium | propylenglykol 40% obj.
|  | objemový průtok (m3/h) | 5,95
|  | dopravní výška - odhad (m kap.s.) | 8
|  | elektrické napájení | 3 x 400 V, 50 Hz
|  | příkon - odhad (kW) | 0,2
20 | P 33.1 | Čerpadlo okruhu propylenglykolu (okruh 1) |  | ks | 2 |  | 0
| P 33.2 | elektromotor s integrovaným frekvenčním měniče, vč. zabudovaných snímačů tlaku na sání a výtlaku čerpadla
|  | médium | propylenglykol 40% obj.
|  | objemový průtok (m3/h) | 146
|  | dopravní výška - odhad (m kap.s.) | 28
|  | elektrické napájení | 3 x 400 V, 50 Hz
|  | příkon - odhad (kW) | 19,2
21 | P 34.1 | Čerpadlo okruhu propylenglykolu (okruh 2) |  | ks | 2 |  | 0
| P 34.2 | elektromotor s integrovaným frekvenčním měniče, vč. zabudovaných snímačů tlaku na sání a výtlaku čerpadla
|  | médium | propylenglykol 40% obj.
|  | objemový průtok (m3/h) | 335,25
|  | dopravní výška - odhad (m kap.s.) | 16
|  | elektrické napájení | 3 x 400 V, 50 Hz
|  | příkon - odhad (kW) | 25,2
22 | P 35.1 | Čerpadlo okruhu výparníku |  | ks | 2 |  | 0
| P 35.2 | elektromotor s integrovaným frekvenčním měniče, vč. zabudovaných snímačů tlaku na sání a výtlaku čerpadla
|  | médium | propylenglykol 40% obj.
|  | objemový průtok (m3/h) | 335,25
|  | dopravní výška - odhad (m kap.s.) | 16
|  | elektrické napájení | 3 x 400 V, 50 Hz
|  | příkon - odhad (kW) | 25,2
23 | P 36.1 | Čerpadlo okruhu propylenglykolu (okruh 3) |  | ks | 2 |  | 0
| P 36.2 | elektromotor s integrovaným frekvenčním měniče, vč. zabudovaných snímačů tlaku na sání a výtlaku čerpadla
|  | médium | propylenglykol 40% obj.
|  | objemový průtok (m3/h) | 40
|  | dopravní výška - odhad (m kap.s.) | 12
|  | elektrické napájení | 3 x 400 V, 50 Hz
|  | příkon - odhad (kW) | 2,3
24 | V 36 | Oddělovací nádoba - propylenglykol -6°C |  | ks | 1 |  | 0
|  | výpočtový přetlak | 6 bar
|  | provozní hmotnost | 300 kg - odhad
25 | V 37 | Expanzní nádoba s vakem - propylenglykol -6°C |  | ks | 1 |  | 0
objem dle objemu okruhu
|  | výpočtový přetlak | 6 bar
26 | V 38 | Nádoba hydraulického oddělení okruhů - propylenglykol -6 / -2°C |  | ks | 1 |  | 0
|  | výpočtový přetlak | 6 bar
|  | objem | 1700 l
|  | provozní hmotnost | 2500 kg - odhad
|  | příslušenství | tepelná izolace
27 | X 39 | Automatické doplňování okruhu propylenglykolu |  | ks | 1 |  | 0
|  | elektrické napájení | 3 x 400 V, 50 Hz
|  | příkon - odhad (kW) | 0.5
28 | QA 23.5 | Detekce úniku čpavku do okruhu ZZT |  | ks | 1 |  | 0
Dodávka a montáž detektoru Ph vč. montážního příslušenství, připojovacích armatur a nastavení provozních parametrů měřidla. Elektrické napájení a přenos signáluv dodávce profese elektro a MaR.
29 | QA 38.4 | Detekce úniku čpavku do okruhu vzduchových chladičů |  | ks | 1 |  | 0
Dodávka a montáž detektoru Ph vč. montážního příslušenství, připojovacích armatur anastavení provozních parametrů měřidla. Elektrické napájení a přenos signáluv dodávce profese elektro a MaR.
30 |  | Chemická úpravna vody |  | kpl. | 1 |  | 0
31 |  | Izolace strojů a zařízení |  | kpl. | 1 |  | 0
Pozn.: | Výše uvedené specifikace budou upraveny a doplněny v dokumentaci pro provádění stavby na základě upřesnění a odsouhlasení zadání a dle podmínek pro vydání stavebního povolení.

## Specifikace čpavek
Provozní parametry, technické standardy
|  | Provozní médium: | čpavek
|  | Nejvyšší pracovní přetlak: | 16 bar - vysokotlaká část
13 bar - nízkotlaká část
|  | Nejvyšší pracovní teplota: | +43 °C - vysokotlaká část
+130 °C - výtlačné potrubí kompresorů
+43 °C - vysokotlaká část
+32 °C - nízkotlaká část
|  | Minimální pracovní teplota: | -27 °C - nízkotlaká část
|  | Shoda zařízení s: | PED97/23/EC, ČSN EN 378-1 až 5 / 2008 a souvisejícími předpisy
|  | Dokumentace armatur: | Prohlášení o shodě
|  | U pojistných armatur navíc: | - Protokol o zkouškách pojistného ventilu podle vzoru v příloze C , článek C.l., ČSN EN ISO 4126-1
- Osvědčení o pojistném ventilu podle vzoru v příloze C, článek C.2. ČSN EN ISO 4126-1
|  | Shoda potrubního rozvodu s: | PED97/23/EC, ČSN EN 378-1 až 5 / 2008, ČSN EN 13 480-1 až 5 a souvisejícími předpisy
|  | Trubky ocelové bezešvé dle: | ČSN EN 10 220, TDP ČSN EN 10 216-2
|  | Potrubní tvarovky dle: | ČSN EN 10 253-2
|  | Materiál potrubí | uhlíkatá ocel se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách ČSN 41 1369 nebo ekvivalent, Reh<=360 MPa, rázová práce min.23 J při min. prac. teplotě
|  | Dokumentace potrubních komponent: | doklad prokazující shodu použitých částí potrubí s normami uvedenými ve specifikaci potrubí
Pozn.: Níže uvedený soupis dodávek a prací je orientační a slouží mj. k nastavení jednotkových cen dodávek a prací. Specifikace bude upřesněna na základě zpracování prováděcí dokumentace stavby zajišťované zhotovitelem.
Číslo položky | Proj. označení | Název položky |  | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena celkem
|  | PS 1 Strojní část - čpavkový chladící okruh |  |  |  |  | 0
Ručně ovládané armatury | [6 empty] | 0
1 | C1.1 | Uzavírací ventil s krytkou rohový přivařovací, čpavek, DN 15 SVA-ST 15 D ANG CAP (dodávka) |  | ks | 3 |  | 0
2 | C1.7 | Uzavírací ventil s krytkou rohový přivařovací, čpavek, DN 65 SVA-ST 65 D ANG CAP (dodávka) |  | ks | 5 |  | 0
3 | C1.9 | Uzavírací ventil s krytkou rohový přivařovací, čpavek, DN 150 SVA-ST 150 D ANG CAP (dodávka) |  | ks | 2 |  | 0
4 | C1.10 | Uzavírací ventil s krytkou přímý přivařovací, DN 15 SVA-ST 15 D STR CAP (dodávka) |  | ks | 11 |  | 0
5 | C1.12 | Uzavírací ventil s krytkou přímý přivařovací, DN 25 SVA-ST 25 D STR CAP (dodávka) |  | ks | 4 |  | 0
6 | C1.14 | Uzavírací ventil s krytkou přímý přivařovací, DN 40 SVA-ST 40 D STR CAP (dodávka) |  | ks | 3 |  | 0
7 | C1.16 | Uzavírací ventil s krytkou přímý přivařovací, DN 65 SVA-ST 65 D STR CAP (dodávka) |  | ks | 5 |  | 0
8 | C1.17 | Uzavírací ventil s krytkou přímý přivařovací, DN 80 SVA-ST 80 D STR CAP (dodávka) |  | ks | 2 |  | 0
9 | C1.19 | Uzavírací ventil s krytkou přímý přivařovací, DN 125 SVA-ST 125 D STR CAP (dodávka) |  | ks | 3 |  | 0
10 | C1.20 | Uzavírací ventil s krytkou přímý přivařovací, DN 150 SVA-ST 150 D STR CAP (dodávka) |  | ks | 3 |  | 0
11 | C1.21 | Ventil jehlový rohový DN 8, SNV-ST G1/2-W1/2 L100, přivařovací / závitové připojení DN15/G1/2" se zátkou (dodávka) |  | ks | 7 |  | 0
12 | C1.23 | Drenážní ventil rychlouzavírací DN15, QDV 15 (dodávka) |  | ks | 6 |  | 0
13 |  | nástavec s převlečnou matkou pro QDV (dodávka) |  | ks | 6 |  | 0
14 | C1.26 | Zpětný ventil přímý čpavek DN65, NRVA65 vč. připojovacích přírub, a přírubových spojů (dodávka) |  | ks | 3 |  | 0
Pojistné armatury | [6 empty] | 0
15 | C2.1 | Střídací ventil přírubový DSV 1 D25 (pro V6) s dvojicí pojistných ventilů SFV 15 T213 - 13 bar (dodávka) |  | ks | 1 |  | 0
Nejmenší průtočný průměr pojistného ventilu d=13 mm
Zaručený výtokový součinitel kdr=0,73
16 | přísl.: | Nipl set vč. těsnění D25/ND20 DSV1/SFA 15 (dodávka) |  | ks | 1 |  | 0
17 |  | Repair set (dodávka) |  | ks | 1 |  | 0
18 | C2.2 | Střídací ventil přírubový s dvojicí pojistných ventilů DSV1 (25) + SFA 15-50 - 16 bar (pro V7), (dodávka) |  | ks | 1 |  | 0
Nejmenší průtočný průměr pojistného ventilu d=33,44 mm
Zaručený výtokový součinitel kdr=0,73
19 | přísl.: | Nipl set vč. těsnění D25 (dodávka) |  | ks | 1 |  | 0
20 |  | Repair set (dodávka) |  | ks | 1 |  | 0
21 | C2.3 | Střídací ventil přírubový DSV 1 D25 (pro chladič oleje) s dvojicí pojistných ventilů SFV 15 T213 - 16 bar (dodávka) |  | ks | 3 |  | 0
Nejmenší průtočný průměr pojistného ventilu d=13 mm
Zaručený výtokový součinitel kdr=0,73
22 | přísl.: | Nipl set vč. těsnění D25/ND20 DSV1/SFA 15 |  | ks | 3 |  | 0
23 |  | Repair set |  | ks | 3 |  | 0
Potrubí čpavek | [6 empty] | 0
vnitřní povrch otryskaný, zbavený mechanických nečistot a prachu, konec trubek zajistit proti vnikáné vlhkosti
24 |  | trubka 219,1 x 6,3 mm | (dodávka) | m | 18 |  | 0
25 |  | trubka 168,3 x 5 mm | (dodávka) | m | 32 |  | 0
26 |  | trubka 139,7 x 4,5 mm | (dodávka) | m | 12 |  | 0
27 |  | trubka 114,3 x 4,0 mm | (dodávka) | m | 6 |  | 0
28 |  | trubka 88,9 x 3,6 mm | (dodávka) | m | 12 |  | 0
29 |  | trubka 76,1 x 3,2 mm | (dodávka) | m | 72 |  | 0
30 |  | trubka 60,3 x 2,9 mm | (dodávka) | m | 12 |  | 0
31 |  | trubka 48,3 x 2,6 mm | (dodávka) | m | 12 |  | 0
32 |  | trubka 42,4 x 2,6 mm | (dodávka) | m | 12 |  | 0
33 |  | trubka 33,7 x 2,6 mm | (dodávka) | m | 12 |  | 0
34 |  | trubka 26,9 x 2,6 mm | (dodávka) | m | 12 |  | 0
35 |  | trubka 21,3 x 2,6 mm | (dodávka) | m | 12 |  | 0
36 |  | trubka 10 x 1,0 mm | (dodávka) | m | 40 |  | 0
37 |  | oblouk 90°, R=1,5xDN, 219,1 x 6,3 mm | (dodávka) | ks | 1 |  | 0
38 |  | oblouk 90°, R=1,5xDN, 168,3 x 5 mm | (dodávka) | ks | 20 |  | 0
39 |  | oblouk 90°, R=1,5xDN, 139,7 x 4,5 mm | (dodávka) | ks | 6 |  | 0
40 |  | oblouk 90°, R=1,5xDN, 114,3 x 4,0 mm | (dodávka) | ks | 6 |  | 0
41 |  | oblouk 90°, R=1,5xDN, 88,9 x 3,6 mm | (dodávka) | ks | 6 |  | 0
42 |  | oblouk 90°, R=1,5xDN, 76,1 x 3,2 mm | (dodávka) | ks | 40 |  | 0
43 |  | oblouk 90°, R=1,5xDN, 60,3 x 2,9 mm | (dodávka) | ks | 6 |  | 0
44 |  | oblouk 90°, R=1,5xDN, 48,3 x 2,6 mm | (dodávka) | ks | 8 |  | 0
45 |  | oblouk 90°, R=1,5xDN, 33,7 x 2,6 mm | (dodávka) | ks | 4 |  | 0
46 |  | oblouk 90°, R=1,5xDN, 21,3 x 2,6 mm | (dodávka) | ks | 20 |  | 0
47 |  | redukce 219,1 / 168,3 x 6,3 mm | (dodávka) | ks | 1 |  | 0
48 |  | redukce 168,3 / 139,7 x 5,0 mm | (dodávka) | ks | 3 |  | 0
49 |  | redukce 168,3 / 114,3 x 4,5 mm | (dodávka) | ks | 6 |  | 0
50 |  | redukce 139,7 / 114,3 x 4,5 mm | (dodávka) | ks | 6 |  | 0
51 |  | redukce 114,3 / 76,1 x 4,0 mm | (dodávka) | ks | 8 |  | 0
52 |  | redukce 76,1 / 48,3 x 3,2 mm | (dodávka) | ks | 2 |  | 0
53 |  | redukce 76,1 / 60,3 x 3,2 mm | (dodávka) | ks | 5 |  | 0
54 |  | redukce 60,3 / 48,3 x 2,9 mm | (dodávka) | ks | 3 |  | 0
55 |  | dno klenuté DN200 PN16 | (dodávka) | ks | 1 |  | 0
56 |  | dno klenuté DN150 PN16 | (dodávka) | ks | 2 |  | 0
57 |  | dno klenuté DN80 PN16 | (dodávka) | ks | 2 |  | 0
58 |  | ostatní montážní materiál (příruby, přírubové spoje, závitové nátrubky, těsnění, zátky), dospecifikuje zhotovitel v rámci montážní dokumentace dle dodaného zařízení (dodávka) |  | kpl | 1 |  | 0
Ocelové konstrukce pro uložení potrubí - montážní systém žárově pozinkovaný | [6 empty] | 0
Systém uložení musí umožnit tepelné dilatace potrubí !
59 |  | Podpěra/závěs s objímkou pro uložení potrubí DN25 až DN200 pozinkovaný montážní nosník, spojovací čepy, upevňovací materiál (dodávka) |  | kpl | 76 |  | 0
Izolační objímky pro uložení tepelně izolovaného potrubí + montážní materiál pro zavěšení potrubí, izolační objímka M8/M10/M16 pro chladicí média s trubkovou objímkou, PUR/pozink)
60 |  | pro tr. 219,1 mm, tl. izolace min. 25 mm | (dodávka) | ks | 5 |  | 0
61 |  | pro tr. 168,3 mm, tl. izolace min. 25 mm | (dodávka) | ks | 8 |  | 0
62 |  | pro tr. 139,7 mm, tl. izolace min. 25 mm | (dodávka) | ks | 2 |  | 0
63 |  | pro tr. 76,1 mm, tl. izolace 24 mm | (dodávka) | ks | 2 |  | 0
64 |  | pro tr. 33,7 mm, tl. izolace 22 mm | (dodávka) | ks | 2 |  | 0
Trubková objímka s protihlukovou ochranou, upevňovací hlava M8/M10/M16
65 |  | pro tr. 168,3 mm | (dodávka) | ks | 8 |  | 0
66 |  | pro tr. 139,7 mm | (dodávka) | ks | 6 |  | 0
67 |  | pro tr. 114,3 mm | (dodávka) | ks | 2 |  | 0
68 |  | pro tr. 88,9 mm | (dodávka) | ks | 2 |  | 0
69 |  | pro tr. 76,1 mm | (dodávka) | ks | 30 |  | 0
70 |  | pro tr. 60,3 mm | (dodávka) | ks | 8 |  | 0
71 |  | pro tr. 48,3 mm | (dodávka) | ks | 6 |  | 0
72 |  | pro tr. 33,7 mm | (dodávka) | ks | 2 |  | 0
73 |  | pro tr. 21,3 mm | (dodávka) | ks | 6 |  | 0
74 |  | pro tr. 10 mm | (dodávka) | ks | 6 |  | 0
|  | Značení potrubí, armatur a strojů - štítky | (dodávka) | sada | 1 |  | 0
Nátěry potrubí | [6 empty] | 0
75 |  | Nátěrový systém ocelového potrubí |  | m2 | 91.26 |  | 0
- nátěr pod tepelnou izolaci
2 x nátěr na bázi fenolických epoxidů, nom. suchá tloušťka 200mm
Příprava povrchu: ruční a mechanizované čištění St 2 dle ČSN ISO 8501
Před čištěním budou odstraněny tlusté vrstvy rzi oklepáním. Budou odstraněny oleje,
mastnoty a nečistoty. Po ručním mechanizovaném čištění musí být odstraněn ulpělý
prach a cizí látky.
- nátěr neizolovaného potrubí
2 x nátěr na bázi fenolických epoxidů, nom. suchá tloušťka 160mm
1 až 2 nátěr PUR barvy, nom. suchá tloušťka 80mm , odstín dle média
Příprava povrchu: ruční a mechanizované čištění St 2 dle ČSN ISO 8501
Před čištěním budou odstraněny tlusté vrstvy rzi oklepáním. Budou odstraněny oleje,
mastnoty a nečistoty. Po ručním mechanizovaném čištění musí být odstraněn ulpělý
prach a cizí látky.
Tepelná izolace | [6 empty] | 0
Tepelná izolace pro vnitřní teplotu potrubí - 10°C (izolační desky a hadice ze syntetického kaučuku). Lepené parotěsné provedení. Položka obsahuje izolaci (dodávka)
76 |  | pro tr. 219,1 mm, tl. izolace min. 32 mm vč kolen a armatur |  | m | 18 |  | 0
77 |  | pro tr. 168,3 mm, tl. izolace min. 25 mm |  | m | 14 |  | 0
78 |  | pro tr. 139,7 mm, tl. izolace min. 25 mm |  | m | 3 |  | 0
79 |  | pro tr. 76,1 mm, tl. izolace 24 mm |  | m | 2 |  | 0
80 |  | pro tr. 33,7 mm, tl. izolace 22 mm |  | m | 2 |  | 0
Prostupy potrubí obvodovou stěnou objektu
Pozn.: Provedení prostupu přizpůsobit opláštění budovy, případné protipožární provedení dle PBŘ. Příprava a zapravení prostupů v dodávce stavby, protipožární bandáže v dodávce technologie (dodávka)
81 |  | prostup ocelového potrubí průměr 219,1 mm s tepelnou izolací požárně dělicí konstrukcí EI90 |  | ks | 1 |  | 0
82 |  | prostup ocelového potrubí průměr 168,3 mm požárně dělicí konstrukcí EI90 |  | ks | 1 |  | 0
83 |  | prostup ocelového potrubí průměr 76,1 mm požárně dělicí konstrukcí EI90 |  | ks | 4 |  | 0
84 |  | prostup ocelového potrubí průměr do 60,3 mm požárně dělicí konstrukcí EI90 |  | ks | 4 |  | 0
Ostatní | [6 empty] | 0
85 |  | Montáž armatur, potrubí, ocelové konstrukce (podpěry, objímky), značení, tepelné izolace a prostupu potrubí - mimo nátěru potrubí |  | kpl. | 1 |  | 0
86 |  | RTG zkoušky 5% svarů čpavkového potrubí DN32-DN200 dle ČSN EN 13 480-5 |  | kpl. | 1 |  | 0
87 |  | RTG zkoušky 10% svarů čpavkového potrubí DN 250 dle ČSN EN 13 480-5 |  | kpl. | 1 |  | 0
88 |  | Tlaková zkouška čpavkového potrubí dusíkem |  | kpl. | 1 |  | 0
89 |  | Vakuování čpavkového okruhu |  | kpl. | 1 |  | 0
90 |  | Dodávka a plnění náplně čpavku |  | kpl. | 1 |  | 0
91 |  | Zkoušky a uvedení do provozu |  | kpl. | 1 |  | 0
92 |  | Příprava pro vodivé pospojování potrubí, armatur a aparátů |  | kpl. | 1 |  | 0
93 |  | Pronájem a instalace pojízdného lešení do výšky 4 m po dobu provádění prací |  | kpl. | 1 |  | 0
94 |  | Označení potrubí a armatur dle ČSN 13 0072 |  | sada | 1 |  | 0
95 |  | Zaškolení obsluhy |  | kpl. | 1 |  | 0
96 |  | Zpracování montážní dokumentace zhotovitele |  | ks | 1 |  | 0
97 |  | Zpracování návodu k obsluze a údržbě vč. instrukční příručky chladicího zařízení |  | ks | 1 |  | 0

## okruh prg-strojovna chlazení
Provozní parametry, technické standardy
|  | Provozní médium: | propylenglykol 40%
|  | Nejvyšší pracovní přetlak: | 6 bar
|  | Nejvyšší pracovní teplota: | +30 °C teplota celého okruhu
|  | Minimální pracovní teplota: | -6 °C
|  | Dokumentace armatur: | Prohlášení o shodě
|  | U pojistných armatur navíc: | - Protokol o zkouškách pojistného ventilu podle vzoru v příloze C , článek C.l., ČSN EN ISO 4126-1
- Osvědčení o pojistném ventilu podle vzoru v příloze C, článek C.2. ČSN EN ISO 4126-1
|  | Shoda potrubního rozvodu s: | ČSN EN 13 480-1 až 5 a souvisejícími předpisy
|  | Trubky : | Materiál nekorodující provedení
|  | Dokumentace potrubních komponent: | doklad prokazující shodu použitých částí potrubí s normami uvedenými ve specifikaci potrubí
Pozn.: Níže uvedený soupis dodávek a prací je orientační a slouží mj. k nastavení jednotkových cen dodávek a prací. Specifikace bude upřesněna na základě zpracování prováděcí dokumentace stavby zajišťované zhotovitelem.
Číslo položky | Proj. označení | Název položky |  | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena celkem
|  | PS 1 Strojní část - okruh propylenglykolu ve strojovně chlazení |  |  |  |  | 0
Armatury s elektropohonem | [6 empty] | 0
Třícestný směšovací ventil s elekropohonem
třícestný směšovací ventil, přírubové provedení, těleso litina, PN16, elektropohon 1x230V, 50 Hz, tříbodové ovládání, koncové, momentové signalizační spínače, vysílač polohy 4-20mA, vytápění svorkovnice, ruční ovládání, ukazatel polohy
1 | EV33.3, EV33.4 | DN125 PN16, kvs=250 m3/h | (dodávka) | ks | 2 |  | 0
2 | EV32.1 | DN20 PN16, kvs=6,3 m3/h | (dodávka) | ks | 1 |  | 0
Kulový kohout s elektropohonem
dvoudílný kulový kohout, závitové provedení s přírubou pro elektropohon, celonerezové provedení, provozní médium voda, max. provozní přetlak 6 bar, elektropohon 230 V AC, otevřeno/zavřeno, doba přestavení cca 30 s, možnost ručního ovládání, vytápění svorkovnice, koncové, momentové spínače
3 | EV30.1, EV31.1 | Rp 1" | (dodávka) | ks | 2 |  | 0
Pojistné armatury | [6 empty] | 0
4 |  | Pojistný ventil 3/4 x 1", otevírací přetlak 6 bar, provozní médium propylenglykol 40% (dodávka) |  | ks | 1 |  | 0
Armatury s ručním ovládáním | [6 empty] | 0
Klapka uzavírací mezipřírubová, ovládání pákou, těleso tvárná litina + epoxid nástřik, talíř nerez, manžeta EPDM, PN10/16
5 |  | DN200 PN10 | (dodávka) | ks | 5 |  | 0
6 |  | DN150 PN16 | (dodávka) | ks | 12 |  | 0
7 |  | DN100 PN16 | (dodávka) | ks | 6 |  | 0
Kulový kohout závitový s pákou PN16, vnitřní závit, nerez, nástavec ovládání pro izolaci
8 |  | G 5/4" | (dodávka) | ks | 5 |  | 0
9 |  | G 1" | (dodávka) | ks | 7 |  | 0
10 |  | G 3/4" | (dodávka) | ks | 2 |  | 0
11 |  | G 1/2" (vypouštění/odvzdušnění) | (dodávka) | ks | 20 |  | 0
Zpětná klapka mezipřírubová s děleným diskem PN10/16, těleso tvárná litina + epoxid nástřik, talíře nerez, manžeta/těsnění EPDM
12 |  | DN200 PN10 | (dodávka) | ks | 2 |  | 0
13 |  | DN150 PN16 | (dodávka) | ks | 4 |  | 0
14 |  | DN100 PN16 | (dodávka) | ks | 2 |  | 0
15 |  | Zpětný ventil s pružinou závitový G5/4" (nerez), (dodávka) |  | ks | 1 |  | 0
16 |  | Zpětný ventil s pružinou závitový G1" (nerez), (dodávka) |  | ks | 1 |  | 0
17 |  | Vyvažovací ventil závitový do G1", nerez, (chladiče ve strojovně a v rozvodně), /dodávka) |  | ks | 2 |  | 0
18 |  | Přírubový filtr DN200 PN10, propylenglykol, těleso tvárná litina + epoxid nástřik, nerez síto, (dodávka) |  | ks | 2 |  | 0
19 |  | Automatický odvzdušňovací ventil G1/2" (nerez / plast), (dodávka) |  | ks | 10 |  | 0
Místní měření | [6 empty] | 0
20 | PI | Sestava tlakoměru 0-6 bar | (dodávka) | kpl | 13 |  | 0
1 ks Tlakoměr f 100 mm, 0 .. +600 kPa, připojení M 20x1,5
Médium propylenglykol, max. +40°C, nerezové provedení s glycerinovým tlumením
1 ks ventil tlakoměrový zkušební AN13 7517 druh B s nátrubkovou přípojkou, mat 17 246
1 ks přípojka tlakoměrová nátrubková M20x1,5 ČSN 13 7520.04, mat. 17 246
2 ks těsnění 20 ploché ČSN 13 7540, hliník
1 ks koleno 90°, 21,3 x 2 mm, mat. 1.4301
1 ks tr. 21,3 x 2 - 50 mm, mat. 1.4301
21 | TI | Sestava teploměru | (dodávka) | kpl | 10 |  | 0
1 ks bimetalový teploměr s jímkou, průměr 100 mm
zadní připojení, délka stonku 100 mm, jímka nerez, připojovací závit G 1/2 "
Rozsah stupnice -10 až +30°C
1 ks hrdlo přivařovací vnitřní závit Rp 1/2", mat. 1.4301
Příslušenství obvodů MaR (měřicí přístroje v dodávce MaR) | [6 empty] | 0
22 | PICB 38.3 | Příprava pro snímač tlaku | (dodávka) | kpl | 1 |  | 0
1 ks ventil tlakoměrový zkušební AN13 7517 druh B s nátrubkovou přípojkou, mat 17 246
1 ks přípojka tlakoměrová nátrubková M20x1,5 ČSN 13 7520.04, mat. 17 246
2 ks těsnění 20 ploché ČSN 13 7540, hliník
1 ks koleno 90°, 21,3 x 2 mm, mat. 1.4301
1 ks tr. 21,3 x 2 - 50 mm, mat. 1.4301
23 | QIC 38.4 | Příprava pro měření pH | (dodávka) | ks | 2 |  | 0
Přivařovací nátrubek s vnitřním závitem do G5/4", mat. 1.4301 (dle měřidla)
24 |  | Příprava pro snímač teploty | (dodávka) | ks | 10 |  | 0
Návarek G1/2" vnitřní závit mat. tř. 1.4301
Potrubní rozvody ve strojovnách chlazení | [6 empty] | 0
Trubka
25 |  | tr. 273,0 x 3 mm | (dodávka) | m | 10 |  | 0
26 |  | tr. 219,1 x 2 mm | (dodávka) | m | 72 |  | 0
27 |  | tr. 168,3 x 2 mm | (dodávka) | m | 24 |  | 0
28 |  | tr. 114,3 x 2 mm | (dodávka) | m | 12 |  | 0
29 |  | tr. 42,4 x 2 mm | (dodávka) | m | 40 |  | 0
30 |  | tr. 33,7 x 2 mm | (dodávka) | m | 6 |  | 0
31 |  | tr. 26,9 x 2 mm | (dodávka) | m | 6 |  | 0
32 |  | tr. 21,3 x 2 mm | (dodávka) | m | 12 |  | 0
koleno 90° (45°), R=1,5xDN,
33 |  | 273,2 x 3 mm | (dodávka) | ks | 2 |  | 0
34 |  | 219,1 x 2 mm | (dodávka) | ks | 16 |  | 0
35 |  | 168,3 x 2 mm | (dodávka) | ks | 16 |  | 0
36 |  | 114,3 x 2 mm | (dodávka) | ks | 8 |  | 0
37 |  | 42,4 x 2 mm | (dodávka) | ks | 20 |  | 0
38 |  | 33,7 x 2 mm (odhad) | (dodávka) | ks | 10 |  | 0
39 |  | 26,9 x 2 mm (odhad) | (dodávka) | ks | 10 |  | 0
40 |  | 21,3 x 2 mm (odhad) | (dodávka) | ks | 20 |  | 0
příruba plochá přivařovací typ 01, ČSN EN 1092-1, mat. 1.4301
41 |  | DN300 PN10 | (dodávka) | ks | 4 |  | 0
42 |  | DN200 PN10 | (dodávka) | ks | 14 |  | 0
43 |  | DN150 PN16 | (dodávka) | ks | 46 |  | 0
44 |  | DN125 PN16 | (dodávka) | ks | 14 |  | 0
45 |  | DN100 PN16 | (dodávka) | ks | 16 |  | 0
46 |  | DN80 PN16 | (dodávka) | ks | 4 |  | 0
redukce centrická,
47 |  | 323,9x273,2 x 3 mm | (dodávka) | ks | 2 |  | 0
48 |  | 323,9x219,1 x 3 mm | (dodávka) | ks | 2 |  | 0
49 |  | 219,2x168,3 x 2 mm | (dodávka) | ks | 6 |  | 0
50 |  | 168,3x139,8 x 2 mm | (dodávka) | ks | 14 |  | 0
51 |  | 114,3 x 88,9 x 2 mm | (dodávka) | ks | 4 |  | 0
dno klenuté,
52 |  | 273,2 x 3 mm | (dodávka) | ks | 2 |  | 0
nátrubek přivařovací, vnější závit dle DIN 2999, mat. 1.4301
53 |  | R 5/4" | (dodávka) | ks | 40 |  | 0
54 |  | R 1" | (dodávka) | ks | 20 |  | 0
55 |  | R 3/4" | (dodávka) | ks | 20 |  | 0
56 |  | R 1/2" | (dodávka) | ks | 40 |  | 0
šroubení, vnější / vnitřní závit, mat. 1.4404, vč. těsnění
57 |  | R 5/4" | (dodávka) | ks | 10 |  | 0
58 |  | R 1" | (dodávka) | ks | 20 |  | 0
59 |  | R 3/4" | (dodávka) | ks | 20 |  | 0
přírubové spoje
šrouby dle DIN 931, matice dle DIN 934, podložky dle DIN 125-1, mat. A2-70 šrouby, mat. A4 matice., těsnění dle ČSN 13 1550, max. 40 °C. Délku šroubů ověřit dle tloušťky dodaných přírub
60 |  | DN300 PN10 | (dodávka) | kpl. | 4 |  | 0
61 |  | DN200 PN10 | (dodávka) | kpl. | 2 |  | 0
62 |  | DN150 PN16 | (dodávka) | kpl. | 6 |  | 0
63 |  | DN125 PN16 | (dodávka) | kpl. | 14 |  | 0
64 |  | DN100 PN16 | (dodávka) | kpl. | 15 |  | 0
65 |  | DN 80 PN 16 | (dodávka) | kpl. | 4 |  | 0
přírubový spoj mezipřírubové uzavírací / zpětné klapky
závitové tyče, matice dle DIN 934, podložky dle DIN 125-1, těsnění, mat.A2-70 tyče, A4 matice. Délku tyčí ověřit dle tloušťky dodaných přírub a armatur.
66 |  | DN200 PN10 | (dodávka) | kpl. | 7 |  | 0
67 |  | DN150 PN16 | (dodávka) | kpl. | 16 |  | 0
68 |  | DN100 PN16 | (dodávka) | kpl. | 8 |  | 0
Podpěry a uložení potrubí vč. podpěrných konstrukcí a kotevních šroubů | [6 empty] | 0
69 |  | Upevňovací konstrukce oběhových čerpadel P33 |  | ks | 1 |  | 0
svařenec z válcovaných profilů, mat. tř. 11 + antikorozní nátěr, vč. ukotvení rámu k podlaze a upevnění těles čerpadel
70 |  | Upevňovací konstrukce oběhových čerpadel P34 |  | ks | 1 |  | 0
svařenec z válcovaných profilů, mat. tř. 11 + antikorozní nátěr, vč. ukotvení rámu k podlaze a upevnění těles čerpadel
71 |  | Upevňovací konstrukce oběhových čerpadel P35 |  | ks | 1 |  | 0
svařenec z válcovaných profilů, mat. tř. 11 + antikorozní nátěr, vč. ukotvení rámu k podlaze a upevnění těles čerpadel
72 |  | Upevňovací konstrukce oběhových čerpadel P36 |  | ks | 1 |  | 0
svařenec z válcovaných profilů, mat. tř. 11 + antikorozní nátěr, vč. ukotvení rámu k podlaze a upevnění těles čerpadel
72 |  | Podpěra 2 ks potrubí DN250 (dodávka) |  | ks | 3 |  | 0
svařenec z válcovaných profilů, mat. tř. 11 + antikorozní nátěr, vč. ukotvení rámu k podlaze a upevnění těles čerpadel
uložení tepelně izolovaného potrubí
pozink. potrubní objímka s izolačním pouzdrem pro chladicí média, dodávka a montáž vč. závitových tyčí a upevňovacích konstrukcí, pro min. teplotu média -6°C
73 |  | pro tr. průměr 273 mm |  | ks | 6 |  | 0
74 |  | pro tr. průměr 219 mm |  | ks | 26 |  | 0
75 |  | pro tr. průměr 168,3 mm |  | ks | 20 |  | 0
76 |  | pro tr. průměr 114,3 mm |  | ks | 8 |  | 0
77 |  | pro tr. průměr 88,9 mm |  | ks | 0 |  | 0
78 |  | pro tr. průměr 42,4 mm |  | ks | 16 |  | 0
79 |  | pro tr. průměr 33,7 mm |  | ks | 4 |  | 0
uložení ostatního potrubí
pozink. potrubní objímka s profilovaným pryžovým pouzdrem, dodávka a montáž vč. závitových tyčí a upevňovacích konstrukcí
80 |  | pro tr. průměr 33,7 mm (odhad) |  | ks | 10 |  | 0
81 |  | pro tr. průměr 26,9 mm (odhad) |  | ks | 10 |  | 0
82 |  | pro tr. průměr 21,3 mm (odhad) |  | ks | 10 |  | 0
Prostupy potrubí obvodovou stěnou objektu
Pozn.: Provedení prostupu přizpůsobit opláštění budovy, případné protipožární provedení dle PBŘ. Příprava a zapravení prostupů v dodávce stavby, protipožární manžety (ucpávky) v dodávce technologie.
83 |  | prostup ocelového potrubí průměr do 60,3 mm požárně dělicí konstrukcí EI90 |  | ks | 4 |  | 0
Tepelné izolace potrubí a armatur | [6 empty] | 0
Tepelné izolace potrubí propylenglykolu - vnitřní
teplota média -6°C, vnitřní provedení, teplota okolí max. +30°C, rel. vlhkost max.80%
Tepelná izolace proti orosování na bázi pěnového kaučuku s uzavřenou buněčnou strukturou, lepené parotěsné provedení.
84 |  | tepelná izolace potrubí průměr 273 mm vč. tvarovek, tl. min. 32 mm (dodávka) |  | m | 10 |  | 0
85 |  | tepelná izolace potrubí průměr 219,1 mm vč. tvarovek, tl. min. 25 mm (dodávka) |  | m | 20 |  | 0
86 |  | tepelná izolace potrubí průměr 168,3 mm vč. tvarovek a armatur DN150, tl. min. 25 mm (dodávka) |  | m | 24 |  | 0
87 |  | tepelná izolace potrubí průměr 114,3 mm vč. tvarovek a armatur DN100, tl. min. 25 mm (dodávka) |  | m | 12 |  | 0
88 |  | tepelná izolace potrubí průměr 42,4 mm vč. tvarovek a armatur DN32, tl. min. 25 mm (dodávka) |  | m | 40 |  | 0
89 |  | tepelná izolace potrubí průměr 33,7 mm vč. tvarovek a armatur DN25, tl. min. 22 mm (dodávka) |  | m | 6 |  | 0
90 |  | tepelná izolace potrubí průměr 26,9 mm vč. tvarovek a armatur DN20 , tl. min. 21 mm (dodávka) |  | m | 6 |  | 0
91 |  | tepelná izolace potrubí průměr 21,3 mm vč. tvarovek a armatur DN15 , tl. min. 21 mm (dodávka) |  | m | 12 |  | 0
Izolace potrubí propylenglykolu - venkovní provedení
teplota média -6°C, venkovní provedení, teplota okolí max. +35°C, rel. vlhkost max.80%, tloušťka izolace min. 25 mm
Tepelná izolace proti orosování na bázi pěnového kaučuku s uzavřenou buněčnou strukturou, lepené parotěsné provedení, vnější ochrana oplechováním hliníkovým plechem.
92 |  | tepelná izolace potrubí průměr 219,1 mm vč. tvarovek, tl. min. 25 mm (dodávka) |  | m | 52 |  | 0
Ostatní | [6 empty] | 0
93 |  | Montáž armatur, měření, příslušenství obvodů MaR, potrubí a tvarovek, tepelné izolace a prostupu potrubí - mimo podpěr a uložení potrubí vč. Podpěrných konstrukcí a kotevních šroubů |  | kpl. | 1 |  | 0
94 |  | Moření a pasivace povrchu nerezového potrubí dle předchozí specifikace |  | kpl. | 1 |  | 0
95 |  | Montážní materiál mimo specifikaci |  | sada | 1 |  | 0
96 |  | Tlaková a těsnostní zkouška |  | sada | 1 |  | 0
97 |  | Pronájem a instalace pojízdného lešení do výšky 4 m po dobu provádění prací |  | kpl. | 1 |  | 0
98 |  | Příprava pro vodivé pospojování potrubí |  | sada | 1 |  | 0
99 |  | Označení potrubí a armatur dle ČSN 13 0072 |  | sada | 1 |  | 0
100 |  | Náplň teplonosného média |  | m3 | 3 |  | 0
101 |  | Individuální a komplexní vyzkoušení |  | kpl. | 1 |  | 0
102 |  | Zaškolení obsluhy |  | kpl. | 1 |  | 0
103 |  | Zpracování montážní dokumentace zhotovitele |  | ks | 1 |  | 0
104 |  | Zpracování návodu k obsluze a údržbě |  | ks | 1 |  | 0

## ZZT
Provozní parametry, technické standardy
|  | Provozní médium: | propylenglykol 40%
|  | Nejvyšší pracovní přetlak: | 6 bar
|  | Nejvyšší pracovní teplota: | +50 °C teplota celého okruhu
|  | Minimální pracovní teplota: | +15 °C
|  | Dokumentace armatur: | Prohlášení o shodě
|  | U pojistných armatur navíc: | - Protokol o zkouškách pojistného ventilu podle vzoru v příloze C , článek C.l., ČSN EN ISO 4126-1
- Osvědčení o pojistném ventilu podle vzoru v příloze C, článek C.2. ČSN EN ISO 4126-1
|  | Shoda potrubního rozvodu s: | ČSN EN 13 480-1 až 5 a souvisejícími předpisy
|  | Trubky : | Materiál nekorodující provedení
|  | Dokumentace potrubních komponent: | doklad prokazující shodu použitých částí potrubí s normami uvedenými ve specifikaci potrubí
Pozn.: Níže uvedený soupis dodávek a prací je orientační a slouží mj. k nastavení jednotkových cen dodávek a prací. Specifikace bude upřesněna na základě zpracování prováděcí dokumentace stavby zajišťované zhotovitelem.
Číslo položky | Proj. označení | Název položky |  | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena celkem
|  | PS 1 Strojní část - okruh ZZT ve strojovně chlazení |  |  |  |  | 0
Armatury s elektropohonem | [6 empty] | 0
Třícestný směšovací ventil s elekropohonem
třícestný směšovací ventil, přírubové provedení, těleso litina, PN16, elektropohon 1x230V, 50 Hz, tříbodové ovládání, koncové, momentové signalizační spínače, vysílač polohy 4-20mA, vytápění svorkovnice, ruční ovládání, ukazatel polohy
1 | EV27 | DN50 PN16, kvs=40 m3/h | (dodávka) | ks | 1 |  | 0
Pojistné armatury | [6 empty] | 0
2 |  | Pojistný ventil 3/4 x 1", otevírací přetlak 6 bar, provozní médium propylenglykol 40% (dodávka) |  | ks | 4 |  | 0
Armatury s ručním ovládáním | [6 empty] | 0
Klapka uzavírací mezipřírubová, ovládání pákou, těleso tvárná litina + epoxid nástřik, talíř nerez, manžeta EPDM, PN10/16
3 |  | DN100 PN16 | (dodávka) | ks | 1 |  | 0
Kulový kohout závitový s pákou PN16, vnitřní závit, nerez, nástavec ovládání pro izolaci
4 |  | G 2" | (dodávka) | ks | 20 |  | 0
5 |  | G 5/4" | (dodávka) | ks | 2 |  | 0
6 |  | G 3/4" | (dodávka) | ks | 2 |  | 0
7 |  | G 1/2" (vypouštění/odvzdušnění) | (dodávka) | ks | 12 |  | 0
8 |  | Zpětný ventil s pružinou závitový do G2" (nerez), (dodávka) |  | ks | 5 |  | 0
9 |  | Závitový filtr G2", propylenglykol, nerez | (dodávka) | ks | 5 |  | 0
10 |  | Automatický odvzdušňovací ventil G1/2" (nerez / plast), (dodávka) |  | ks | 8 |  | 0
Místní měření | [6 empty] | 0
11 | PI | Sestava tlakoměru 0-6 bar | (dodávka) | kpl | 8 |  | 0
1 ks Tlakoměr f 100 mm, 0 .. +600 kPa, připojení M 20x1,5
Médium propylenglykol, max. +40°C, nerezové provedení s glycerinovým tlumením
1 ks ventil tlakoměrový zkušební AN13 7517 druh B s nátrubkovou přípojkou, mat 17 246
1 ks přípojka tlakoměrová nátrubková M20x1,5 ČSN 13 7520.04, mat. 17 246
2 ks těsnění 20 ploché ČSN 13 7540, hliník
1 ks koleno 90°, 21,3 x 2 mm, mat. 1.4301
1 ks tr. 21,3 x 2 - 50 mm, mat. 1.4301
12 | TI | Sestava teploměru | (dodávka) | kpl | 8 |  | 0
1 ks bimetalový teploměr s jímkou, průměr 100 mm
zadní připojení, délka stonku 100 mm, jímka nerez, připojovací závit G 1/2 "
Rozsah stupnice 0 až +80°C
1 ks hrdlo přivařovací vnitřní závit Rp 1/2", mat. 1.4301
Příslušenství obvodů MaR (měřicí přístroje v dodávce MaR) | [6 empty] | 0
13 | PICB 23.4 | Příprava pro snímač tlaku | (dodávka) | kpl | 1 |  | 0
1 ks ventil tlakoměrový zkušební AN13 7517 druh B s nátrubkovou přípojkou, mat 17 246
1 ks přípojka tlakoměrová nátrubková M20x1,5 ČSN 13 7520.04, mat. 17 246
2 ks těsnění 20 ploché ČSN 13 7540, hliník
1 ks koleno 90°, 21,3 x 2 mm, mat. 1.4301
1 ks tr. 21,3 x 2 - 50 mm, mat. 1.4301
14 | QIC 23.5 | Příprava pro měření pH | (dodávka) | ks | 2 |  | 0
Přivařovací nátrubek s vnitřním závitem do G5/4", mat. 1.4301 (dle měřidla)
15 |  | Příprava pro snímač teploty | (dodávka) | ks | 4 |  | 0
Návarek G1/2" vnitřní závit mat. tř. 1.4301
Potrubní rozvody ZZT ve strojovnách chlazení | [6 empty] | 0
Trubka
16 |  | tr. 114,3 x 2 mm | (dodávka) | m | 12 |  | 0
17 |  | tr. 76,1 x 2 mm | (dodávka) | m | 12 |  | 0
18 |  | tr. 60,3 x 2 mm | (dodávka) | m | 108 |  | 0
19 |  | tr. 26,9 x 2 mm | (dodávka) | m | 6 |  | 0
20 |  | tr. 21,3 x 2 mm | (dodávka) | m | 6 |  | 0
koleno 90° (45°), R=1,5xDN,
21 |  | 76,1 x 2 mm | (dodávka) | ks | 6 |  | 0
22 |  | 60,3 x 2 mm | (dodávka) | ks | 24 |  | 0
23 |  | 33,7 x 2 mm (odhad) | (dodávka) | ks | 2 |  | 0
24 |  | 26,9 x 2 mm (odhad) | (dodávka) | ks | 4 |  | 0
25 |  | 21,3 x 2 mm (odhad) | (dodávka) | ks | 4 |  | 0
příruba plochá přivařovací typ 01, ČSN EN 1092-1, mat. 1.4301
26 |  | DN100 PN16 | (dodávka) | ks | 6 |  | 0
27 |  | DN50 PN16 | (dodávka) | ks | 7 |  | 0
28 |  | DN40 PN16 (odhad) | (dodávka) | ks | 6 |  | 0
redukce centrická, mat. 1.4301
29 |  | 76,1 x 60,3 x 2 mm | (dodávka) | ks | 7 |  | 0
30 |  | 60,3 x 48,3 x 2 mm | (dodávka) | ks | 6 |  | 0
dno klenuté, mat. 1.4301
31 |  | 114,3 x 2 mm | (dodávka) | ks | 4 |  | 0
nátrubek přivařovací, vnější závit dle DIN 2999, mat. 1.4301
32 |  | R 2" | (dodávka) | ks | 42 |  | 0
33 |  | R 5/4" | (dodávka) | ks | 4 |  | 0
34 |  | R 3/4" | (dodávka) | ks | 4 |  | 0
35 |  | R 1/2" | (dodávka) | ks | 8 |  | 0
šroubení, vnější / vnitřní závit, mat. 1.4404, vč. těsnění
36 |  | R 2" | (dodávka) | ks | 20 |  | 0
37 |  | R 5/4" | (dodávka) | ks | 2 |  | 0
38 |  | R 3/4" | (dodávka) | ks | 4 |  | 0
přírubové spoje
šrouby dle DIN 931, matice dle DIN 934, podložky dle DIN 125-1, mat. A2-70 šrouby, mat. A4 matice., těsnění dle ČSN 13 1550, max. 40 °C. Délku šroubů ověřit dle tloušťky dodaných přírub
39 |  | DN100 PN16 | (dodávka) | kpl. | 4 |  | 0
40 |  | DN50 PN16 (odhad) | (dodávka) | kpl. | 7 |  | 0
41 |  | DN40 PN16 (odhad) | (dodávka) | kpl. | 6 |  | 0
přírubový spoj mezipřírubové uzavírací klapky
závitové tyče, matice dle DIN 934, podložky dle DIN 125-1, těsnění, mat.A2-70 tyče, A4 matice. Délku tyčí ověřit dle tloušťky dodaných přírub a armatur.
42 |  | DN100 PN16 | (dodávka) | kpl. | 1 |  | 0
Podpěry a uložení potrubí vč. podpěrných konstrukcí a kotevních šroubů | [6 empty] | 0
43 |  | Upevňovací konstrukce oběhového čerpadla okruhu ZZT |  | ks | 5 |  | 0
svařenec z válcovaných profilů, mat. tř. 11 + antikorozní nátěr, vč. ukotvení rámu k podlaze a upevnění těles čerpadel
uložení tepelně izolovaného potrubí
pozink. potrubní objímka s izolačním pouzdrem pro chladicí média, dodávka a montáž vč. závitových tyčí a upevňovacích konstrukcí, pro min. teplotu média -6°C
44 |  | pro tr. průměr 114,3 mm |  | ks | 8 |  | 0
45 |  | pro tr. průměr 76,1 mm |  | ks | 6 |  | 0
46 |  | pro tr. průměr 60,3 mm |  | ks | 24 |  | 0
47 |  | pro tr. průměr 33,7 mm |  | ks | 2 |  | 0
48 |  | pro tr. průměr 26,9 mm (odhad) |  | ks | 4 |  | 0
Prostupy potrubí obvodovou stěnou objektu
Pozn.: Provedení prostupu přizpůsobit opláštění budovy, případné protipožární provedení dle PBŘ. Příprava a zapravení prostupů v dodávce stavby, protipožární manžety (ucpávky) v dodávce technologie.
49 |  | prostup ocelového potrubí průměr do 76,1 mm požárně dělicí konstrukcí EI90 |  | ks | 2 |  | 0
Tepelné izolace potrubí a armatur | [6 empty] | 0
Tepelné izolace potrubí propylenglykolu - vnitřní
teplota média +50°C, vnitřní provedení, teplota okolí min. 0°C, rel. vlhkost max.80%
Tepelná izolace proti ztrátě tepla z tepelně izolačních trubic / desek z kamenné vlny opatřené polepem hliníkovou fólií vyztužené skleněnou mřížkou.
50 |  | tepelná izolace potrubí průměr 114,3 mm vč. tvarovek a armatur DN100 (dodávka) |  | m | 12 |  | 0
51 |  | tepelná izolace potrubí průměr 76,1 mm vč. tvarovek a armatur DN65 (dodávka) |  | m | 12 |  | 0
52 |  | tepelná izolace potrubí průměr 60,3 mm vč. tvarovek a armatur DN50 (dodávka) |  | m | 108 |  | 0
53 |  | tepelná izolace potrubí průměr 26,9 mm vč. tvarovek a armatur DN20 (dodávka) |  | m | 6 |  | 0
54 |  | tepelná izolace potrubí průměr 21,3 mm vč. tvarovek a armatur DN15 (dodávka) |  | m | 6 |  | 0
Ostatní | [6 empty] | 0
55 |  | Montáž armatur, měření, příslušenství obvodů MaR, potrubí a tvarovek, tepelné izolace a prostupu potrubí - mimo podpěr a uložení potrubí vč. podpěrných konstrukcí a kotevních šroubů |  | kpl. | 1 |  | 0
56 |  | Moření a pasivace povrchu nerezového potrubí dle předchozí specifikace |  | kpl. | 1 |  | 0
57 |  | Montážní materiál mimo specifikaci |  | sada | 1 |  | 0
58 |  | Tlaková a těsnostní zkouška |  | sada | 1 |  | 0
59 |  | Pronájem a instalace pojízdného lešení do výšky 4 m po dobu provádění prací |  | kpl. | 1 |  | 0
60 |  | Příprava pro vodivé pospojování potrubí |  | sada | 1 |  | 0
61 |  | Označení potrubí a armatur dle ČSN 13 0072 |  | sada | 1 |  | 0
62 |  | Náplň teplonosného média |  | m3 | 3 |  | 0
63 |  | Individuální a komplexní vyzkoušení |  | kpl. | 1 |  | 0
64 |  | Zaškolení obsluhy |  | kpl. | 1 |  | 0
65 |  | Zpracování montážní dokumentace zhotovitele |  | ks | 1 |  | 0
66 |  | Zpracování návodu k obsluze a údržbě |  | ks | 1 |  | 0

## Zařízení
Číslo položky | Proj. označení | Název, typ, parametry |  | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena celkem
|  | PS 2 Strojní část - stroje a zařízení |  |  |  |  | 0
Stroje a zařízení - okruh propylenglykolu ve strojovně chlazení | [6 empty] | 0
Provedení chladičů
|  | Materiál trubek / lamel | Cu / Al
|  | Opláštění | Poznk
|  | Povrchová úprav opláštění | Bílý lak
|  | Příslušenství chladičů | Izolované vany chladičů
Odklápěcí ventilátory
1 | E23 | Chladič vzduchu, nástěný s výfukem z ventilátoru, (csh prodejna) |  | ks | 3 |  | 0
| E24 | Teplota vzduchu | +10 °C
| E25 | Teplota média | 0/+4 °C
|  | Rozteč lamel | 7mm
|  | Teplonosné médium | propylenglykol 30% obj.
Požadované parametry pro každý chladič:
|  | Chladicí výkon | 12,8 kW
|  | ventilátory min. počet | 3ks s EC morory
|  | Dofuk | 20m
2 | E44 | Chladič vzduchu, podstropní s dvoustranným výfukem, (chladírna č. 2) |  | ks | 1 |  | 0
|  | Teplota vzduchu | +0 °C
|  | Teplota média | -6/-2 °C
|  | Rozteč lamel | 7mm
|  | Teplonosné médium | propylenglykol 30% obj.
Požadované parametry pro každý chladič:
|  | Chladicí výkon | 8, kW
|  | ventilátory min.počet | 1ks
|  | Dofuk | 2x5m
3 | E26 | Chladič vzduchu, nástěný s výfukem z ventilátoru, (chladírna č. 3) |  | ks | 1 |  | 0
|  | Teplota vzduchu | +8 °C
|  | Teplota média | 0/+4 °C
|  | Rozteč lamel | 7mm
|  | Teplonosné médium | propylenglykol 30% obj.
Požadované parametry pro každý chladič:
|  | Chladicí výkon | 5,5 kW
|  | ventilátory min. počet | 1ks
|  | Dofuk | 12m
4 | E18 | Chladič vzduchu, nástěný s výfukem z ventilátoru, (příjem) |  | ks | 5 |  | 0
| E19 | Teplota vzduchu | +5 °C
| E20 | Teplota média | 0/+4 °C
| E21 | Rozteč lamel | 7mm
| E22A | Teplonosné médium | propylenglykol 30% obj.
Požadované parametry pro každý chladič:
|  | Chladicí výkon | 25 kW
|  | ventilátory min. počet | 2ks
|  | Dofuk | 36m
5 | E22B | Chladič vzduchu, podstropní s dvoustranným výfukem (příjem) |  | ks | 1 |  | 0
|  | Teplota vzduchu | +5 °C
|  | Teplota média | 0/+4 °C
|  | Rozteč lamel | 7mm
|  | Teplonosné médium | propylenglykol 30% obj.
Požadované parametry pro každý chladič:
|  | Chladicí výkon | 25 kW
|  | ventilátory min.počet | 2ks
|  | Dofuk | 2x18m | sada | 1
6 | E15 | Chladič vzduchu, nástěný s výfukem z ventilátoru, (přípravna snížená) |  | ks | 3 |  | 0
| E16 | Teplota vzduchu | +5 °C
| E17 | Teplota média | 0/+4 °C
|  | Rozteč lamel | 7mm
|  | Teplonosné médium | propylenglykol 30% obj.
Požadované parametry pro každý chladič:
|  | Chladicí výkon | 14 kW
|  | ventilátory min. počet | 2ks
|  | Dofuk | 20m
7 | E10 | Chladič vzduchu, nástěný s výfukem z ventilátoru, (přípravna) |  | kpl. | 5 |  | 0
| E11 | Teplota vzduchu | +8 °C (85%)
| E12 | Teplota média | 0/+4 °C
| E13 | Rozteč lamel | 7mm
| E14 | Teplonosné médium | propylenglykol 30% obj.
Požadované parametry pro každý chladič:
|  | Chladicí výkon | 25 kW
|  | ventilátory min. počet | 2ks
|  | Dofuk | 36m
8 | E27 | Chladič vzduchu, nástěný s výfukem z ventilátoru, (pickování) |  | ks | 5 |  | 0
| E28 | ponorné odvodňovací čerpadlo, při úníku čpavku a podnulové teplotě vypnuto
E29
E30
| E31A | médium | voda +10°C
|  | objemový průtok (m3/h) | 6,00
|  | dopravní výška - odhad (m v.s.) | 7
|  | elektrické napájení | 3 x 400 V, 50 Hz
|  | příkon - odhad (kW) | 0,2
9 | E31B | Chladič vzduchu, podstropní s dvoustranným výfukem, (pickování) |  | ks | 1 |  | 0
|  | Teplota vzduchu | +8 °C
|  | Teplota média | 0/+4 °C
|  | Rozteč lamel | 10mm
|  | Teplonosné médium | propylenglykol 30% obj.
Požadované parametry pro každý chladič:
|  | Chladicí výkon | 28 kW
|  | ventilátory min.počet | 2ks
|  | Dofuk | 2x18m
10 | E33 | Chladič vzduchu, nástěný s výfukem z ventilátoru, (Macro) |  | kpl. | 5 |  | 0
| E34 | Teplota vzduchu | +8 °C (85%)
| E35 | Teplota média | 0/+4 °C
| E36 | Rozteč lamel | 7mm
| E37 | Teplonosné médium | propylenglykol 30% obj.
Požadované parametry pro každý chladič:
|  | Chladicí výkon | 25 kW
|  | ventilátory min. počet | 2ks
|  | Dofuk | 36m
11 | E32A | Chladič vzduchu, podstropní s dvoustranným výfukem, (Macro) |  | ks | 2 |  | 0
| E32B | Teplota vzduchu | +8 °C
|  | Teplota média | 0/+4 °C
|  | Rozteč lamel | 10mm
|  | Teplonosné médium | propylenglykol 30% obj.
Požadované parametry pro každý chladič:
|  | Chladicí výkon | 28 kW
|  | ventilátory min.počet | 2ks
|  | Dofuk | 2x18m
12 | E01 | Chladič vzduchu, nástěný s výfukem z ventilátoru, (Box 972p) |  | ks | 5 |  | 0
| E02 | Teplota vzduchu | +5 °C (85%)
| E03 | Teplota média | 0/+4 °C
| E04 | Rozteč lamel | 7mm
| E05 | Teplonosné médium | propylenglykol 30% obj.
| E06 | Požadované parametry pro každý chladič:
| E07 | Chladicí výkon | 32 kW
| E08 | ventilátory min. počet | 2ks
| E09 | Dofuk | 36m
13 | E45 | Chladič vzduchu, nástěný s výfukem z ventilátoru, (Box 1530p) |  | ks | 5 |  | 0
| E46 | Teplota vzduchu | +0 °C (90%)
| E47 | Teplota média | -6/-3 °C
| E48 | Rozteč lamel | 10mm
| E49 | Teplonosné médium | propylenglykol 30% obj.
| E50 | Požadované parametry pro každý chladič:
| E51 | Chladicí výkon | 35 kW
| E52 | ventilátory min. počet | 3ks
| E53 | Dofuk | 36m
14 | E38 | Chladič vzduchu, nástěný s výfukem z ventilátoru, (dozrávárna) |  | ks | 2 |  | 0
| E39 | Teplota vzduchu | +8 °C
|  | Teplota média | 0/+4 °C
|  | Rozteč lamel | 7mm
|  | Teplonosné médium | propylenglykol 30% obj.
Požadované parametry pro každý chladič:
|  | Chladicí výkon | 29 kW
|  | ventilátory min. počet | 2ks
|  | Dofuk | 36m
15 | E40 | Chladič vzduchu, nástěný s výfukem z ventilátoru, (nový box Macro) |  | ks | 3 |  | 0
| E41 | Teplota vzduchu | +5 °C (85%)
| E42 | Teplota média | 0/+4 °C
|  | Rozteč lamel | 7mm
|  | Teplonosné médium | propylenglykol 30% obj.
Požadované parametry pro každý chladič:
|  | Chladicí výkon | 31 kW
|  | ventilátory min. počet | 2ks
|  | Dofuk | 36m
16 |  | Montáže chladičů |  | ks | 1 |  | 0

## okruh PPG
Provozní parametry, technické standardy
| Provozní médium: | propylenglykol 40%
| Nejvyšší pracovní přetlak: | 6 bar
| Nejvyšší pracovní teplota: | +30 °C teplota celého okruhu
| Minimální pracovní teplota: | -6 °C
| Dokumentace armatur: | Prohlášení o shodě
| U pojistných armatur navíc: | - Protokol o zkouškách pojistného ventilu podle vzoru v příloze C , článek C.l., ČSN EN ISO 4126-1
- Osvědčení o pojistném ventilu podle vzoru v příloze C, článek C.2. ČSN EN ISO 4126-1
| Shoda potrubního rozvodu s: | ČSN EN 13 480-1 až 5 a souvisejícími předpisy
| Trubky | Materiál nekorodující provedení
| Dokumentace potrubních komponent: | doklad prokazující shodu použitých částí potrubí s normami uvedenými ve specifikaci potrubí
Pozn.: Níže uvedený soupis dodávek a prací je orientační a slouží mj. k nastavení jednotkových cen dodávek a prací. Specifikace bude upřesněna na základě zpracování prováděcí dokumentace stavby zajišťované zhotovitelem.
Číslo položky | Název položky |  | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena celkem
| PS 2 Strojní část - okruh propylenglykolu ve výrobě |  |  |  |  | 0
Armatury, mat. 1.4408- NEREZ | [5 empty] | 0
Klapka uzavírací mezipřírubová, ovládání pákou, těleso tvárná litina
+ epoxid nástřik, talíř nerez, manžeta EPDM, PN10/16
1 | DN 125 | (dodávka) | ks | 2 |  | 0
2 | DN 80 | (dodávka) | ks | 2 |  | 0
3 | DN 65 | (dodávka) | ks | 4 |  | 0
4 | DN 50 | (dodávka) | ks | 6 |  | 0
Trojdílný přivařovací kulový kohout (těleso a dvě koncovky spojeny svorníkovými šrouby),kohout z nerezové oceli
5 | G 6/4" | (dodávka) | ks | 12 |  | 0
6 | G 5/4" | (dodávka) | ks | 68 |  | 0
7 | G 1" | (dodávka) | ks | 33 |  | 0
8 | G 1/2" | (dodávka) | ks | 114 |  | 0
Ruční regulační kulový kohout přivařovací
9 | G 6/4" | (dodávka) | ks | 5 |  | 0
10 | G 5/4" | (dodávka) | ks | 34 |  | 0
11 | G 1" | (dodávka) | ks | 8 |  | 0
S el. motorem poháněný kulový kohout přivařovací (těleso a dvě koncovky spojeny svorníkovými šrouby)
dvoudílný kulový kohout, elektropohon, celonerezové provedení, provozní médium voda, max. provozní přetlak 6 bar
12 | G 6/4" | (dodávka) | ks | 5 |  | 0
13 | G 5/4" | (dodávka) | ks | 34 |  | 0
14 | G 1" | (dodávka) | ks | 33 |  | 0
Potrubí a tvarové části | [5 empty] | 0
Trubka
vnitřní povrch otryskaný, zbavený mechanických nečistot a prachu,
15 | DN 150, 168,3x2,0 | (dodávka) | m | 420 |  | 0
16 | DN 125, 137,9x2,0 | (dodávka) | m | 186 |  | 0
17 | DN 100, 114,3x2,0 | (dodávka) | m | 180 |  | 0
18 | DN 80, 88,9x2,0 | (dodávka) | m | 540 |  | 0
19 | DN 65, 76,1x2,0 | (dodávka) | m | 460 |  | 0
20 | DN 50, 60,3x2,0 | (dodávka) | m | 90 |  | 0
21 | DN 40, 48,3x2,0 | (dodávka) | m | 126 |  | 0
22 | DN 32, 42,4x2,0 | (dodávka) | m | 656 |  | 0
23 | DN 25, 33,7x2,0 | (dodávka) | m | 436 |  | 0
24 | DN 15, 21,3x2,0 | (dodávka) | m | 24 |  | 0
koleno 90°, 3D,
25 | DN 150 | (dodávka) | ks | 30 |  | 0
26 | DN 125 | (dodávka) | ks | 14 |  | 0
27 | DN 100 | (dodávka) | ks | 10 |  | 0
28 | DN 80 | (dodávka) | ks | 12 |  | 0
29 | DN 65 | (dodávka) | ks | 12 |  | 0
30 | DN 50 | (dodávka) | ks | 20 |  | 0
31 | DN 40 |  | ks | 40 |  | 0
32 | DN 32 | (dodávka) | ks | 224 |  | 0
33 | DN 25 | (dodávka) | ks | 132 |  | 0
34 | DN 15 | (dodávka) | ks | 10 |  | 0
redukce centrická , PN 10
35 | DN 150 / DN 125 | (dodávka) | ks | 4 |  | 0
36 | DN 125 / DN 80 | (dodávka) | ks | 4 |  | 0
37 | DN 100 / DN 80 | (dodávka) | ks | 2 |  | 0
38 | DN 80 / DN 50 | (dodávka) | ks | 2 |  | 0
39 | DN 65 / DN 50 | (dodávka) | ks | 2 |  | 0
Tvarovka T s redukovaným hrdlem,
40 | DN 150/125 | (dodávka) | ks | 2 |  | 0
41 | DN 125/65 | (dodávka) | ks | 4 |  | 0
42 | DN 80/32 | (dodávka) | ks | 2 |  | 0
43 | DN 80/40 | (dodávka) | ks | 6 |  | 0
44 | DN 65/25 | (dodávka) | ks | 8 |  | 0
45 | DN 50/32 | (dodávka) | ks | 4 |  | 0
46 | DN 32/25 | (dodávka) | ks | 20 |  | 0
Tvarovka T se stejnými hrdly,
47 | DN 25 | (dodávka) | ks | 2 |  | 0
dno klenuté,
48 | DN 125 | (dodávka) | ks | 2 |  | 0
49 | DN 80 | (dodávka) | ks | 2 |  | 0
50 | DN 65 | (dodávka) | ks | 8 |  | 0
51 | DN 50 | (dodávka) | ks | 4 |  | 0
Přírubové spoje pro přír. armatur a spojovací materiál a mezipřírubových armatur | [5 empty] | 0
Příruba plochá přivařovací PN 10, typ 01, ČSN EN 1092-1 s těsnicí lištou typ B, materiál 1.4301
52 | DN 125 | (dodávka) | ks | 4 |  | 0
53 | DN 80 | (dodávka) | ks | 4 |  | 0
54 | DN 65 | (dodávka) | ks | 8 |  | 0
55 | DN 50 | (dodávka) | ks | 12 |  | 0
Mezipřírubové těsnění PN10/PN16
56 | DN 125 | (dodávka) | ks | 7 |  | 0
57 | DN 80 | (dodávka) | ks |  |  | 0
58 | DN 65 | (dodávka) | ks | 16 |  | 0
59 | DN 50 | (dodávka) | ks | 8 |  | 0
Spojovací materiál (šrouby, matice, podložky, těsnění), šroub šestihranný DIN 931 pozink
60 | M16x130 | (dodávka) | ks | 16 |  | 0
61 | M16x110 | (dodávka) | ks | 56 |  | 0
Matice DIN 931 pozink
62 | M16 | (dodávka) | ks | 72 |  | 0
Podložka plochá pozink
63 | M16 | (dodávka) | ks | 72 |  | 0
Závěsné zařízení, objímky, iz. pouzdra | [5 empty] | 0
uložení tepelně izolovaného potrubí
pozink. potrubní objímka s izolačním pouzdrem tl. 25mm pro chladicí média, dodávka a montáž vč. závitových tyčí a upevňovacích konstrukcí, pro min. teplotu média -6°C
64 | pro tr. průměr 168,3 mm | DN 150 | ks | 140 |  | 0
65 | pro tr. průměr 139,7 mm | DN 125 | ks | 70 |  | 0
66 | pro tr. průměr 114,3 mm | DN 100 | ks | 70 |  | 0
67 | pro tr. průměr 88,9 mm | DN 80 | ks | 180 |  | 0
68 | pro tr. průměr 76,1 mm | DN 65 | ks | 170 |  | 0
69 | pro tr. průměr 60,3 mm | DN 50 | ks | 30 |  | 0
70 | pro tr. průměr 48,3 mm | DN 40 | ks | 45 |  | 0
71 | pro tr. průměr 42,4 mm | DN 32 | ks | 220 |  | 0
72 | pro tr. průměr 33,7 mm | DN 25 | ks | 150 |  | 0
protipožární ucpávky
73 | pro tr. průměr 168,3 mm | DN150 | ks | 16 |  | 0
74 | pro tr. průměr 139,7 mm | DN125 | ks | 2 |  | 0
75 | pro tr. průměr 114,3 mm | DN100 | ks | 4 |  | 0
76 | pro tr. průměr 88,9 mm | DN80 | ks | 2 |  | 0
77 | pro tr. průměr 42,4 mm | DN32 | ks | 10 |  | 0
78 | pro tr. průměr 33,7 mm | DN25 | ks | 10 |  | 0
Konstrukční a upevňovací systém
79 | Nosník 41x41 - vyztužovací profil ke chladičům |  | bm | 120 |  | 0
80 | Dvojitý nosník 41x21 |  | bm | 395 |  | 0
81 | Nosníková svorka |  | ks | 360 |  | 0
82 | Kluzná matice M10 | M10 | ks | 1075 |  | 0
83 | Lištové koncové ucpávky |  | ks | 790 |  | 0
84 | Spojovací materiál šrouby, matice, podložky |  | ks | 395 |  | 0
85 | Závitová tyč M12 - pro zavěšení chladiče | 2 m | ks | 150 |  | 0
86 | Závitová tyč M10- pro objímky | 1 m | ks | 100 |  | 0
Nosný konstrukce pro chladiče a potrubí
87 | U180 | (dodávka) | bm | 480 |  | 0
88 | U140 | (dodávka) | bm | 540 |  | 0
Epoxidové nátěry - nátěrový systém nosných konstrukcí
Příprava povrchu: ruční a mechanizované čištění St 2 dle ČSN ISO 8501, budou odstraněny oleje, mastnoty a nečistoty. Poručním čištění musí být odstraněn ulpělý prach a cizí látky.
91 | 1 x základní nátěr epoxidový nátěr, nom. suchá tloušťka 80mm |  | m2 | 650 |  | 0
92 | 2 x vrchní epoxidový nátěr, nom. suchá tloušťka 160mm |  | m2 | 1300 |  | 0
Odluh kondenzátu, trubka odpadní HT | [5 empty] | 0
93 | sběrné potrubí 2 1/2" kolena, tvarovky, závěsové zařízení |  | m | 350 |  | 0
94 | připojení ke chladičům 5/4", 1", kolena, tvarovky, závěsové zařízení |  | m | 100 |  | 0
Tepelné izolace | [5 empty] | 0
tepelná izolace na bázi pěnového kaučuku s uzavřenou buněčnou strukturou, lepené parotěsné provedení, tlouštka izolace 25mm
Klapka uzavírací mezipřírubová, ovládání pákou, těleso tvárná litina
95 | DN 125 | (dodávka) | ks | 2 |  | 0
96 | DN 80 | (dodávka) | ks | 2 |  | 0
97 | DN 65 | (dodávka) | ks | 4 |  | 0
98 | DN 50 | (dodávka) | ks | 6 |  | 0
Kulový kohout závitový
99 | G 6/4" | (dodávka) | ks | 12 |  | 0
100 | G 5/4" | (dodávka) | ks | 68 |  | 0
101 | G 1" | (dodávka) | ks | 33 |  | 0
102 | G 1/2" | (dodávka) | ks | 114 |  | 0
Ruční regulační kulový kohout přivařovací
103 | G 6/4" | (dodávka) | ks | 5 |  | 0
104 | G 5/4" | (dodávka) | ks | 34 |  | 0
105 | G 1" | (dodávka) | ks | 8 |  | 0
S el. motorem poháněný kulový kohout závitový
106 | G 6/4" | (dodávka) | ks | 5 |  | 0
107 | G 5/4" | (dodávka) | ks | 34 |  | 0
108 | G 1" | (dodávka) | ks | 33 |  | 0
Tepelné izolace potrubí a potrubních dílů
tepelná izolace na bázi pěnového kaučuku s uzavřenou buněčnou strukturou, lepené parotěsné provedení, tlouštka izolace 25mm
109 | DN 150, 168,3x2,0 | (dodávka) | m | 420 |  | 0
110 | DN 125, 137,9x2,0 | (dodávka) | m | 186 |  | 0
111 | DN 100, 114,3x2,0 | (dodávka) | m | 180 |  | 0
112 | DN 80, 88,9x2,0 | (dodávka) | m | 540 |  | 0
113 | DN 65, 76,1x2,0 | (dodávka) | m | 460 |  | 0
114 | DN 50, 60,3x2,0 | (dodávka) | m | 90 |  | 0
115 | DN 40, 48,3x2,0 | (dodávka) | m | 126 |  | 0
116 | DN 32, 42,4x2,0 | (dodávka) | m | 656 |  | 0
117 | DN 25, 33,7x2,0 | (dodávka) | m | 436 |  | 0
118 | DN 15, 21,3x2,0 | (dodávka) | m | 24 |  | 0
koleno 90°, 3D, EN 10253-4
119 | DN 150 | (dodávka) | ks | 30 |  | 0
120 | DN 125 | (dodávka) | ks | 14 |  | 0
121 | DN 100 | (dodávka) | ks | 10 |  | 0
122 | DN 80 | (dodávka) | ks | 12 |  | 0
123 | DN 65 | (dodávka) | ks | 12 |  | 0
124 | DN 50 | (dodávka) | ks | 20 |  | 0
125 | DN 40 | (dodávka) | ks | 40 |  | 0
126 | DN 32 | (dodávka) | ks | 224 |  | 0
127 | DN 25 | (dodávka) | ks | 132 |  | 0
128 | DN 15 | (dodávka) | ks | 10 |  | 0
redukce centrická DIN 2616, PN 10
129 | DN 150 / DN 125 | (dodávka) | ks | 4 |  | 0
130 | DN 125 / DN 80 | (dodávka) | ks | 4 |  | 0
131 | DN 100 / DN 80 | (dodávka) | ks | 2 |  | 0
132 | DN 80 / DN 50 | (dodávka) | ks | 2 |  | 0
133 | DN 65 / DN 50 | (dodávka) | ks | 2 |  | 0
Tvarovka T s redukovaným hrdlem, EN 10253-4
134 | DN 150/125 | (dodávka) | ks | 2 |  | 0
135 | DN 125/65 | (dodávka) | ks | 4 |  | 0
136 | DN 80/32 | (dodávka) | ks | 2 |  | 0
137 | DN 80/40 | (dodávka) | ks | 6 |  | 0
138 | DN 65/25 | (dodávka) | ks | 8 |  | 0
139 | DN 50/32 | (dodávka) | ks | 4 |  | 0
140 | DN 32/25 | (dodávka) | ks | 20 |  | 0
Tvarovka T se stejnými hrdly, EN 10253-4
141 | DN 25 | (dodávka) | ks | 2 |  | 0
dno klenuté, EN 10253-4
142 | DN 125 | (dodávka) | ks | 2 |  | 0
143 | DN 80 | (dodávka) | ks | 2 |  | 0
144 | DN 65 | (dodávka) | ks | 8 |  | 0
145 | DN 50 | (dodávka) | ks | 4 |  | 0
Ostatní | [5 empty] | 0
146 | Montáž armatur, potrubí a tvarovek, přírubových spojů, nosné konstrukce pro chladiče, tepelné izolace - mimo závěsného zařízení, odluhu kondenzátu, epoxidového nátěru. |  | kpl. | 1 |  | 0
147 | Tlaková zkouška chladivového potrubí dusíkem |  | kpl. | 1 |  | 0
148 | Nápln teplonosné medium PPG (koncentrace 30%) |  | m3 | 24 |  | 0
149 | Plnění provozních médií |  | kpl. | 1 |  | 0
150 | Zkoušky a uvedení do provozu |  | sada | 1 |  | 0
151 | Označení potrubí a armatur dle ČSN 13 0072 |  | sada | 1 |  | 0
152 | Technické plyny režijní náklady |  | sada | 1 |  | 0
153 | Montážní a zvedací mechanismy |  | sada | 1 |  | 0
154 | Engineering |  | sada | 1 |  | 0
155 | Lešení |  | sada | 1 |  | 0
156 | Spotřební materiál, izolace, pásky lepidla atd. |  | sada | 1 |  | 0
157 | Ochrany chladičů a rozvodů - konstrukční ochrana chladičů a rozvodů z pozinkovaných trubek a jejich kotvení do stávající podlahy dle výběru investora - 12194 kg |  | sada | 1 |  | 0
158 | Úprava stávající lávky - výstupy k regulačním stanicím |  | kpl. | 1 |  | 0
159 | Výstupová plocha z lávky k regulačním stanicím - roznášecí deska s protiskluzovým povrchem a cedulkou označení nosnosti |  | kpl. | 1 |  | 0
160 | Dělící konstrukce vhodné pro chladírny pro usměrnění proudění a regulaci chladičů technologie - povrch omyvatelný, vhodný pro chladírny a konstrukční výška 5,4 m - 378 m2 |  | kpl. | 1 |  | 0
161 | Nové konstrukce pro rozdělení teplot technologie, rozdělení prostorů s rozdílnou teplotou |  | kpl. | 1 |  | 0
162 | chladírenské rychloběžné vrata včetně konstrukce a ochrany vrat a otvoru, rozměr šířka 2,5 x výška do 3 m včetně lemování otvoru |  | ks | 12 |  | 0
163 | Nové únikové a provozní dveře pro rozdělení teplot technologie, rozdělení prostorů s rozdílnou teplotou |  | kpl. | 1 |  | 0
164 | chladírenské křídlové dveře včetně konstrukce a ochrany dveří a otvoru , rozměr šířka 1 x výška do 2,1 m včetně lemování otvoru - 12 ks |  | ks | 12 |  | 0
165 | Vytvoření montážní a instalační plošiny ve štítu budovy |  | ks | 2 |  | 0
166 | Dílenská dokumentace |  | kpl. | 1 |  | 0

## MaR + elektro
Číslo položky | Položka | Název | Měrná jednotka | Počet | Jednotková cena materiál | Materiál celkem | Jednotková cena montáž | Montáž celkem | Součet
| PS 2 MaR + elektro | [7 empty] | 0
1.) Strojovna chlazení (3xkompresor VSD160kW + kondenzátor + čerpadla + havarijní ventilace) | [8 empty] | 0
| Hardware PLC |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | CPU jednotka s rozhraním ETHERNET 10/100Mbs, komunikace Modbus TCP/IP, SD card, web interface | CPU | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | 4 analogové vstupy 4-20mA | 4AI | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | 4 analogové výstupy 4..20mA DC | 4AO | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | 8 binárních výstupů 24VDC | 8DI | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | 8 binárních vstupů 24VDC | 8DO | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Zakončovací modul vnitřní směrnice | END | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | GSM modem pro SMS |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Ethernet switch průmyslový s optickým připojením |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | VPN router pro servisní připojení včetně konfigurace – pro realizaci vzdáleného servisu a možnosti programování a úprav software přes internet – online za běhu technologie |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Ovládací touch panel 15“ barevný s rozhraním Ethernet, vzdálená plocha, programovatelný po ethernetu |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Snímače neelektrických veličin |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Snímač diference tlaku NH3 | Dodávka technologie | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Flowswitch elektronický- kalorimetrický princip měření |  | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Snímač pH 4..20mA |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Snímač teploty a vlhkosti – venkovní – kombinovaný 4..20mA |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Snímač teploty 4..20mA – prostorový |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Snímač tlaku 4..20mA |  | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Snímač teploty 4..20mA – jímkový + jímka | l=100mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Snímač vodivosti 4..20mA |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Snímač hladiny – diskrétní | Dodávka technologie | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Snímač hladiny – se spojitým výstupem 4..20mA – expanzní nádoba | Dodávka technologie | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Pohony, motory, frekvenční měniče |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Ventily solenoidové 230VAC | Dodávka technologie | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Ventily spojitě ovládané (nástřik expanzní nádoby) | Dodávka technologie | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Ventilátor chladiče vzduchu 3x400V/0,9kW | Dodávka technologie | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Třícestný směšovací ventil s elekropohonem EV33.3..EV33.4 (třícestný směšovací ventil, přírubové provedení, těleso litina, PN16, elektropohon 1x230V, 50 Hz, tříbodové ovládání, koncové, momentové signalizační spínače, vysílač polohy 4-20mA, vytápění svorkovnice, ruční ovládání, ukazatel polohy) | DN125 PN16, kvs=250 m3/h | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Třícestný směšovací ventil s elekropohonem EV32.1 (třícestný směšovací ventil, přírubové provedení, těleso litina, PN16, elektropohon 1x230V, 50 Hz, tříbodové ovládání, koncové, momentové signalizační spínače, vysílač polohy 4-20mA, vytápění svorkovnice, ruční ovládání, ukazatel polohy) | DN20 PN16, kvs=6,3 m3/h | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Kulový kohout s elektropohonem EV30.1..EV31.1 - dvoudílný kulový kohout, závitové provedení s přírubou pro elektropohon, celonerezové provedení, provozní médium voda, max. provozní přetlak 6 bar- elektropohon 230 V AC, otevřeno / zavřeno, doba přestavení cca 30 s, možnost ručního ovládání, vytápění svorkovnice, koncové, momentové spínače | Rp 1" | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | X39 – Automatické doplňování okruhu propylenglykolu – 400V/0,5kW | Dodávka technologie | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Čerpadlo okruhu propylenglykolu– P32 – 0.2kW / 400V – chlazení strojovny | Dodávka technologie | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Čerpadlo okruhu propylenglykolu– P33.1..P33.2 – 19.2kW / 400V – okruh1 | Dodávka technologie | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Čerpadlo okruhu propylenglykolu– P34.1..P34.2 – 11.8kW / 400V – okruh2 | Dodávka technologie | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Čerpadlo okruhu výparníku (s integrovaným FM) – P35.1..P35.2 – 25,2kW / 400V | Dodávka technologie | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Čerpadlo okruhu propylenglykolu (s integrovaným FM) – P36.1..P36.2 – 2.3kW / 400V – okruh3 | Dodávka technologie | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Čerpadlo okruhu odtávání chladičů (s integrovaným FM) – P25..P26 – 0,8kW / 400V | Dodávka technologie | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Čerpadlo ohřevu TV – P20..P22 – 0,7kW / 400V | Dodávka technologie | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Čerpadlo odvodu dešťové vody – P9 – 0,2kW / 400V | Dodávka technologie | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Motory kondenzátor 2x 11kW | Dodávka technologie | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | FM Kondenzátoru 11kW – IP 54 | Dodávka technologie | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Rozvaděče |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Skříňový rozvaděč 2000x1200x400 (VxŠxH)+sokl 100mm | strojovna chlazení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Výstroj rozvaděče DT1 - MaR – svorky, vazební obvody na PLC v rozsahu řídícího systému | strojovna chlazení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Skříňový rozvaděč 2000x800x400 (VxŠxH)+sokl 100mm | strojovna chlazení | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Výstroj rozvaděče RM1 (3pole) – silové obvody ve strojovně + kondenzátor– vyjma VZT havarijní ventilace | strojovna chlazení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Rozvaděč kompresoru Rkx s frekvenčním měničem pro motor 163kW el – kompletní k uvažovanému typy stroje – včetně FM | strojovna chlazení | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Skříňový rozvaděč 2000x800x400 (VxŠxH)+sokl 100mm | rozvodna NN | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Výstroj rozvaděče RH– rozjištění hlavního přívodu na jednotlivé rozvaděče | rozvodna NN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Montáže – komunikační kabely |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Zakončení optického kabelů vč konektoru |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Zakončení FTP kabelu vč konektoru |  | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| Montážní materiál, kabely ,trasy |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Hlavní přívod pro RH v rozvodně NN | dodávka silno/stavba | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | přívod RK1 160kW (do 25m) | 4xCHBU240 | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | přívod RK2 160kW (do 25m) | 4xCHBU240 | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | přívod RK3 160kW (do 25m) | 4xCHBU240 | m | 160 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | stíněný propoj motor – RK1 – 163kW z Frekvenčního měniče RK1 | 2//2YSLCYK-J 4x185 | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | stíněný propoj motor – RK2 – 163kW z Frekvenčního měniče RK2 | 2//2YSLCYK-J 4x185 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | stíněný propoj motor – RK3 – 163kW z Frekvenčního měniče RK3 | 2//2YSLCYK-J 4x185 | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | Silový kabel | 1-CYKY 3x240+120 | m | 95 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | Silový kabel stíněný | 2YSLCYK-J 4x10 | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | Silový kabel – přívod FM | CYKY 4x10 | m | 68 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | Silový kabel – čerpadla pro kondenzátor + záložní ventilátor | CYKY 4x4 | m | 185 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | Silový kabel | CYKY 4x2,5 | m | 205 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | kabel flexibilní | CMSM 12x1,5 | m | 75 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | kabel flexibilní | CMSM 5x1,5 | m | 362 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | kabel flexibilní | CMSM 3x1,5 | m | 355 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | Stíněný kabel flexibilní | CMFM 4x1,5 | m | 280 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | Stíněný kabel flexibilní | CMFM 2x1,5 | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | Silový kabel | CYKY 4x2,5 | m | 165 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | Silový kabel | CYKY 4x1,5 | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | Silový kabel – termistory | CYKY 2x1,5 | m | 225 |  | 0 |  | 0 | 0
67 | Silový kabel – propoje | CYKY 19x1,5 | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | Kabel stíněný | JYsTY 4x1 | m | 680 |  | 0 |  | 0 | 0
69 | Kabel stíněný | JYTY 4x1 | m | 420 |  | 0 |  | 0 | 0
70 | Kabel stíněný | JYTY 7x1 | m | 125 |  | 0 |  | 0 | 0
71 | Komunikační kabel | FTP cat 5 4x2x0,5 | m | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | Vodič CY6 |  | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | Vodič CY10 |  | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
74 | Vodič CY16 |  | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | Kabelový žlab KZNI 100X250X0.8, vč. přepážky a víka | KZN 110X300X1.50 | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
76 | Kabelový žlab KZNI 50X62X0.7, vč. přepážky a víka |  | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
77 | Kabelové trasy - drátěný žlab MERKUR 150x50 včetně příslušenství a nosného materiálu v GZ provedení |  | m | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
78 | Kabelové trasy - drátěný žlab MERKUR 50x50 včetně příslušenství a nosného materiálu v GZ provedení |  | m | 165 |  | 0 |  | 0 | 0
79 | Nosné konzole a konstrukce pro uložení a zavěšení kabelových tras | HILTI / SIKLA,… GZ | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
80 | Trubka ohebná D20 vč. příchytek |  | m | 195 |  | 0 |  | 0 | 0
81 | Plastová trubka pevná | D23 | m | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
82 | Lišta vkládací | LV40 | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
83 | Total stop v krabičce |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
84 | Spínač s kontrolkou v krabičce |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
85 | Pronájem lešení a plošin po dobu výstavby |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
86 | Práce a dodávky neuvedené ve výkazu výměr, ale nutné pro realizaci díla |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
87 | Pomocný montážní materiál |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Software |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
88 | Příprava software, koordinační práce |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
89 | Aplikační software PLC |  | db | 244 |  | 0 |  | 0 | 0
90 | Aplikační software – místní ovládání – touchpanel |  | db | 244 |  | 0 |  | 0 | 0
91 | Aplikační software – místní ovládání – SCADA |  | db | 244 |  | 0 |  | 0 | 0
92 | Zaškolení obsluhy a vypracování návodů |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Centrální dispečerské pracoviště - velín |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
93 | Licence SCADA 1 000 tags + driver MODBUS TCP + JAVA/WEB/Smart klient + GSM/SMS hlášení (otevřený volně programovatelný SCADA systém včetně dodávky vývojové licence, s možností minimálně 3 klentů mobilního připojení přes smart/webové rozhraní) |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
94 | HW Centrální dispečerské pracoviště - kancelářské PC s Win 10,UPS 1500VA,2xLCD Monitor min.21“, tiskárna laserová černobílá |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
95 | Oživení datových bodů, tabulkové sestavy,připojení k PC |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Průrazy, požární ucpávky, prostupy, demontáže |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
96 | Průraz otvoru ve stěně tl. 350 až 400mm (cihla / beton) pro kabelový žlab MARS - průřez otvoru 250x150mm |  | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
97 | Průraz/vrtání železobetonového stropu tl. cca 300 průměr otvoru 150mm |  | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
98 | Provedení požární ucpávky kolem MARS žlabu v otvoru 250x150mm |  | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
99 | Provedení požární ucpávky kolem chráničky ve stropu v otvoru 150mm, tl 300mm |  | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| Revizní a projekční činnost |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
100 | Revize elektro |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
101 | Komplexní zkoušky, testy |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
102 | Realizační a výrobní projektová dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
103 | Kompletace dokumentace skutečného provedení |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.) Strojovna chlazení VZT + havarijní ventilace | [8 empty] | 0
| Hardware PLC |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
104 | CPU jednotka s rozhraním ETHERNET 10/100Mbs, komunikace Modbus TCP/IP, SD card, web interface | CPU | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
105 | 4 analogové vstupy 4-20mA | 4AI | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
106 | 4 analogové výstupy 4..20mA DC | 4AO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
107 | 8 binárních výstupů 24VDC | 8DI | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
108 | 8 binárních vstupů 24VDC | 8DO | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
109 | Zakončovací modul vnitřní směrnice | END | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
110 | Ethernet switch průmyslový s optickým připojením |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
111 | Ovládací touch panel 7“ barevný s rozhraním Ethernet, vzdálená plocha, programovatelný po ethernetu |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Snímače neelektrických veličin |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
112 | Snímače detekce NH3 v ovzduší – nízká koncentrace dle EN378 |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
113 | Snímače detekce NH3 v ovzduší – vysoká koncentrace dle EN378 |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
114 | Ústředna detekce NH3 – pro 4 detektory NH3 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
115 | Koncový spínač na dveře strojovny |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Pohony, motory, frekvenční měniče |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
116 | Ventilátor v nevýbušném provedení: II 2G Ex e II TX, do prostředí zóna 1, 3x400 V, Imax = 2,32 A, Pmax = 1,3 kW | Dodávka profese VZT | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
117 | Regulační klapka těsná 600x300 s pohonem v nevýbušném provedení, 230 V | Dodávka profese VZT | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
118 | Ventilátor v nevýbušném provedení: II 2G Ex e II TX, do prostředí zóna 1, 3x400 V, Imax = 2,0 A, Pmax = 1,1 kW Vmax = 3.800 m3/h / 200 Pa Rozměry: A x B = 700x400, l = 780 mm | Dodávka profese VZT | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
119 | Regulační klapka těsná 700x400 s pohonem v nevýbušném provedení, 230 V | Dodávka profese VZT | ks | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
120 | Ovladač ručního provozu havarijní ventilace s kontrolkou |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
121 | Signalizační sloupek s majákem a sirénou (3x barva + 1xsiréna) |  | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
122 | Signalizční tabule s nápisem „Únik čpavku – NEVSTUPOVAT!“ |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Rozvaděče |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
123 | Skříňový rozvaděč 2000x800x400 (VxŠxH)+sokl 100mm | rozvodna NN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
124 | Výstroj rozvaděče RD1 – detekce NH3 + havarijní ventilace – svorky, vazební obvody na PLC (ovládání a spouštění zařízení VZT) | rozvodna NN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Montáže – komunikační kabely |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
125 | Zakončení FTP kabelu vč konektoru |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Montážní materiál, kabely ,trasy |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
126 | Hlavní přívod pro RD1 v rozvodně NN | CYKY 4x10 | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
127 | Silový kabel – ventilátory | CYKY 4x2,5 | m | 165 |  | 0 |  | 0 | 0
128 | Silový kabel – termistory | CYKY 2x1,5 | m | 165 |  | 0 |  | 0 | 0
129 | Kabel stíněný | JYsTY 4x1 | m | 220 |  | 0 |  | 0 | 0
130 | Kabel stíněný | JYTY 4x1 | m | 110 |  | 0 |  | 0 | 0
131 | Kabel stíněný | JYTY 7x1 | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
132 | Komunikační kabel | FTP cat 5 4x2x0,5 | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
133 | Vodič CY6 |  | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
134 | Vodič CY10 |  | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
135 | Kabelové trasy - drátěný žlab MERKUR 150x50 včetně příslušenství a nosného materiálu v GZ provedení |  | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
136 | Kabelové trasy - drátěný žlab MERKUR 50x50 včetně příslušenství a nosného materiálu v GZ provedení |  | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
137 | Nosné konzole a konstrukce pro uložení a zavěšení kabelových tras | HILTI / SIKLA,… GZ | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
138 | Trubka ohebná D20 vč. příchytek |  | m | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
139 | Plastová trubka pevná | D23 | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
140 | Lišta vkládací | LV40 | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
141 | Total stop v krabičce |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
142 | Spínač s kontrolkou v krabičce |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
143 | Pronájem lešení a plošin po dobu výstavby |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
144 | Práce a dodávky neuvedené ve výkazu výměr, ale nutné pro realizaci díla |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
145 | Pomocný montážní materiál |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Software |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
146 | Příprava software, koordinační práce |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Aplikační software PLC |  | db | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
148 | Aplikační software – místní ovládání – touchpanel |  | db | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
149 | Aplikační software – místní ovládání – SCADA |  | db | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
150 | Zaškolení obsluhy a vypracování návodů |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Centrální dispečerské pracoviště - velín |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
151 | Oživení datových bodů, tabulkové sestavy,připojení k PC |  | db | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
| Průrazy, požární ucpávky, prostupy, demontáže |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
152 | Průraz otvoru ve stěně tl. 350 až 400mm (cihla / beton) pro kabelový žlab MARS - průřez otvoru 250x150mm |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
153 | Průraz/vrtání železobetonového stropu tl. cca 300 průměr otvoru 150mm |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
154 | Provedení požární ucpávky kolem MARS žlabu v otvoru 250x150mm |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
155 | Provedení požární ucpávky kolem chráničky ve stropu v otvoru 150mm, tl 300mm |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Revizní a projekční činnost |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
156 | Revize elektro |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
157 | Komplexní zkoušky, testy |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
158 | Realizační a výrobní projektová dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
159 | Kompletace dokumentace skutečného provedení |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.) Chladírny | [8 empty] | 0
| Hardware PLC |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
160 | CPU jednotka s rozhraním ETHERNET 10/100Mbs, komunikace Modbus TCP/IP, SD card, web interface | CPU | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
161 | Sériové rozhraní RS485/232 | RS | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
162 | 4 analogové vstupy 4-20mA | 4AI | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
163 | 4 analogové výstupy 4..20mA DC | 4AO | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
164 | 8 binárních výstupů 24VDC | 8DI | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
165 | 8 binárních vstupů 24VDC | 8DO | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
166 | Zakončovací modul vnitřní směrnice | END | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
167 | Ethernet switch průmyslový 5ti portový 100Mbit, napájení 24VDC |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
168 | Ovládací touch panel 10“ barevný s rozhraním Ethernet, vzdálená plocha, programovatelný po ethernetu |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Snímače neelektrických veličin |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
169 | Snímač teploty 4..20mA – prostorový -30..60°C s kalibrací v akreditované laboratoři | PTP11 | ks | 47 |  | 0 |  | 0 | 0
170 | Snímač teploty 4..20mA – jímkový + jímka | l=100mm | ks | 47 |  | 0 |  | 0 | 0
171 | Snímač teploty 4..20mA – do bloku chladiče | l=400mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| Pohony, motory |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
172 | Pohony ventilů chladičů | Dodávka technologie | ks | 97 |  | 0 |  | 0 | 0
173 | Motory ventilátorů chladičů (do 2kW) | Dodávka technologie | ks | 113 |  | 0 |  | 0 | 0
| Rozvaděč |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
174 | Skříňový rozvaděč RCH1.x o rozměrech 2000x800x400 (VxŠxH)+sokl 100mm |  | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
175 | Výstroj rozvaděče RCH1(celkem 6 polí) – svorky, vazební obvody na PLC (obsahuje jištění hlavního přívodu, jistící a spínací obvody jednotlivých periferií a agregátů – celkem 113 ventilátorů chladičů do 2kW, 150ks pohonů, připojení periferií MaR, napájecí zdroj a řídící systém) |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Montážní materiál, kabely ,trasy |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
176 | Hlavní přívod pro rozvaděč RCH1 |  | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
177 | Silový kabel připojení ventilátorů | CYKY 7x1,5 | m | 16900 |  | 0 |  | 0 | 0
178 | Silový kabel připojení ventilů | CYKY 5x1,5 | m | 12760 |  | 0 |  | 0 | 0
179 | Stíněný kabel | JYSTY 4x2x0,8 | m | 17810 |  | 0 |  | 0 | 0
180 | Silový kabel přívod ohřev | CYKY 4x2,5 | m | 1510 |  | 0 |  | 0 | 0
181 | Topné kabely – potrubí – odpad | samoregulační 40W/m | m | 125 |  | 0 |  | 0 | 0
182 | Kabelové trasy - drátěný žlab MERKUR 150x50 včetně příslušenství a nosného materiálu v GZ provedení |  | m | 5634 |  | 0 |  | 0 | 0
183 | Kabelové trasy - drátěný žlab MERKUR 50x50 včetně příslušenství a nosného materiálu v GZ provedení |  | m | 2817 |  | 0 |  | 0 | 0
184 | Nosné konzole a konstrukce pro uložení a zavěšení kabelových tras (do technického meziprostoru nad PUR panel – bude dodatečně tepelně izolován + k zavšení ostatních tras) | HILTI / SIKLA,… GZ | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
185 | Komunikační kabel ethernet | FTP cat 5 4x2x0,5 | m | 195 |  | 0 |  | 0 | 0
186 | Vodič CYA16 |  | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
187 | Vodič CYA6 |  | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
188 | Kabelový žlab KZNI 50X62X0.7, vč. přepážky a víka |  | m | 980 |  | 0 |  | 0 | 0
189 | Kabelový rošt KO KL 60*600 kab.žebřík – včetně příslušenství (kolena, odbočky) |  | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
190 | Trubka ohebná D20 vč. příchytek |  | m | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
191 | Plastová trubka pevná | D23 | m | 220 |  | 0 |  | 0 | 0
192 | Lišta vkládací | LV40 | m | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
193 | Séfmontáž, vedení a koordinace zakázky |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
194 | Zakončení, značení a připojení kabelu |  | kpl | 348 |  | 0 |  | 0 | 0
195 | Total stop v krabičce |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
196 | Pronájem lešení a plošin po dobu výstavby (odhad 4 plošiny po dobu 45dnů) = cca 60dnů |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
197 | Práce a dodávky neuvedené ve výkazu výměr, ale nutné pro realizaci díla |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
198 | Pomocný montážní materiál |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Software |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
199 | Příprava software, koordinační práce |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
200 | Aplikační software PLC |  | db | 556 |  | 0 |  | 0 | 0
201 | Aplikační software – místní ovládání – touchpanel |  | db | 556 |  | 0 |  | 0 | 0
202 | Aplikační software – místní ovládání – SCADA |  | db | 556 |  | 0 |  | 0 | 0
203 | Zaškolení obsluhy a vypracování návodů |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Centrální dispečerské pracoviště - velín |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
204 | Licence SCADA rozšíření o 1 000 tags + driver MODBUS TCP + JAVA |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
205 | HW Centrální dispečerské pracoviště - kancelářské PC s Win 10,UPS 1500VA,2xLCD Monitor min.21“, tiskárna laserová černobílá | v rámci strojovny | kpl | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
206 | Oživení datových bodů, tabulkové sestavy,připojení k PC |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Průrazy, požární ucpávky, prostupy, demontáže |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
207 | Průraz otvoru ve stěně tl. 350 až 400mm (cihla / beton) pro kabelový žlab - průřez otvoru 250x150mm |  | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
208 | Průraz/vrtání železobetonového stropu tl. cca 300 průměr otvoru 150mm |  | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
209 | Provedení požární ucpávky kolem MARS žlabu v otvoru 250x150mm |  | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
210 | Provedení požární ucpávky kolem chráničky ve stropu v otvoru 150mm, tl 300mm |  | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| Revizní a projekční činnost |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
211 | Revize elektro |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
212 | Komplexní zkoušky, testy |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
213 | Realizační a výrobní projektová dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
214 | Kompletace dokumentace skutečného provedení |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0

## Servisní činnost
Číslo položky | Název položky | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena celkem
| Servisní činnost po dobu záruky |  |  |  | 0
Servisní činnost po dobu záruky |  |  |  |  | 0
1 | Pravidelná údržba kompresorů |  |  |  | 0
| Práce a díly |  |  |  | 0
| Pravidelná výměna oleje kompresorů |  |  |  | 0
| Pravidelná údržba kondenzátoru |  |  |  | 0
| Čištění chladičů |  |  |  | 0
| Revize elektro |  |  |  | 0
| Kontrola a odstraňování případných netěsností |  |  |  | 0
| Revize pojistných ventilů |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## VRN, ON
Číslo položky | Název položky | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena celkem
| Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady |  |  |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0
1 | Zařízení staveniště | kpl. | 1 |  | 0
2 | Územní vlivy | kpl. | 1 |  | 0
3 | Provozní vlivy | kpl. | 1 |  | 0
Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| Opatření pro zachování provozu během realizace díla (protiprachové stěny apod.) | kpl. | 1 |  | 0
| Oplocení staveniště | kpl. | 1 |  | 0
| Průběžný úklid staveniště, úklid příjezdové komunikace (mechanicky, oplach), odvoz odpadu na skládku | kpl. | 1 |  | 0
| Realizační dokumentace | kpl. | 1 |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení | kpl. | 1 |  | 0
| Geodetické zaměření skutečného provedení | kpl. | 1 |  | 0
| Doprava, přesuny na pracoviště, ubytování | kpl. | 1 |  | 0
| Pasportizace stávajícího stavu | kpl. | 1 |  | 0
| Inženýrská činnost | kpl. | 1 |  | 0
| Mimostaveništní doprava | kpl. | 1 |  | 0
| Ostraha stavby a bezpečnostní opatření během výstavby | kpl. | 1 |  | 0
| Bankovní záruka | kpl. | 1 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0