Soupis dodávaných materiálových a technologických komponent

Zadavatel určuje účastníkům technické podmínky pro předmět plnění zakázky, kterými vymezuje předmět díla.

V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění.

Nevyplněné políčko vyznačené k doplnění může znamenat vyloučení pro nesplnění zadávacích podmínek.

Prohlášení

Já, níže podepsaný zástupce účastníka čestně prohlašuji, že níže uvedené údaje jsou pravdivé, a že v případě úspěchu v zadávacím řízení dodáme předmět plnění přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce. Předmět plnění splňuje veškeré požadavky uvedené jak v zadávací dokumentaci, tak i v přílohách zadávací dokumentace.

Celková cena za níže uvedený předmět plnění je ve výši

| Nabídková cena bez DPH | Výše DPH | Nabídková cena včetně DPH |
| --- | --- | --- |

V……………… dne ……………

…………..………………………….

(Jméno, příjmení, podpis osoby

oprávněné jednat za dodavatele)

| SESTAVA | PODSESTAVA | NÁZEV KOMPONENTY | OZNAČENÍ / VÝKRES / SPECIFIKACE | ks | Dílo bude dodáno v počtu a v souladu se specifikaci uvedenou v příloze č.2 ZD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KONTEJNER | KONTEJNER | technologický kontejner 4,5 m | OS-01-S01 | 1 | [Ano/Ne] |
| KONTEJNER | VĚTRÁNÍ | větrací ventilátor - technologická část | diagonální potrubní ventilátor s EC motorem; průměr 250 mm; výkon 1300 m3/h | 1 | [Ano/Ne] |
| KONTEJNER | VĚTRÁNÍ | větrací ventilátor - spalinová část | potrubní axiální ventilátor s EC motorem, průměr 250 mm, výkon 2000 m3/h | 1 | [Ano/Ne] |
| KONTEJNER | VĚTRÁNÍ | tlumič hluku | vzduchotechnický tlumič hluku, průměr 250 mm, délka 600 mm | 1 | [Ano/Ne] |
| KONTEJNER | VĚTRÁNÍ | objímka | Objímka 250 kovová s gumou | 1 | [Ano/Ne] |
| KONTEJNER | VĚTRÁNÍ | spojka vzd. potrubí | spojka vzduchotechnického potrubí průměr 250 mm | 1 | [Ano/Ne] |
| KONTEJNER | VĚTRÁNÍ | mřížka čtvercová | čtvercová protidešťová žaluzie 315x315 mm | 4 | [Ano/Ne] |
| KONTEJNER | VĚTRÁNÍ | mřížka kruhová | kruhová hliníková protidešťová žaluzie, průměr 250 mm | 1 | [Ano/Ne] |
| KONTEJNER | VĚTRÁNÍ | ochranná mřížka pro výtlak ventilátoru spal. části | ochranná větrací mřížka, průměr 250 mm | 1 | [Ano/Ne] |
| OHNIŠTĚ | PŘÍVOD PALIVA | násypka | VS-09-S01 | 1 | [Ano/Ne] |
| OHNIŠTĚ | PŘÍVOD PALIVA | šnek přívodu paliva | VS-09-001 | 1 | [Ano/Ne] |
| OHNIŠTĚ | PŘÍVOD PALIVA | těleso s ložiskem | litinové čtvercové těleso s ložiskem zajištěným na červíka, průměr hřídele 30mm | 1 | [Ano/Ne] |
| OHNIŠTĚ | PŘÍVOD PALIVA | tunel přívodu paliva | VS-09-S02 | 1 | [Ano/Ne] |
| OHNIŠTĚ | PŘÍVOD PALIVA | převodovka | sestava převodovek se vstupním výkonerm 0,55 kW a otáčkami 1400 ot/min; výsupní otáčky cca 5 ot/min | 1 | [Ano/Ne] |
| OHNIŠTĚ | PŘÍVOD PALIVA | zhášecí termostatický ventil | Pojistný teplotní odpouštěcí ventil, T=110 °C | 1 | [Ano/Ne] |
| OHNIŠTĚ | PŘÍVOD PALIVA | nádržka na zhášení | plastový kanystr 5L | 1 | [Ano/Ne] |
| OHNIŠTĚ | PŘÍVOD PALIVA | solenoidový zhášecí ventil | Elektromagnetický ventil 1/2", bez proudu zavřený, 230V AC; Pracovní tlak : Vzduch 0,3-16 Bar | 1 | [Ano/Ne] |
| OHNIŠTĚ | PŘÍVOD PALIVA | přívod zhášecí vody | vícevrstvá trubka s vnitřní AL vrstvou 20 x 2 | 10m | [Ano/Ne] |
| OHNIŠTĚ | TOPENIŠTĚ | topeniště W120 | VS-01-S01 | 1 | [Ano/Ne] |
| OHNIŠTĚ | TOPENIŠTĚ | Kryt odpopelnění topeniště | VS-01-00-S01 | 1 | [Ano/Ne] |
| OHNIŠTĚ | TOPENIŠTĚ | hořákové ventilátory | radiální ventilátior s EC motorem; 240 m3/h; 50 W | 2 | [Ano/Ne] |
| OHNIŠTĚ | TOPENIŠTĚ | mřížky hořákových ventilátorů | mřížka ventilátoru sání hořákového ventilátoru | 2 | [Ano/Ne] |
| OHNIŠTĚ | TOPENIŠTĚ | zapalovač | odporový elektrický zapalovač s ventilátorem s elektrickým výkonem 1400 W | 1 | [Ano/Ne] |
| OHNIŠTĚ | ODPOPELNĚNÍ | šnek odpopelnění topeniště | VS-01-PO-016 | 1 | [Ano/Ne] |
| OHNIŠTĚ | ODPOPELNĚNÍ | tunel odpopelnění topeniště | VS-08-S01 | 1 | [Ano/Ne] |
| OHNIŠTĚ | ODPOPELNĚNÍ | uzavírací systém popelnice - topeniště | VS-08-S08 | 1 | [Ano/Ne] |
| OHNIŠTĚ | ODPOPELNĚNÍ | převodovka odpopelnění 2x, rošt, násypka | šneková převodovka pro motor 0,25 kW, 940 ot./min; převodový poměr 60 | 4 | [Ano/Ne] |
| OHNIŠTĚ | ODPOPELNĚNÍ | popelnice | popelnice - kovová 110 litrů | 2 | [Ano/Ne] |
| OHNIŠTĚ | ODPOPELNĚNÍ | kryt otvoru odpopelnění ohniště | OS-01-001 | 1 | [Ano/Ne] |
| OHNIŠTĚ | ODPOPELNĚNÍ | kryt otvoru odpopelnění ohniště B | OS-01-002 | 1 | [Ano/Ne] |
| SPALINY | SPALINOVÉ VÝMĚNÍKY | výparník W120 - 1 kus | VS-03-S205 | 1 | [Ano/Ne] |
| SPALINY | SPALINOVÉ VÝMĚNÍKY | ekonomizér W120 - 2 kusy | 2ks VS-03-S02 / VS-03-S101a + VS-03-S101b | 1 | [Ano/Ne] |
| SPALINY | ODPOPELNĚNÍ | šnek odpopelnění výměníků W120 | VS-07-003 | 1 | [Ano/Ne] |
| SPALINY | ODPOPELNĚNÍ | tunel odpopelnění obratové komory | VS-07-S09 | 1 | [Ano/Ne] |
| SPALINY | ODPOPELNĚNÍ | uzavírací systém popelnice - obratové komory | VS-07-S08 | 1 | [Ano/Ne] |
| SPALINY | ODPOPELNĚNÍ | upcávka obratové komory | VS-07-S11 | 1 | [Ano/Ne] |
| SPALINY | ODPOPELNĚNÍ | šroubovací příruba obratové komory | VS-07-S12 | 1 | [Ano/Ne] |
| SPALINY | ODPOPELNĚNÍ | výpalky usazení pohonu odpopelnění výměníků | VS-07-001, VS-07-002 | 1 | [Ano/Ne] |
| SPALINY | SPALINOVÉ CESTY | Horní komora EVA Wave120 | VS-05-S01 | 2 | [Ano/Ne] |
| SPALINY | SPALINOVÉ CESTY | Horní komora EKO Wave120 pro výměník VS-03-S02 | VS-05-S02 ; pro výměníky VS-03-S101a + VS-03-S101b není potřeba | 1 | [Ano/Ne] |
| SPALINY | SPALINOVÉ CESTY | spodní obratová komora | VS-06-S10 | 1 | [Ano/Ne] |
| SPALINY | SPALINOVÉ CESTY | nerezový spalinovod | vysokoteplotní nerezový kouřovod pr. 180/500 mm; mat. 1.4828 | 1 | [Ano/Ne] |
| SPALINY | SPALINOVÉ CESTY | nerezová redukce | vysokoteplotní nerezová redukce 160/180; mat. 1.4828 | 1 | [Ano/Ne] |
| SPALINY | SPALINOVÉ CESTY | odtahový ventilátor | sací, radiální ventilátor; otáčky 2850 ot.; 0,55 kW | 1 | [Ano/Ne] |
| SPALINY | SPALINOVÉ CESTY | konstrukce upevnění odtahového ventilátoru | VS-02-S10 | 1 | [Ano/Ne] |
| SPALINY | SPALINOVÉ CESTY | komín | nerezový komínový systém DN200 s výškou 3 m nad sopouch včetně upevňovacího systému a odvodu kondenzátu | 1 | [Ano/Ne] |
| SPALINY | SPALINOVÉ CESTY | výpalek pro uchycení komína | VS-02-001 | 1 | [Ano/Ne] |
| SPALINY | SPALINOVÉ CESTY | kryt otvoru odpopelnění obratové komory | OS-01-003 | 1 | [Ano/Ne] |
| SPALINY | SPALINOVÉ CESTY | kryt otvoru odpopelnění obratové komory B | OS-01-004 | 1 | [Ano/Ne] |
| SPALINY | ČIŠTĚNÍ | řetězové kolo velké | řetězový disk 44 zubů, 3/8x7/32" (06-B1) | 3 | [Ano/Ne] |
| SPALINY | ČIŠTĚNÍ | řetězové kolo malé | disk s nábojem 15 zubů / VF kalené; 3/8x7/32" (06-B1) | 1 | [Ano/Ne] |
| SPALINY | ČIŠTĚNÍ | napínák lineární | napínací lineární element -ř.kolo 21 zubů, jednořadé, 3/8x7/32" | 1 | [Ano/Ne] |
| SPALINY | ČIŠTĚNÍ | vedení řetězu | kluzné vedení řetězu, mat. polyethylen; řetěz 06-B1; vedení svislé | 1 | [Ano/Ne] |
| SPALINY | ČIŠTĚNÍ | profil pod vedení řetězu | kovový výztužný profil pod kluzné vedení řetězu | 1 | [Ano/Ne] |
| SPALINY | ČIŠTĚNÍ | řetěz pohonu čištění | válečkový řetěz 06-B1 (3/8" x 7/32") | 5m | [Ano/Ne] |
| SPALINY | ČIŠTĚNÍ | ložisková jednotka | přírubový domek plechový, vnitřní průměr ložiska 30mm | 3 | [Ano/Ne] |
| SPALINY | ČIŠTĚNÍ | upínací pouzdro | upínací hřídelové pouzdro, D vnitřní 20mm, D vnější 28mm | 3 | [Ano/Ne] |
| SPALINY | ČIŠTĚNÍ | řetízek čištění | řetěz svařovaný mat. 1.4301, tl. drátu 1,5mm, rozměr oka 7,2x5,5mm | 5m | [Ano/Ne] |
| SPALINY | ČIŠTĚNÍ | rám čištění | VS-04-S01 | 3 | [Ano/Ne] |
| SPALINY | ČIŠTĚNÍ | vystředění ucpávky | VS-04-S02 | 3 | [Ano/Ne] |
| SPALINY | ČIŠTĚNÍ | spodní příruba trubka ucpávky | VS-04-S03 | 3 | [Ano/Ne] |
| SPALINY | ČIŠTĚNÍ | Hřídel zaslepená | VS-04-S06 | 3 | [Ano/Ne] |
| SPALINY | ČIŠTĚNÍ | ucpávka - příruba | VS-04-S07 | 3 | [Ano/Ne] |
| SPALINY | ČIŠTĚNÍ | rameno s uchycením | VS-04-S05 | 3 | [Ano/Ne] |
| SPALINY | ČIŠTĚNÍ | Sestava čištění | VS-04-S10 | 3 | [Ano/Ne] |
| SPALINY | ČIŠTĚNÍ | uchycení motoru čištění | VS-04-S201 | 1 | [Ano/Ne] |
| SPALINY | ČIŠTĚNÍ | výpalek držení vedení řetězu | VS-04-206 | 5 | [Ano/Ne] |
| SPALINY | ČIŠTĚNÍ | L profil 50x50x4 | VS-04-201; VS-04-202 | 2 | [Ano/Ne] |
| SPALINY | ČIŠTĚNÍ | kluzná pouzdra | kluzné pouzdro přírubové průměr 20 mm, s kompozitem PTFE | 3 | [Ano/Ne] |
| SPALINY | IZOLACE | vysokoteplotní izolace | vysokoteplotní izolace s odolností 1200 °C; tloušťka 50 mm | 1m | [Ano/Ne] |
| SPALINY | IZOLACE | rule s drátem - izolace | rohož z kamenné vlny s jednostranně našitým drátěným pletivem, odolnost 400 °C, tloušťka 100 mm | 2,5m | [Ano/Ne] |
| SPALINY | IZOLACE | izolace s folii | rohož z kamenné vlny s jednostranně nalepenou hliníkovou fólií, odolnost 400 °C, tloušťka 100 mm | 14m | [Ano/Ne] |
| SPALINY | IZOLACE | desky - izolace | izolační tuhé desky z minerální vlny, odolnost 600 °C, tloušťka 100 mm 100x1000x2500mm/2,5m2/pal. 52,5 m2 | 7,8m | [Ano/Ne] |
| SPALINY | IZOLACE | izolace kouřovodu výtlak | izolace s hliníkovou folií 219/ 50 mm L=1.2m | 0,3m | [Ano/Ne] |
| SPALINY | IZOLACE | izolace kouřovodu sání | izolace s hliníkovou folií 160/ 50 mm L=1.2m | 0,3m | [Ano/Ne] |
| SPALINY | IZOLACE | těsnění - šňůra | páska keramická s inconelem 20x3mm samolepící; odolnost 1100 °C | 30m | [Ano/Ne] |
| MM SYSTÉM | POTRUBNÍ SYSTÉM | potrubní systém - potrubí MM | TS-02 - všechny výkresy | 1 | [Ano/Ne] |
| MM SYSTÉM | POTRUBNÍ SYSTÉM | potrubní systém - Kondenzátor | TS-04-S01 | 1 | [Ano/Ne] |
| MM SYSTÉM | POTRUBNÍ SYSTÉM | potrubní systém - nádrž | TS-03-S01 | 1 | [Ano/Ne] |
| MM SYSTÉM | NESVAŘOVANÉ KOMPONENTY | Kul. kohout 5/4" | DN32 | 1 | [Ano/Ne] |
| MM SYSTÉM | NESVAŘOVANÉ KOMPONENTY | Kul. kohout NOKE | DN25 | 1 | [Ano/Ne] |
| MM SYSTÉM | NESVAŘOVANÉ KOMPONENTY | Kul. kohout 3/4" | DN20 | 2 | [Ano/Ne] |
| MM SYSTÉM | NESVAŘOVANÉ KOMPONENTY | Kul. kohout 1/2" | DN15 | 4 | [Ano/Ne] |
| MM SYSTÉM | NESVAŘOVANÉ KOMPONENTY | kondenzátor | deskový kondenzátor počet desek 84, výkon 120 kW; připojení: W76,1 + W88,9 + 2x 2" | 1 | [Ano/Ne] |
| MM SYSTÉM | NESVAŘOVANÉ KOMPONENTY | filtrační nádoba | FI-W120-S01 | 1 | [Ano/Ne] |
| MM SYSTÉM | NESVAŘOVANÉ KOMPONENTY | filtrační patrona | jemnost filtrace 5 mikrometrů | 1 | [Ano/Ne] |
| MM SYSTÉM | NESVAŘOVANÉ KOMPONENTY | membránová pojistka | těsná membránová pojistka 10 bar, odolnost 250 °C | 1 | [Ano/Ne] |
| MM SYSTÉM | NESVAŘOVANÉ KOMPONENTY | držák membránové pojistky | držák pro clampový spoj vnější půměr 26.9, vnitřní 23 mm | 1 | [Ano/Ne] |
| MM SYSTÉM | NESVAŘOVANÉ KOMPONENTY | šroubení výtlak NČ | s kuželem 22L | 2 | [Ano/Ne] |
| MM SYSTÉM | NESVAŘOVANÉ KOMPONENTY | šroubení sání NČ | s kuželem 28L | 2 | [Ano/Ne] |
| MM SYSTÉM | NESVAŘOVANÉ KOMPONENTY | zátky potrubí - kužel | zátka vnitřní - kužel 22L | 4 | [Ano/Ne] |
| MM SYSTÉM | NESVAŘOVANÉ KOMPONENTY | zátky potrubí - matice | matice převlečná - kužel 22L | 4 | [Ano/Ne] |
| MM SYSTÉM | NAPAJECÍ ČERPADLA | napajecí čerpadlo | zubové hydraulické čerpadlo s geometrickým objemem 20 cm3, teplotní odolnost 110 °C | 2 | [Ano/Ne] |
| MM SYSTÉM | NAPAJECÍ ČERPADLA | příruba NČ | TS-06-001 | 2 | [Ano/Ne] |
| MM SYSTÉM | NAPAJECÍ ČERPADLA | spojka NČ | Pružná spojka mezi motor a čerpadlo 19/24.24,1H7x40-A ALU | 2 | [Ano/Ne] |
| MM SYSTÉM | IZOLACE | izolace potrubí 5/4" - admise | izolace s hliníkovou folií 42/ 50 mm - 1 1/4" L=1.2m | 6m | [Ano/Ne] |
| MM SYSTÉM | IZOLACE | izolace potrubí 5/4" - kondenzát | izolace s hliníkovou folií 42/ 30 mm - 1 1/4" L=1.2m | 3m | [Ano/Ne] |
| MM SYSTÉM | IZOLACE | izolace potrubí 3/4" - napájecí voda | izolace s hliníkovou folií 28/ 30 mm - 3/4" | 3m | [Ano/Ne] |
| MM SYSTÉM | IZOLACE | izolace nádrž + kondenzátor | rohož z kamenné vlny s jednostranně nalepenou hliníkovou fólií; tloušťka 30 mm | 2,5m | [Ano/Ne] |
| MM SYSTÉM | MM | hexamethyldisiloxan | MM | 62lit. | [Ano/Ne] |
| MM SYSTÉM | MM | olej | plně syntetický ložiskový olej na bázi PAO, balení 20 litrů, specifikace: ISO VG 1000, SEW, Flender | 3lit. | [Ano/Ne] |
| MM SYSTÉM | RÁM | rám technologie | TS-07-S10 | 1 | [Ano/Ne] |
| MM SYSTÉM | RÁM | montážní profily 1 | rozměr 27/18 | 6m | [Ano/Ne] |
| MM SYSTÉM | RÁM | montážní profily 2 | rozměr 28/30 | 5m | [Ano/Ne] |
| MM SYSTÉM | RÁM | montážní profily 3 | rozměr 38/40 | 7m | [Ano/Ne] |
| MM SYSTÉM | RÁM | systém jeřábu - kolejnice | kolejnice pozinkovaná pro vrata/dveře 48,5x43,5 (ŠxV) | 0,8m | [Ano/Ne] |
| MM SYSTÉM | RÁM | systém jeřábu - kladka | kladka dvojitá k zavěšení se čtyřmi koly pro kolejnici 48,5x43,5 (ŠxV) | 1 | [Ano/Ne] |
| MM SYSTÉM | RÁM | systém jeřábu - svorka | svorka k upevnění kolejnice 48,5x43,5 (ŠxV) ke stropu | 2 | [Ano/Ne] |
| MM SYSTÉM | RÁM | objímka větší | Objímka dvoudílná s gumou 40 – 46 mm 5/4” | 9 | [Ano/Ne] |
| MM SYSTÉM | RÁM | konzole pro potrubí MM | Nosník s nástěn.konzolou -- 28/30 x 300mm | 4 | [Ano/Ne] |
| MM SYSTÉM | RÁM | silentbloky Expandér a Kondenzátor | 40/30 (výška x průměr) typ šroub - šroub M10 | 8 | [Ano/Ne] |
| MM SYSTÉM | RÁM | silentbloky NČ | 30/30 (Výška x průměr) typ šroub - šroub M8 | 4 | [Ano/Ne] |
| MM SYSTÉM | RÁM | upevnění NOKE | TS-07-S61 | 1 | [Ano/Ne] |
| MM SYSTÉM | RÁM | upevnění filtru | TS-07-020 | 1 | [Ano/Ne] |
| TEPLÁ VODA | POTRUBNÍ SYSTÉM | oběhové čerpadlo | oběhové vodní čerpadlo, dopravní výška 6 m, průtok 15 m3/h, světlost DN40, tlak 10 bar, napájení 230 AC | 1 | [Ano/Ne] |
| TEPLÁ VODA | POTRUBNÍ SYSTÉM | trojcestný ventil | Trojcestný směšovací ventil DN 32. Tělo ventilu z mosazi. Kvs 16 m3/h, vnější závit. | 1 | [Ano/Ne] |
| TEPLÁ VODA | POTRUBNÍ SYSTÉM | pojistný ventil | pojišťovací ventil s pevně nastaveným tlakem; 3/4", 4 bar | 1 | [Ano/Ne] |
| TEPLÁ VODA | POTRUBNÍ SYSTÉM | protipříruba čerpadla | Příruba se závitem DN 40-1 1/2" | 1 | [Ano/Ne] |
| TEPLÁ VODA | POTRUBNÍ SYSTÉM | havarijní ventil | Ventil dochlazovací dvoucestný v izolaci; 3/4"; teplota 97 °C | 1 | [Ano/Ne] |
| TEPLÁ VODA | POTRUBNÍ SYSTÉM | kulový kohout uzavírací | kulový kohout uzavírací 5/4" | 2 | [Ano/Ne] |
| TEPLÁ VODA | POTRUBNÍ SYSTÉM | kulový kohout - vypouštění | Kulový kohout voda motýl vypouštěcí DN 15 - 1/2" | 2 | [Ano/Ne] |
| TEPLÁ VODA | POTRUBNÍ SYSTÉM | odvzdušňovací ventil | Odvzdušňovací ventil automatický 1/2" - se zpětnou klapkou | 1 | [Ano/Ne] |
| TEPLÁ VODA | POTRUBNÍ SYSTÉM | filtr pro otopnou vodu | Závitový filtr DN32 5/4" | 1 | [Ano/Ne] |
| TEPLÁ VODA | POTRUBNÍ SYSTÉM | topenářské půlšroubení | topenářské půlšroubení 6/4" na 5/4" | 3 | [Ano/Ne] |
| TEPLÁ VODA | POTRUBNÍ SYSTÉM | potrubní systém - Topná voda | TS-08 - všechny výkresy | 1 | [Ano/Ne] |
| TEPLÁ VODA | IZOLACE | izolace vody - topné vody | izolace s hliníkovou folií 42/ 30 mm - 1 1/4" L=1.2m | 4m | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | SNÍMAČE | Tlakový snímač NČ | 0-16 bar G1/2", 4-20 mA, dvouvodič, přesnost 0.35 %, FPM o-kroužek pro těsnění u závitu G1/2 | 1 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | SNÍMAČE | Tlakový snímač Ad_MM, Vyp_MM, In_W, Řad_W | 0-10 bar G1/2", 4-20 mA, dvouvodič, přesnost 0.35 %, FPM o-kroužek pro těsnění u závitu G1/2 | 4 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | SNÍMAČE | Tlakový snímač Kd_MM | 0-4 bar G1/2", 4-20 mA, dvouvodič, přesnost 0.35 %, FPM o-kroužek pro těsnění u závitu G1/2 | 1 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | SNÍMAČE | Diferenční tlaková snímač p_ohn_spal | Diferenční tlaková sníma 0 ... 100 Pa, výstup: 4 ... 20 mA 3-vodič, bez displeje | 1 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | SNÍMAČE | teplotní snímač Pt100 | kabelový, atyp.,, 1xPt100(B), D=5mm, K=70mm, N=7m, 4x0.25mm2, vedení TSL / Cu / 4x 0,25 mm2, volné konce | 6 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | SNÍMAČE | teplotní snímač Pt100 | kabelový, atyp., 1xPt100(B), D=5mm, K=70mm, N=12m, 4x0.25mm2, vedení TSL / Cu / 4x 0,25 mm2, volné konce | 2 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | SNÍMAČE | teplotní snímač Pt100 4-20mA | 1xPt100, D=5mm, N=120mm, 0-300°C = 4-20 mA, hlavice B, převodník | 1 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | SNÍMAČE | Termočlánek in_spal | materiál 2.4816, D=3mm, N=300mm, izol. Typ K, přesnost 2, vedení TSL / KCA / 2x 0,22mm2, volné konce, N= 12m | 1 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | SNÍMAČE | Termočlánek out_spal | materiál 2.4816, D=3mm, N=100mm, izol. Typ K, přesnost 2, vedení TSL / KCA / 2x 0,22mm2, volné konce, N= 12m | 1 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | SNÍMAČE | lambdasonda - snímač o2 | snímač s koncentrace O2 s napěťovým výstupem | 1 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | SNÍMAČE | Step down měnič pro snímač O2 | vstup 24V, výstup 13V/2A, s voltmetrem | 1 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | SNÍMAČE | Indukční snímač čišvým, rošt | Indukční čidlo s detekční vzdáleností 0-4mm, průměr čidla 12mm, napájení 6-36V DC, max. spínaný proud 300mA | 2 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | SNÍMAČE | Kalorimetr | Ultrazvukový kompaktní měřič tepla, DN 32, qp = 6,0 m3/h, impulzní výstupy | 1 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | ROZVADĚČ | CPU jednotka | CPU jednotka PLC + 16xDI + 12xRO | 1 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | ROZVADĚČ | Karta RO | 16x reléový výstup (2A/DO;8A/COM) | 1 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | ROZVADĚČ | Karta AD/DA | 4x analogový vstup, 2x analogový výstup (4-20 mA/0-10V) | 2 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | ROZVADĚČ | Karta DA | 4x analogový výstup (4-20 mA/0-10V) | 1 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | ROZVADĚČ | Karta RTD 6ch | 6x odporový vstup (0-3000 Ω) | 1 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | ROZVADĚČ | Karta RTD 4ch | 4x odporový vstup (0-3000 Ω) | 1 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | ROZVADĚČ | Karta TC | 4x termočlánkový vstup | 1 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | ROZVADĚČ | Datová pumpa | Programovatelný logický kontrolér (PLC); trojice sériových linek (RS485 + RS232) | 1 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | ROZVADĚČ | Frekvenční měnič NČ, ZNČ | 1x 230VAC vstup, 1.5 kW, EMC filtr | 2 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | ROZVADĚČ | Frekvenční měnič OV, ŠNEK | 3x 400VAC vstup,0.75 kW, EMC filtr | 2 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | ROZVADĚČ | Frekvenční měnič ČIŠVÝM | 3x 400VAC vstup,0.4 kW, EMC filtr | 1 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | ROZVADĚČ | Fast ethernet switch | 8x RJ45 | 1 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | ROZVADĚČ | Displej | 7" dotykový HMI, ethernet | 1 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | ROZVADĚČ | Zdroj 24VDC / 5A | 24VDC / 5A zdroj | 2 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | ROZVADĚČ | Redundantní modul pro 24VDC / 20A | 24VDC / 20 A redundantní modul | 1 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | AKTUÁTORY | Generátor | 24VDC / 20 A redundantní modul | 1 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | AKTUÁTORY | Motor NČ, ZNČ | 1.1 kW, 1440 ot/min, 230/400V, patkopřírubový IMB34 IE3 | 2 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | AKTUÁTORY | Motor přívodu paliva | 0,55 kW 1450 ot/min, 230/400 přírubový, IMB5 | 1 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | AKTUÁTORY | Motor odpopelnění, roštu, pohon v násypce | 0.25 kW, 860 ot/min, 230/400V, IMB14 | 4 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | AKTUÁTORY | Motor čištění výměníků | 0.18 kW, 625 ot/min, 230/400V, | 1 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | AKTUÁTORY | Servo NOKE | 20 Nm, 230VAC, s havarijní funkcí | 1 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | AKTUÁTORY | Servo vývěvy | 5 Nm, 230 AC | 1 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | AKTUÁTORY | Servo 3V | 24V, proporcionální, doba chodu 15/30/60/120s. | 1 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | OSTATNÍ | UPS | 24VDC, 230V 3kW | 2 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | OSTATNÍ | Akumulátor 12V | Pb 12V / 100Ah (330x220x180), M8 | 4 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | OSTATNÍ | Bateriový balancer | Pro 2x12V baterie | 2 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | OSTATNÍ | Zářivka technologická část 660 mm | 2x 18W, patice G13, zářivka D26mm | 1 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | OSTATNÍ | Zářivka kotlová část 1270 mm | 2x 36W, patice G13, zářivka D26mm | 1 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | OSTATNÍ | Zářivková trubice 600 mm | 18W, G13, D26mm | 2 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | OSTATNÍ | Zářivková trubice 1200 mm | 36W, G13, D26mm | 2 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | OSTATNÍ | Vypínač světla | Vypínač světla | 2 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | OSTATNÍ | Zásuvka kotlová část | Zásuvka na zeď 16A | 1 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | OSTATNÍ | rám pod rozvaděč | OS-02-S14 | 1 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | OSTATNÍ | rám pro UPS a baterie | OS-02-S04 a OS-02-S05 | 1 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | KABELÁŽ | Kabelová vývodka pro generátor, 3V | M16x1.5 bez matice | 2 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | KABELÁŽ | Kabelová vývodka pro Rošt, 2xOdpop, Čert | M20x1.5 bez matice | 4 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | KABELÁŽ | Kabelová vývodka pro Čišvym | M20x1.5 | 1 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | KABELÁŽ | Kabelová vývodka pro 2xNČ, OV, ŠNEK | M25x1.5 | 4 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | KABELÁŽ | Kabelová vývodka pro Generátor | M32x1.5 bez matice | 1 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | KABELÁŽ | Kabelový drátěný žlab 50/50 | 50x50 mm drátěný žlab 1m | 30m | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | KABELÁŽ | Držák žlabu | Držák žlabu 50x50 mm | 60 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | KABELÁŽ | Spojka žlabu | Spojka žlabu 50x50 mm | 20 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | KABELÁŽ | Kabel pro HMI(napájení), brzda, NOKE, (ROKE) | 3G0.75, běžný PVC | 12,5m | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | KABELÁŽ | Kabel pro HV1, HV2, (HV3), vývěva, vytápění technologie | 3G1.5, běžný PVC | 13m | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | KABELÁŽ | Kabel pro OČ, větrání kotel, větrání technologie, světla 2x, vypínač světla, zásuvka kotel, zhášecí ventil | 3G1.5, běžný PVC, oranžový! | 38,5m | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | KABELÁŽ | Kabel pro přívod/vývod UPS1, UPS2 | 3G4, běžný PVC | 10m | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | KABELÁŽ | Kabel pro napájení servo vývěvy, ROKE | 4G0.75, běžný PVC | 5m | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | KABELÁŽ | Kabel pro NČ1, NČ2, OV, ŠNEK, ČIŠVÝM | 4G1.5, motorový stíněný | 30m | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | KABELÁŽ | Kabel pro firebox, odop_ohn, rošt, odpop_vým, čert | 4G1.5, běžný PVC | 31,5m | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | KABELÁŽ | Kabel pro generátor | 4G2.5, běžný PVC | 4,5m | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | KABELÁŽ | Kabel pro stop tlačítko (kotel) | 7x0.34/7G0.34/6x0.34, venkovní | 4,5m | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | KABELÁŽ | Kabel pro snímače 2ž, HV1, HV2 +(HV3), větrání kotel/technologie, kalorimetr, p_nč, p_ad, p_vyp, p_kd, p_w_otop, p_w_řad, t_ad_2 | 2x0.34 stíněný | 55,5m | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | KABELÁŽ | Kabel pro snímače 4ž, 3V, N_GEN, p_ohn_spal, IS ČIŠVÝM, IS_ROŠT, O2 | 4x0.34 stíněný | 39,5m | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | KABELÁŽ | Orange bužírka: UPS1, UPS2, NČ1, NČ2 | Smršťovací 3:1, vnější D 12.7 | 1m | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | KABELÁŽ | Kabel pro připojení akumulátorů černý | jednožilový, 50 mm2, černý | 1,5m | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | KABELÁŽ | Kabel pro připojení akumulátorů červený | jednožilový, 50 mm2, červený | 1,5m | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | KABELÁŽ | Ochranné pospojení - rozvaděč | jednožilový, 16 mm2, zelenožlutý | 1,5m | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | KABELÁŽ | Ochranné pospojení - rám | jednožilový, 10 mm2, zelenožlutý | 2m | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | KABELÁŽ | Ochranné pospojení - oplechování, otopná voda, rám čerpadel, ups, kotel, generátor, potrubí orc | jednožilový, 6 mm2, zelenožlutý | 17m | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | KABELÁŽ | Zemnící úchytka pro zemnění drátěných žlabů | Úchytka zemnící plochá | 10 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | KABELÁŽ | Zemnící svorka - otopná voda, potrubí ORC | Zemnící svorka | 3 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | KABELÁŽ | Zemnící pásek - otopná voda, potrubí ORC | Zemnící pásek, nerez | 3 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | KABELÁŽ | Kabelové oko lisovací - akumulátory, UPS | Cu, průřez 50mm2/M8 | 12 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | KABELÁŽ | Kabel Ethernet vnitřní | UTP, CAT5E, lanko, PVC | 5m | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | KABELÁŽ | Husí krk kotlová část | UV stabilní, vnitřní D12 | 10m | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | KABELÁŽ | Husí krk technologie (více kabelů) | podélně rozřízlý, vnitřní průřez D16 | 5m | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | KABELÁŽ | Kabelová spojka - závory, indukční sn. | 3X1,5MM, IP68 | 8 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | KABELÁŽ | Krabice pro displej v kotlové části | plastová 240x190x90 | 1 | [Ano/Ne] |
| ELEKTROVÝZBROJ | KABELÁŽ | Ekvipotenciální svorkovnice | 16 x 6 mm² + 10 x 16 mm² | 1 | [Ano/Ne] |