D O K U M E N T A C E    P R O    S P O L E Č N É    P O V O L E N Í

O90 - SILNOPROUDÉ ROZVODY A OSVĚTLENÍ

OBSAH:

TECHNICKÁ ZPRÁVA  						1301.3-45-D1-00-090-101-A

URČENÍ VNĚJŠCH VLIVÚ BEZ PROTOKOLU

VÝPOČET RIZIK, VZDÁLENOSTI

VÝPOČET OSVĚTLENÍ            paré 1+2

ROZPOČET A SOUPIS VÝKONŮ ELEKTRONICKY

VÝKRESOVÁ ČÁST

ELEKTROINSTALACE						1301.3-45-D1-00-090-002-A

DOZBROJENÍ ROZVÁDĚČE ELEKTROMĚROVÉHO-RE2	1301.3-45-D1-00-090-003-A

ROZVÁDĚČ RS1							1301.3-45-D1-00-090-004-A

HROMOSVOD							1301.3-45-D1-00-110-005-A

OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT

ARCHIV

NÁZEV STAVBY/BUILDING

VACHKOVA 579

DATUM/DATE

090–SILNOPROUDÉ ROZVODY A HROMOSVODY

FORMÁT

MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE

VLACH-ELEKTRO PROJEKCE VLACH

PALACHOVA 1742

MĚŘÍTKO/SCALE

547 01 NÁCHOD

STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION

ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR

PROFESE/PROFESSION

KLUBOVNA VOLEJBALU, STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVIŠTĚ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

AREÁL SPORTOVIŠTĚ LÁZNĚ BĚLOHRAD

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ

ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA

OBJEKT/OBJECT

VYPRACOVAL/MADE BY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER

VLASTISLAV VLACH

RICHARD KAŠPAR

68-106

05/2022

E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ

PALACHOVA 1742

547 01  NÁCHOD

ATELIER TSUNAMI S.R.O.

TEL. +420 491 401 611

REVIZE

POPIS/DESCRIPTION

ZMĚNIL/ Dokumentace ke stavebnímu řízení CHECKED BY

KONTROLA/APPROVED BY

8A4

1301.3

4,5

D1

00

090

Č. ZAKÁZKY

STUPEŇ

ČÁST

PROFESE

VÝKRES

REVIZE

R

STAVEBNÍK/INVESTOR

HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR

DATUM/DATE

PARÉ

101

OBJEKT

A

TJ LÁZNĚ BĚLOHRAD Z.S.

507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD

Technická zpráva

1.	Všeobecná část

Dokumentace pro společné povolení, řeší stavební elektroinstalaci a hromosvod rekonstruovaného objektu  v areálu sportoviště v Lázně Bělohrad. Investorem akci „KLUBOVNA VOLEJBALU, STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVIŠTĚ“ je TJ Lázně Bělohrad, Vachkova 579, 507 81 Lázně Bělohrad. Součástí elektroinstalace je osvětlení vč. nouzového, zásuvkové okruhy, napojení bojlerů pro TÚV, napojení objektu ze staávajícího rozváděče a Total Stop.

Obsahem projektu je:

Napojení objektu k sítí NN

Úprava rozváděče „RE2“ a rozváděč nový RS1

Osvětlení a jeho regulace, nouzové osvětlení

Zásuvkové okruhy 230V a 400V

Napojení bojlerů

Hromosvod

Obsahem projektu není:

SLP – pouze vytrubkování pro TV

internet

VEŠKERÝ MATERIÁL CITOVANÝ V DOKUMENTACI MŮŽE BÝT NAHRAZEN JINÝM

MATERIÁLEM STEJNÝCH, NEBO VYŠŠÍCH KVALIT. MATERIÁL POPSANÝ JE POUZE

PRO URČENÍ STANDARDU. V PŘÍPADĚ ZÁMĚNY SVÍTIDEL BUDE K TĚMTO

DOLOŽEN NOVÝ VÝPOČET OSVĚTLENÍ. TENTO MUSÍ ODPOVÍDAT HODNOTÁM

PRO URČENÉ PROSTORY.

Technické údaje:

Napěťová soustava      	3/PEN 400V AC 50Hz – TN-C  hlavní přívod NN

a stávající rozvody

3/N/PE 400V AC 50Hz – TN-S  nové rozvody

2.  Výpočtová část

Bilanční tabulka spotřeby  el. energie  spotřeba je počítána za jednu směnu ( 8 hod )

- ZAŘÍZENÍ	Pi [kW]	Pp [kW]	cos	tg	Q[kVAr]	A[MWh/rok]

- osvětlení	0,9	0,7	0,98	0,2	0,14	1,4

- zásuvky	16,0	6,0	0,96	0,3	1,8	12,0

- TÚV	4,0	4,0	0,98	0,3	1,2	8,0

- ostatní	1,0	0,5	0,98	0,2	0,1	1,0

- Celkem:	21,9	11,2			3,24	22,4

Podklady pro projekt:

Stavební dispozice v digitální formě, požadavky investora, požadavky ostatních

profesí, architekta stavby.

Státní normy a předpisy ČSN m.j.

ČSN 	33 2000-4-41 ed.3		-	Ochrana před úrazem el. proudem

33 2000-4-43 ed.2 		-	Ochrana proti nadproudům

33 2000-1 ed.2    		-	Elektrická instalace budov

33 2000-5-51 ed.3  		-	Výběr a stavba el. zařízení

33 2000 5-52 ed.2 	-	Výběr soustav a stavba vedení

33 2000 5-54 ed.3 	-	Uzemnění a vodiče ochr. pospojení

33 2130 ed.3        	-	Vnitřní elektrické rozvody

35 7107            	-	ČSN EN 60439-1- rozváděče nn

EN 12464-1 	     		-	Umělé osvětlení

EN 1838            	-	Nouzové osvětlení

62305 ed.2  1-4    	-	Ochrana před bleskem

33 2312            	-	Elektrotechnické předpisy

34 5618			-	Zákl. zk. bezpečnosti el. předmětů

33 2000-7-753 		-	Elektrické instalace budov

Elektroinstalace bude provedena dle všech souvisejících státních norem a předpisů platných v době stavby.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3/PE/N /AC 50 Hz, 400/230V  Síť: TN-C-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM: AUTOMATICKÝM

ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJENÍM, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM.

Rozváděče:  Ve stávajícím, podružném, elektroměrovém rozváděči RE2 je v současnosti napojena stávající „klubovna volejbalu“ přes jistič 3x25A. Tento rozváděč bude dozbrojen o jistič 1x2A pro napěťovou, vypínací cívku u stávajícího třífázového jističe ( viz výkres „ DOZBROJENÍ ROZVÁDĚČE ELEKTROMĚROVÉHO-RE2“. Napěťová cívka bude v případě nutnosti vypínána tlačítkem TOTAL STOP uvnitř klubovny.

V klubovně volejbalu bude nově osazen oceloplechový rozváděč v IP 43. Tento rozváděč bude vyzbrojen třífázovým spínačem 3x32A. Dále svodičem přepětí II. stupně, jističi pro světelné okruhy, vč. stykačů s motorovou charakteristikou AC3 ( vzhledem k vysokým náběhovým proudům ), impulzními relé a pro určený světelný okruh proudovým chráničem s nadproudovou ochranou s vybavovacím proudem 30 mA. Pro zásuvkové okruhy proudový chránič vybavovacím proudem 30 mA.

Osvětlovací soustava: Osvětlovací soustava dle EN 12464-1 . V objektu jsou uvažovány svítidla se zdroji LED zapuštěné do podhledu a svítidla LED na povrch. Svítidla jsou ovládaná u vstupu do místností tlačítky SA, dále pak v rozváděči přes

impulsní relé přes stykače s motorovými kontakty AC3 pro dané úseky. Intenzita osvětlení investorem požadovaná, zvolená architektem, je počítána dle EN 12464-1. Doložený výpočet. Spínače v IP 44.

Okruhy odděleně pro jednotlivé úseky. Nouzové osvětlení instalované s jednohodinovým, autonomním zdrojem. Jejich provozuschopnost kontrolovat dle ČSN EN 50 172.

- Zásuvkové okruhy: jsou řešeny pouze zásuvky k běžnému použití. Pro napojení černé techniky budou použity zásuvky se svodičem přepětí III. stupně. Veškeré zásuvky napojené přes proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA. Zásuvky v IP 44.

- VZT: V hygienických prostorách pohybové senzory pro časově regulované ventilátory.

- Ostatní: Napojení kalového čerpadla v jímce. Dále napojení zařízení pro automatické zavlažování hracích prostor.

- U vchodu do společenské místnosti bude umístěno pod sklem tlačítko TOTAL STOP. Tímto se bude v havarijní situaci odpínat přívod do objektu.

- Pospojení: v prostoru sprchy provést ochranné pospojení vodičem CY 2,5-4 mm2 (viz ČSN 33 2000-5-54 ed.2) zelenožluté barvy. Napojena budou všechna vodivá zařízení stavby (potrubí) vstupující do objektu vč. konstrukcí objektu, rozváděč, zásuvky, klimatizace, ocelové pevné regály, sádrokartonová konstrukce a pod.. Napojení provést na přípojnici MET napojenou na zemnící soustavu objektu. K přípojnici MET vodičem CYA16 dále budou napojena veškerá zařízení, jejichž potrubí vyúsťuje nad střechu.

- Vedení: V dutinách stěn v zónách dle ČSN 33 21 30 ed3. Případně nad podhledem ze sádrokartonu v drátěném žlabu nebo v sádrokartonových příčkách. Ve skladu a a skladu lajnovaček v pevných PE trubkách! Elektroinstalace bude provedena kabely CYKY O2x1,5, CYKY O3x1,5, CYKY J3x1,5, CYKY J3x2,5, CYKY J5x1,5, CYKY J5x2,5.

- Po celém úseku novostavby bude kabelem 1-CXKH-V B2cas1d0(1)a1 J3x1,5 napojeno tlačítko TOTAL STOP. V zemi může být již kabel CYKY.

Zabezpečení před přepětím: Je řešen II. stupeň v rozváděči. Dále III. stupeň u zásuvek s napojením černé techniky.

Ochrana před úrazem el. proudem: provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

- živých částí krytím, izolací

- neživých částí automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN

V určených prostorách – venkovní, koupelny - a pro zásuvky podle čl. 411.3.3 - ochrana zvýšená proudovým chráničem s Iv=30mA  a doplňkovým pospojením.

Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ED.3  se stanoví:

| AA | 4 | Teplota okolí | -5°C až + 40°C |
| --- | --- | --- | --- |
| AB | 5 | Atmosférické podmínky v okolí | +5 °C až + 40°C 5-85% |
| AC | 1 | Nadmořská výška do 2000 m | Normální |
| AD | 1 | Výskyt vody | Zanedbatelný |
| AE | 1 | Výskyt cizích pevných těles | zanedbatelný |
| AF | 1 | Výskyt korozívních nebo znečišťujících látek | zanedbatelný |
| AG | 1 | Mechanická namáhání – rázy | mírný |
| AH | 1 | Mechanická namáhání – vibrace | mírné |
| AK | 1 | Výskyt rostlinstva nebo plísní | bez nebezpečí |
| AL | 1 | Výskyt živočichů | Bez nebezpečí |
| AM |  | Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení | Kontrolovaná úroveň |
| AN | 1 | Intenzita slunečního záření | normální |
| AP | 1 | Seizmické účinky | zanedbatelné |
| AQ | 1 | Bouřková činnost | zanedbatelné |
| AR | 1 | Pohyb vzduchu | Rychlost do 1 m/s |
| AS | 1 | Vítr | malý |
| BA | 1 | Schopnost osob | nepoučené osoby |
| BC | 3 | Dotyk s potenciálem země | častý |
| BD | 1 | Podmínky úniku v případě nebezpečí | malá hustota, snadné podmínky pro únik |
| BE2N1 |  | Zpracovávané nebo skladované látky | Zařízení a prvky min. IP X4 |
| CB 1 |  | Konstrukce budovy | zanedbatelné nebezpečí |

BEZPEČNOST  PRÁCE

Při obsluze a práci na elektrických zařízeních bude nutno dodržovat ustanovení ČSN   EN 50110, „Obsluha a práce na elektrických zařízeních“ a související předpisy. Pracovník provádějící samostatně údržbu elektrických zařízení musí mít kvalifikaci dle vyhlášky 50/78 Sb., §6, ověřenou příslušnou zkouškou.

Systém ochrany budovy před bleskem:

- 1.  PROVOZNÍ  PARAMETRY  ZAŘÍZENÍ

Třída LPS			:	III

Krytina střechy		: 	folie

bleskové koule		: 	45 m

Dostatečná vzdálenost	: 	0,13 m

Jímací soustava: 	: 	jímací tyče

Svody				: 	po fasádě, po dešťových svodech

Přívody k zemniči		: 	AlMgSi Ø 8 a FeZn vodič Ø 10

Zemnič: 	       : 	pásek FeZn 30/4 v základu stavby

2.  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Úvod

Projektová dokumentace řeší vnější ochranu před bleskem na objektu při akci „Přístavba lisovny BSB spol. s r.o.“. Projekt je řešen s ohledem na požadavky souboru norem ČSN EN 62305 část 1ed.2 až 4ed.2, ČSN EN 50164-2ed.2; ČSN 332000-5-54ed.3; ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN EN 50310 ed.3 s důrazem na úspornost a bezpečnost řešení. Podle metodiky doporučené v ČSN EN 62305 bude vnější ochrana před bleskem – hromosvod - navržena tak, aby se zamezilo šíření bleskových proudů, vzniku rozdílu potenciálů a vyrovnávacích proudů po objektu, a tím se eliminovalo nebezpeční vzniku nežádoucích indukcí v elektroinstalaci a vzniku nebezpečných dotykových a krokových napětí. Dále bude součástí prováděcí dokumentace doložen výpočet rizik dle  ČSN EN 62305-2ed.2.

Uzemnění:

Uzemnění bude provedeno zemnícím páskem FeZn 30/4 po celém obvodu základu stavby. Ze zemnícího pásku budou vývody pro svody hromosvodu, ke spodním dešťovým svodům a k MET v objektu. Zemnící body můžou mít maximálně 10 ohmů. Veškeré pevné, ocelové a vodivé konstrukce budou vodivě propojeny s MET nebo s uzemněním. Svislé, ocelové sloupy zemí připojit k zemnící soustavě vodičem FeZn ⌀ 10 antikorozně ošetřeným.

Jímače:

Jako jímacího zařízení na objektu použito jímacích tyčí na betonových podstavcích. Jímací tyče výšky 2000 se zemnící soustavou propojeny vodičem AlMgSi ⌀ 8 přes zkušební svorky. Vedení na podpěrách ve vzdálenosti 600 mm od sebe. Při přechodu z hřebenové střechy na svislé svody, bude tento svod připojen v nejnižším místě střechy.  Dále přes okapové svorky ke svodům. Vodič AlMgSi ⌀ 8 od jímačů na podpěrách beton-plast. Plechové panely v nejnižším místě vzájemně vodivě propojit a spojit s uzemněním.

Svod:

Od jímací hřebenového vedení svody dolů k zemniči na podpěrách ve vzdálenosti 600 mm po oplechování střechy. Od připojených žlabů podpěry budou ve vzdálenosti max. 1000 mm

po omítce, po dešťových svodech připevněné páskou, rozpojitelné 500 mm nad terénem svorkou zkušební.

Výpočty parametrů jímacího zařízení, svodů a uzemnění:

Zařazení objektu do třídy ochrany před bleskem LPS III. bylo provedeno v souladu s charakterem objektu a dle výpočtového programu DEHNsupport.

Zemnič páskový. Předpokládaný měrný odpor půdy pro výpočet je 500Ωm, pro třídu ochrany LPS III bez ohledu na podloží.

CERTIFIKACE

Výše uvedené skutečnosti stanovují mj. vysoké požadavky na odpovídající zkoušky bleskovým proudem pro všechny části hromosvodu LPS III. Všechny výrobky, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci ve smyslu příslušných zákonů musí být vybavené příslušnými schvalovacími a certifikačními protokoly zpracovanými autorizovanou zkušebnou. Bez těchto dokumentů nelze provést instalaci těchto výrobků.

PŘEDPISY A NORMY

Dokumentace byla vypracována dle platných předpisů a norem, zejména ČSN EN 62 305 a dalších. Při výpočtech byl použit software :

[1] ...   DEHNsupport-Výpočetní programy pro ochranu před bleskem

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přístroje a zařízení musí být v provedení pro příslušné vnější vlivy.

Prováděcí firma musí provést veškeré instalace v souladu s platnými ČSN EN 62305-1ed.2-Ochrana před bleskem-část 1: Obecné principy; ČSN EN 62305-2ed.2-Ochrana před bleskem-část 2: Řízení rizika; ČSN EN 62305-3ed.2-Ochrana před bleskem-část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života; ČSN EN 62305-4ed.2-Ochrana před bleskem-část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách; ČSN EN 50310ed.3 – Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením informační technologie; ČSN EN 50174-2ed.2 : Informační technologie – Instalace kabelových rozvodů . Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách; ČSN EN 60728-11ed.3 – Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby- část 11 bezpečnost; ČSN EN 50164-1ed.2-Součásti ochrany před bleskem ( LPS ) ; ČSN EN 61643-11ed.2 Ochrany před přepětím nízkého napětí.

Střešní plechová krytina ve spodní části vzájemně vodivě propojena nýtovanými pásky.

Na zařízení bude provedena výchozí revize a zpracována revizní zpráva.

Případné nejasnosti, nebo odchýlení od projektu, konzultovat s projektantem !

Bezpečnost práce:

Ochrana před nebezpečným dotykem bude provedena samočinným odpojením od zdroje pospojením, chráničem.  Při obsluze a práci na elektrických zařízeních je nutno dodržovat ustanovení ČSN EN 50110ed.3, „Obsluha a práce na elektrických zařízeních“ a související předpisy. Pracovník provádějící samostatně údržbu elektrických zařízení musí mít kvalifikaci dle vyhlášky 50/78 Sb., §6, ověřenou příslušnou zkouškou.