Příloha číslo 7

Technická specifikace zařízení

| Zadavatel: Městys Drnholec | Název zakázky: „FVE Městys Drnholec“ |
| --- | --- |

| Název / Parametr | Požadavek/Soubor Norem | ANO / NE | Certifikační autorita |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadavky na Certifikaci komponent |  |  |  |
| Fotovoltaické moduly | IEC 61215, IEC 61730 | (dodavatel doplní ANO či NE) | (dodavatel doplní certifikační autoritu) |
| Měniče | IEC 62116, normy řady IEC 61000 dle typu | (dodavatel doplní ANO či NE) | (dodavatel doplní certifikační autoritu) |
| Elektrické akumulátory | dle typu akumulátoru (pro nejčastější lithiové akumulátory IEC 63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014) | (dodavatel doplní ANO či NE) | (dodavatel doplní certifikační autoritu) |

Akceptovány budou pouze nabídky, ve kterých budou instalovány výhradně fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány. Akreditovaným certifikačním orgánem je míněn: Akreditovaný subjekt podle IEC 17065 (resp. národních mutací, např. ČSN EN ISO/IEC 17065:2013). Za akreditovaný subjekt dle IEC 17065 lze považovat také subjekt uznaný prostřednictvím IECEE, viz seznam na https://www.iecee.org/dyn/www/f?p=106:41:0.

| Název / Parametr | Požadavek | ANO / NE | Hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadavky na minimální parametry a záruky komponent |  |  |  |
| Fotovoltaické moduly – při standardních testovacích podmínkách (STC). Standardní testovací podmínky (Standard Test Conditions) = intenzita záření 1000 W/m2, spektrum AM1,5 Global a teplota modulu 25 °C. | Účinnost: min 19,0 % pro monofaciální moduly z monokrystalického křemíku, min 18,0 % pro monofaciální moduly z multikrystalického křemíku, min 19,0 % pro bifaciální moduly při 0 % bifaciálním zisku, min. 12,0 % pro tenkovrstvé moduly | (dodavatel doplní ANO či NE a který z uvedených typů modulů v nabídce používá) | (hodnotu doplní dodavatel) % účinnosti |
| Fotovoltaické moduly | min. 20letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou výrobcem | (dodavatel doplní ANO či NE) | (hodnotu doplní dodavatel) let záruky výrobce a poklesu na (hodnotu doplní dodavatel) % původního výkonu |
| Fotovoltaické moduly | min. 10letá produktová záruka garantovaná výrobcem | (dodavatel doplní ANO či NE) | (hodnotu doplní dodavatel) let záruky výrobce |
| Měniče | Účinnost min. 97,0 % (Euro účinnost) | (dodavatel doplní ANO či NE) | (hodnotu doplní dodavatel) % účinnost |
| Měniče | záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození | (dodavatel doplní ANO či NE) | (hodnotu doplní dodavatel) let záruky výrobce nebo dodavatele |
| Měniče | Instalované měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní řiditelností dodávaného výkonu do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny. | (dodavatel doplní ANO či NE) | (hodnotu doplní dodavatel – plynulá nebo diskrétní řiditelnost) |
| Elektrické akumulátory | záruka s max. poklesem na 60% nominální kapacity po 10 letech provozu, nebo dosažení min. 2 400násobku nominální energie (Energy Throughput)11 = Např. baterie s nominální kapacitou 1 kWh musí být schopna dodat za dobu své životnosti min. 2 400 kWh energie. | (dodavatel doplní ANO či NE) | (hodnotu doplní dodavatel) |

| Název / Parametr | Požadavek | ANO / NE | Hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimální požadavky na FVE a akumulaci |  |  |  |
| Celkový instalovaný výkon FVE „ZŠ“ | Min. 49,40 kWp, max 49,88 kWp | (dodavatel doplní ANO či NE) | (hodnotu doplní dodavatel) kWp |
| Celkový instalovaný výkon FVE „OÚ“ | Min. 24,84 kWp, max 25,04 kWp | (dodavatel doplní ANO či NE) | (hodnotu doplní dodavatel) kWp |
| Celkový instalovaný výkon FVE „hasičská zbrojnice“ | Min. 9,9 kWp, max. 9,99 kWp | (dodavatel doplní ANO či NE) | (hodnotu doplní dodavatel) kWp |
| Elektrické akumulátory „ZŠ“ | Min. 12,78 kWh Jedná se o skutečně využitelnou kapacitu úložiště – tato kapacita se vypočítá jako nominální velikost úložiště x DOD (depth of discharge = maximální hloubka vybití) dle technického listu výrobce | (dodavatel doplní ANO či NE) | (hodnotu doplní dodavatel) kWh |
| Elektrické akumulátory „OÚ“ | Min. 27,6 kWh Jedná se o skutečně využitelnou kapacitu úložiště – tato kapacita se vypočítá jako nominální velikost úložiště x DOD (depth of discharge = maximální hloubka vybití) dle technického listu výrobce | (dodavatel doplní ANO či NE) | (hodnotu doplní dodavatel) kWh |
| Elektrické akumulátory „hasičská zbrojnice“ | Min. 8,28 kWh Jedná se o skutečně využitelnou kapacitu úložiště – tato kapacita se vypočítá jako nominální velikost úložiště x DOD (depth of discharge = maximální hloubka vybití) dle technického listu výrobce | (dodavatel doplní ANO či NE) | (hodnotu doplní dodavatel) kWh |

Poznámka pro uchazeče: odpověď ANO/NE je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci (zda je daný komponent součástí nabídky), při vyplněném sloupci „Hodnota“ je pro hodnocení nutné doplnit i požadovanou číselnou hodnotu, kterou dané zařízení má. Tato číselná hodnota musí být v rozmezí definovaném ve sloupci požadavek. Při nesplnění požadovaných parametrů bude nabídka vyloučena, stejně jako při nedodání některého z požadovaných komponentů.