TECHNICKÁ ZPRÁVA – ELEKTROINSTALACE

# OBSAH:

Dokumentace pro provedení stavby obsahuje zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky (dále jen elektroinstalace) v areálu bývalé sladovny v obci Račice – Pístovice, Račice 72.

Projekt řeší:

Silnoproud:

- el. přívod NN a napojení podružných rozvodnic

- rozvody pro el. osvětlení

- rozvody pro zásuvky

- rozvody pro technologii

Slaboproud:

- příprava pro datovou síť

- příprava pro dataprojektor

# HLAVNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

2.1. Hlavní provozní údaje:

Proudová soustava:	3PEN, 3N+PE ~ 50 Hz, 400 V, TN-C-S

Instalovaný příkon:	pro řešenou část – cca 25 kW

Soudobý příkon:	pro řešenou část – cca 10 kW

Měření el. energie:	nové v rozvaděčovém pilíři RES

Vnější vlivy: 	jsou určeny dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3

Osvětlení:	LED svítidly, hodnota udržované osvětlenosti je určena podle ČSN EN 12464-1

Technologie:	ventilátory, FVE – elektrický rozvod

2.2. Ochrana před úrazem el. proudem a druh uzemnění:

Bude provedena podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 takto:

Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje

a)  Základní ochrana (dříve ochrana před nebezpečným dotykem živých částí) bude provedena:

- základní izolací
- kryty nebo přepážkou
V objektu budou do styku s el. zařízením přicházet laici, proto musí být minimální krytí el. instalace IP20.

Dle ČSN 33 2000-7-701 musí být pro el. instalaci ve sprchách, koupelnách, umývárnách a v kuchyni použit proudový chránič s vybavovacím proudem max. 30 mA nebo jističochránič s vybavovacím proudem také max. 30 mA.

b) Ochrana při poruše (dříve ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí) bude provedena:

- automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C-S nadproudovými jistícími prvky

- ochranným pospojováním (dříve hlavní pospojováním) podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.3.1.2

- proudovými chrániči

Popis ochrany:

Pro ochranu el. rozvodů a spotřebičů napojených z rozvodnic RH, RP1, RP2 a RP3 zde budou osazeny proudové chrániče. Budou použity proudové chrániče a jističochrániče nezávislé na síťovém napětí – vybavovací proud 30 mA a citlivost na střídavý a stejnosměrný proud – typ A. Tyto chrániče splňují podmínku pro vypínací čas do 0,4 s.

Dle ČSN 33 2130 ed.2 musí mít zásuvkové obvody doplňkovou ochranu tvořenou proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem nepřekračujícím 30 mA v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2. Toto opatření se vztahuje i na trojfázové zásuvky připojené na obvod s jištěním do 20A.

Proto budou všechny zásuvky 240 V do 20 A zapojeny přes proudový chránič nebo jističochránič s vybavovacím proudem nepřekračujícím 30 mA.

Ochranné (hlavní) pospojování:

- V budově musí být navzájem spojeny tyto vodivé části:

- uzemnění viz. bleskosvod

- hlavní ochranná svorka – svorkovnice v MET

- rozvod potrubí v budově – vodovod (pouze ocel) a plyn

- veškeré vodivé neživé části v objektu

- ochranné svorkovnice v rozvodnicích

Pod rozvaděči RH, RP1, RP2 a RP3 bude vytvořeno nové hlavní ochranné pospojování – MET. Přívod do MET bude z vytvořeného uzemnění objektu páskem FeZn 30x4mm nebo kulatinou Zn Ø10.

Rozvodnice RH bude připojena vodičem CYAzž25mm2 na hlavní ochrannou svorkovnici v MET. Rozvodnice RP1, RP2 a RP3 budou připojeny vodičem CYAzž10mm2. Rozvody vody a plynu budou připojeny vodiči CY6mm2. Elektrické spotřebiče a FVE technologie bude připojena vodiči CYzž4-6mm2.

Místní doplňující pospojování:

Bude provedeno v prostorech se zvýšeným výskytem vody (kuchyň, WC). V těchto prostorech bude provedeno doplňující pospojování vodičem CYzž6mm2.

# EL. PŘÍVOD NN A NAPOJENÍ PODRUŽNÝCH ROZVODNIC:

Pro celý objekt bude osazen nový kompaktní pilíř RES (umístění RES nutno konzultovat s dotčenými orgány a s EGD). Do nového pilíře bude zapojen nový přívodní kabel vedoucí ve výkopu v zemi od distribuční sítě (instalaci provede EGD, nutno odeslat žádost o vybudování nového pilíře).

Z levé části pilíře, kde budou nově osazeny sady pojistek 3x63A, bude napojen nový kabel CYKY-J 4x25mm2, který bude ukončen v pravé části pilíře na hlavním jističi objektu LTN-63B-3.

Z pravé části pilíře bude napojen nový vývodní kabel CYKY-J 3x35+25mm2 vedoucí do hlavního rozvaděče RH.

Přívod z rozvodnice RH do rozvodnic RP1 a RP3 bude proveden kabelem CYKY-J 5x16mm2, do rozvodnice RP2 bude proveden kabelem CYKY-J 5x10mm2 (silový přívod) a přívod z uzemnění do rozvodnic RP1, RP2 a RP3 bude proveden vodičem CYAzž10mm2 (hlavní pospojování).

Veškeré hlavní rozvody budou vedeny skrytě pod omítkou.

# VŠEOBECNĚ K PROVÁDĚNÍ EL. INSTALACE:

V objektu budou použity kabely typu CYKY a obyčejné odbočné a přístrojové krabice. Veškeré rozvody budou vedeny skrytě pod omítkou.

V podhledech budou kabely ukládány do kabelových sběrných držáků, které budou přichyceny vruty a PVC hmoždinkami.

Instalace na půdě bude vedena v chráničkách.

V objektu budou instalovány tlačítka TOTAL STOP. Instalace do tlačítek bude vedena v ocelové pozinkované trubce, aby byla dodržena odolnost vůči mechanickému poškození. Příchytky na tuto trubku budou také ocelové.

# ROZVODY PRO EL. OSVĚTLENÍ:

Osvětlení bude provedeno LED svítidly. Typy svítidel je nutno vyvzorkovat.

Rozvody pro el. osvětlení budou provedeny (kromě osvětlení areálu) kabely průřezu 1,5mm2. Rozvody el. osvětlení venkovního areálu (stožáry) budou provedeny kabely průřezu 2,5mm2.

Veškerá odbočení budou provedena kolmo. Uložení kabelových a ostatních vedení je nutno provést v souladu s ČSN 33 20000-5-52 a dalších norem.

Obvody pro el. osvětlení budou napojovány v rozvodnici z jističochráničů 10 A, 30 mA.

Venkovní osvětlení na fasádě a v areálu bude mít dostatečné IP krytí (min. IP44) a bude ovládáno pomocí spínacích digitálních hodin a soumrakového spínače umístěné v rozváděči.

Osvětlení na WC v objektu SO02 v místnostech 110 a 114 bude ovládáno pomocí pohybového čidla umístěného na stropě. Navíc v místnosti 110 bude toto pohybové čidlo ovládat také příslušný ventilátor viz. kap. 7.

Nástěnná svítidla budou osazena ve výši 2,3 m nebo podle požadavku investora.

Svítidla v umývacích prostorech budou instalována dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2.

Vypínače budou osazeny spodní hranou ve výši 1,2 m nebo individuálně podle požadavků interiéru a investora, v umývacích prostorech dle instalačních zón dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2.

Budou použity vypínače barvy bílé.

# ROZVODY PRO ZÁSUVKY:

Rozvody pro zásuvky 240 V budou provedeny vodiči CYKY-J 3x2,5mm2.

Kabely na půdě budou vedeny v chráničkách, aby byly chráněny před mechanickým poškozením a vnějšími vlivy. Doporučuje se používat chráničky s dostatečnou dimenzí, aby se do nich vešly všechny potřebné kabely.

Zásuvky budou osazeny spodní hranou ve výši 0,3m – 1,2m dle označení ve výkresech, u umyvadel budou osazeny ve výšce 1,2m mimo umývací prostor.

Budou použity zásuvky barvy bílé s clonkami a s natočenou dutinou 45o, barva bílá.

# ROZVODY PRO TECHNOLOGII:

Ventilátory:

V objektu SO01 v místnosti 101 budou instalovány axiální ventilátory ovládané přes příslušné tlačítka. Po zmáčknutí tlačítka se ventilátor rozeběhne a zastaví se po uplynutí času (1-10min.) nastaveného otočným ovladačem na stupnici CS3-4. Časový spínač bude osazen pod tlačítko do instalační přístrojové krabice.

V objektu SO02 v místnosti 110 bude ventilátor ovládán pomocí pohybového čidla v dané místnosti. Časový doběh ventilátoru bude vyřešen pomocí časování v pohybovém čidle. K pohybovému čidlu se doporučuje přivést vodič CYKY-J 5x1.5mm2 a z něj odvést kabel CYKY-J 3x1,5mm2 do světla a do ventilátoru.

V objektu SO03 v místnostech 102 - 111 budou ventilátory ovládán časovým spínačem CS3-4 a vypínačem společně se světly. Po zapnutí vypínače se ventilátor rozeběhne a zastaví se po vypnutí vypínače a následné uplynutí času (1-10min.) nastaveného otočným ovladačem na stupnici CS3-4. Časový spínač bude osazen pod vypínačem do instalační přístrojové krabice.

V objektu SO07 v místnostech 102 a 103 budou ventilátory ovládán časovým spínačem CS3-4 a vypínačem společně se světly. Po zapnutí vypínače se ventilátor rozeběhne a zastaví se po vypnutí vypínače a následné uplynutí času (1-10min.) nastaveného otočným ovladačem na stupnici CS3-4. Časový spínač bude osazen pod vypínačem do instalační přístrojové krabice.

# SLABOPROUD:

Datová síť:

V celém objektu je navržena pouze příprava pro datové zásuvky, wifi a technologii. Příprava je řešena ohebnými trubkami průřezu Ø20,25 pro vnitřní instalaci. Pro venkovní instalaci bude použita chránička kopoflex o průměru Ø50.

Hlavní přívodní ethernetový kabel povede z přípojného bodu veřejné sítě u pozemní komunikace do objektu SO02 do místnosti 116 a bude ukončen v krabici KO100. Přípojku z veřejné sítě zajistí dotčený orgán (nejspíše CETIN).

Z objektu SO02 jsou dvě chráničky vedeny do objektu SO01 a SO07. Zde jsou ukončeny v krabici KO100.

Dále je z objektu SO07 z krabice KO100 vedena další chránička do sousedního objektu SO03, kde je ukončena také v krabici KO100.

Vnitřní příprava v objektech – dle půdorysu.

Dataprojektor

V objektu SO02 v místnosti 001 bude navržena příprava pro komunikaci dataprojektoru a vysílacího zařízení (např. PC) následovně:

Bude natažena chránička kopoflex Ø40 tak, aby bylo možné do budoucna zajistit protažení komunikačního kabelu HDMI. Chránička kopoflex bude na obou místech ukončena v instalační krabici KO100.

# PROVOZ A ÚDRŽBA OSVĚTLENÍ:

Aby byly dodržovány předepsané hodnoty intenzity osvětlení v luxech, tak je nutno osvětlovací soustavy správně provozovat a zejména správně udržovat.

Provoz a údržba osvětlení spočívá v čištění svítidel a světelných zdrojů, ve výměně světelných zdrojů a obnově povrchů ploch odrážejících nebo propouštějících světlo. Kromě toho údržba zahrnuje běžné opravy elektroinstalace. Svítidla je nutno čistit 1x za půl roku. Čištění svítidel bude prováděno ze žebříku nebo individuálně podle místních podmínek. Výměna zdrojů bude prováděna individuálně. Za stav a provoz osvětlovacích soustav bude zodpovídat pověřená osoba.

Pokles hodnot osvětlení během provozu je charakterizován hodnotou udržovacího činitele, který zásadně ovlivňuje účinnost osvětlovací soustavy.

Provádění údržby bude prováděno podle místních provozních a bezpečnostních předpisů, které zpracovává provozní světelný technik. Tyto předpisy musí obsahovat:

hodnoty osvětlenosti a místa jejich měření – hodnoty osvětlenosti budou dány ve výkresech půdorysů jednotlivých místností

pravidla pro obsluhu osvětlení

pracovní postupy údržby – čištění svítidel a výměna zdrojů bude prováděna ze žebříku nebo individuálně podle místních podmínek

způsob zajištění bezpečnosti práce a technického zařízení tak, aby do el. zařízení nezasahovaly osoby bez elektrotechnické kvalifikace

zajištění zdravé pohody prostředí – zajištění funkčnosti všech svítidel a zajištění stejných typů světelných zdrojů při jejich výměně

způsob likvidace odpadu – nefunkční světelné zdroje budou likvidovány příslušnou firmou

vybavení pracovníků pracovními a ochrannými prostředky

určení odpovědných pracovníků a jejich kvalifikace

lhůty činností, včetně revizí, korigovaných na základě výsledků kontrolního měření. Před uvedením el.  zařízení do provozu musí být vyhotovena výchozí revizní zpráva se zakreslením změn do projektu dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61. Dále je nutné provádět pravidelné revize podle lhůt stanovených v ČSN 33 1500.

způsob zajištění evidence stavu osvětlovacích soustav, údržbových prací a výsledků kontrolních měření.

# DALŠÍ PROVOZNÍ PODMÍNKY:

1. El. instalační práce musí být provedeny tak, aby odpovídaly platným elektrotechnickým předpisům a ČSN, a to za řízení pracovníků s kvalifikací podle ČSN EN 50110-1 ed.2 a ČSN EN 50110-2 ed.2 (34 3100) a se zkouškou podle vyhl. 50/78 Sb., která opravňuje k samostatné činnosti na elektrických zařízeních.

2. Nutno respektovat vnější vlivy podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3.

3. Zajistit, aby do elektrického a hromosvodného zařízení nezasahovaly nedovoleným způsobem   osoby bez elektrotechnické   kvalifikace a   nekonaly v nich žádné práce ve smyslu ČSN EN 50110-1 ed.2, ČSN EN 50110-2 ed.2 a ĆSN 62 305.

V objektu budou do styku s el. zařízením přicházet laici, proto musí být minimální krytí el. instalace IP20.

4. S dovolenou obsluhou a bezp. předpisy prokazatelně seznámit všechny osoby, které budou konat jakékoliv práce i obsluhu v uvažovaném objektu. Práce na el. zařízení je nutné provádět po vypnutí a zajištění ve smyslu ČSN EN 50110-1 ed.2 a ČSN EN 50110-2 ed.2 (34 3100)

5. Před provedením omítek je nutné přizvat revizního technika k prověření správnosti uložení vodičů a ke změření izolačních odporů.

6. Před uvedením el. zařízení do provozu musí být vyhotovena výchozí    revizní zpráva se zakreslením změn do projektu dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6.

Dále je nutné provádět pravidelné revize el. instalace podle lhůt stanovených v ČSN 33 1500.

7. Je nutné v předepsaných intervalech kontrolovat funkčnost proudových chráničů.

8. Bezpečnostní vypínání el. zařízení jako celku je v rozvaděči hlavním vypínačem, který musí být označen bezp. tabulkou "Hlavní vypínač – vypni v nebezpečí ". V případě požáru, povodně nebo jiné skutečnosti vyžadující odpojení celého objektu od napětí bude objekt odpojen v přípojkové skříni pojistkami osobou s kvalifikací podle ČSN EN 50110-1 ed.2 a ČSN EN 50110-2 (34 3100) a se zkouškou podle vyhl. 50/78 Sb., která opravňuje k samostatné činnosti na elektrických zařízeních.

9. Požární ochrana bude zpracována dle příslušných norem. Provozovatel zpracuje požární předpisy, se kterými seznámí příslušné pracovníky. V požárních předpisech určí, které části el. zařízení se budou při požáru vypínat.

# ZÁVĚR:

V případě výskytu nebo zjištění nepředvídaných okolností během montáže je nutné, aby dodavatel o tomto ihned uvědomil projektanta, a mohla být sjednána úprava.

Projektant bude trvat na dodržení technických parametrů tohoto projektového řešení. Bez souhlasu projektanta nesmí být žádný použitý prvek nahrazen. Dodavatel musí investorovi předložit certifikáty všech použitých typů kabelů, svítidel a všech použitých přístrojů a zařízení.

Každá změna této projektové dokumentace plynoucí z nových požadavků investora, která se vyskytne během montáže, musí být samostatně na novou objednávku s projektantem projednána a potvrzena.

V případě, že v době mezi předáním tohoto projektového řešení a započetím realizačních prací dojde ke změně norem a předpisů ČSN s přihlédnutím na nutný rozsah projektové dokumentace je rovněž nutné, aby investor zajistil revizi tohoto projektového řešení samostatnou objednávkou.

Leden 2024							Vypracoval: Ing. Ondřej Fukan