## Technické požadavky odstředivka
Zelená pole (nabízené hodnoty jednotlivých technických parametrů, označení výrobce, typu, materiálu, řešení atd.) doplní uchazeč
Technické parametry | Požadovaná hodnota | Nabízená garantovaná hodnota
Kal vstup
Vhodnost pro anaerobně termofilně stabilizovaný směsný (primární, přebytečný) kal | ANO
Schopnost odvodňovat kal vstupní sušiny (%) | 1,5-4
Schopnost odvodňovat kal s podílem organických látek ve vstupní sušině (hm. %) | 45-65
Kal výstup
Kvalita fugátu v ukazateli NL (mg/l) | max. 150 mg/l
Koeficient účinnosti odvodnění (viz příloha č. 6) pro Sokoflok 68 XXR (práškový flokulant) | max. 1,4
Koeficient účinnosti odvodnění (viz příloha č. 6) pro Sokoflok EM 949 CT (emulzní flokulant) | max. 1,2
Technické parametry zařízení
Výrobce, adresa sídla výrobce
Adresa autorizovaného servisu výrobce nejbližšímu sídlu zákazníka
Typ dekantační odstředivky, technické označení
Rozměry odstředivky, délka x šířka x výška (mm)
Hmotnost (kg)
Možnost osazení do stávající stavební přípravy = rám (d x š x v) 5100 x 2750 x 1500 mm | ANO
Výkon - minimální a maximální objem kalu (m3) | 5 až 12
Hmotnostní průtok sušiny (kg NL/h) | 150 - 300 kg NL/h
Specifická spotřeba elektrické energie (kWh/m³) | max. 1,5
Průměr bubnu (mm)
Poměr D/L (průměr/délka)
Objem (l)
Otáčky bubnu (ot./min) | min. 4200
Faktor g | více než 3600 x g
Diferenciální otáčky aktivně řízené (Δn) otáčky, nastavitelné, uvést rozsah | Ano, v rozmezí 0,5-15 ot/min.
Nezávislé řízení otáček bubnu a diferenciálních otáček (Δn), uvést techniké řešení | Ano, uchazeč popíše technické řešení
Elektronické měření diferenciálních otáček a otáček bubnu | ANO
Monitorovací zařízení vibrací | ANO
Monitorovací zařízení teploty hlavních ložisek | ANO
Elektromotor pro pohon bubnu - příkon (kW)
Elektromotor pro pohon šneku - příkon (kW)
Materiál bubnu (specifikace nerezi) | minimálně nerezová ocel typu duplex (např. 1.4462) nebo jiný materiál srovnatelných nebo lepších mechanických a korozních vlastností
Materiál šnekovnice (specifikace nerezi) | minimálně nerezová ocel úrovně AISI 316 / 316Ti (např. 1.4401, 1.4571, 1.4408), s ochranou proti abrazi (např. tvrdokovové destičky, navařované vrstvy nebo vyměnitelné segmenty)
Materiál ostatních části v kontaktu s kalem (specifikace nerezi) | minimálně nerezová ocel úrovně AISI 316L (např. 1.4401) nebo ekvivalent
Elektrický rozvaděč
Typ frekvenčního měniče (FM), technické označení, FM pro pohon bubnu
Typ FM, technické označení, pro pohon šneku
Typ FM, technické označení, pro pohon kalového čerpadla
Typ FM, technické označení, pro pohon čerpadla roztoku flokulantu
Typ FM, technické označení, pro pohon dávkovače práškového flokulantu
Typ FM, technické označení, pro pohon čerpadla koncentrovaného flokulantu
Typ řídícího systému, technické označení | SIEMENS
Typ dotykového ovládacího panelu, technické označení | SIEMENS
Přenos dat (způsob, typ, protokol) | MODBUS TCP
Příslušenství
2x Automatický kulový ventil, DN 25, typ, výrobce, technické označení
2x Tlakový spínač na výtlak čerpadel kalu a flokulantu, technické označení
Montáž a dopojení na napojovací místa
Materiál propojovacího potrubí, včetně přírub, označení EN/AISI
Spojovací materiál, označení EN/AISI
Svařování (podrobný popis metody)
Další
Návod k obsluze, použití, údržbě, konstrukční a elektrické schéma, plán údržby - v CZ jazyce | ANO
Školení obsluhy v místě instalace | ANO
V ………………… dne ……………… |  | …………………………………………………
(Obchodní firma, jméno oprávněné
osoby a její podpis – doplní dodavatel)