Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy
Dvouplášťová nádrž na skladování a výdej AD Blue
Typ: …..
Výrobce: ….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	

	Nádrž musí být dvouplášťová s monitoringem prostoru mezi plášti a signalizací, pokud dojde k porušení některé ze stěn, přičemž k úniku skladovaného media do volného prostoru nesmí dojít.
	Nádrž musí být dvouplášťová s monitoringem prostoru mezi plášti a signalizací, pokud dojde k porušení některé ze stěn, přičemž k úniku skladovaného media do volného prostoru nesmí dojít.

	Konstrukce nádrže nesmí vyžadovat záchytnou jímku.
	Konstrukce nádrže nesmí vyžadovat záchytnou jímku.

	Skladované medium zamrzá při teplotách nižších než – 7° C, proto nádrž musí být konstruována (vyhřívána) tak, aby ke zmrznutí skladovaného media nedošlo ani při teplotě nižší než – 35°C.
	Skladované medium zamrzá při teplotách nižších než – 7° C, proto nádrž musí být konstruována (vyhřívána) tak, aby ke zmrznutí skladovaného media nedošlo ani při teplotě nižší než – 35°C.

	Ochranná teplota media proti zamrznutí se musí samočinně regulovat podle venkovní teploty bez zásahu člověka, přičemž se musí jednat o hospodárný celoroční provoz.
	Ochranná teplota media proti zamrznutí se musí samočinně regulovat podle venkovní teploty bez zásahu člověka, přičemž se musí jednat o hospodárný celoroční provoz.

	Skladovací prostor nádrže nesmí být menší než na 4000 litrů skladovaného media.
	Skladovací prostor nádrže nesmí být menší než na ……….. litrů skladovaného media.

	Nádrž musí být možno naplnit z jakéhokoliv specializovaného vozidla určeného pro rozvoz AD Blue, přičemž při přečerpávání nesmí dojít k úniku media do volného prostoru a musí být možné zjistit, kolik media se z vozidla do nádrže přetankovalo. Nádrž musí být zabezpečena proti nechtěnému přeplnění a následnému uniku media do volného prostoru.
	Nádrž musí být možno naplnit z jakéhokoliv specializovaného vozidla určeného pro rozvoz AD Blue, přičemž při přečerpávání nesmí dojít k úniku media do volného prostoru a musí být možné zjistit, kolik media se z vozidla do nádrže přetankovalo. Nádrž musí být zabezpečena proti nechtěnému přeplnění a následnému uniku media do volného prostoru.

	Nádrž musí být vybavena speciálním nerezovým čerpadlem, určeným pro výdej AD Blue s ukazatelem množství čerpaného media, samonavíjecí hadicí o dosahu minimálně 5 metrů od nádrže s otočným kloubem a výdejní pistolí, vybavenou systémem samočinného ukončení výdeje media, jakmile je dosaženo plné nádrže ve vozidle. 
	Nádrž musí být vybavena speciálním nerezovým čerpadlem, určeným pro výdej AD Blue s ukazatelem množství čerpaného media, samonavíjecí hadicí o dosahu minimálně ………. metrů od nádrže s otočným kloubem a výdejní pistolí, vybavenou systémem samočinného ukončení výdeje media, jakmile je dosaženo plné nádrže ve vozidle.

	Systém tankování musí být kompatibilní s námi
používanými RFID kartami a čipy, které jsou používány při výdeji nafty. Je nutné, aby se případný dodavatel seznámil s typy těchto karet a čipů.
	Systém tankování musí být kompaktibilní s námi
používanými RFID kartami a čipy, které jsou používány při výdeji nafty. Je nutné, aby se případný dodavatel seznámil s typy těchto karet a čipů.

	V dodané nádrži musí být možno rychle zjistit okamžité množství skladovaného media, aby mohlo dojít k porovnání s elektronickým sledováním skladovaného media. Toto může být zajištěno např. měrnou tyčí s přepočtovou tabulkou k dané hladině, plovákem s vnějším ukazatelem se stupnicí, průzorem se stupnicí a apod.
	V dodané nádrži musí být možno rychle zjistit okamžité množství skladovaného media, aby mohlo dojít k porovnání s elektronickým sledováním skladovaného media. Toto může být zajištěno např. měrnou tyčí s přepočtovou tabulkou k dané hladině, plovákem s vnějším ukazatelem se stupnicí, průzorem se stupnicí apod.

	Přenos dat z nádrže do počítače skladníků musí být realizován vhodným a spolehlivým způsobem, přičemž nesmí docházet ke ztrátě dat při přenosu.
	Přenos dat z nádrže do počítače skladníků musí být realizován vhodným a spolehlivým způsobem, přičemž nesmí docházet ke ztrátě dat při přenosu.

	Při výpadku elektrické energie vlivem přepětí v síti (např. při bouřce) nebo při dlouhodobém výpadku energie vlivem odpojení nádrže od el. energie i jinak nesmí dojít ke ztrátě dat o vydaném či přijatém množství media.
	Při výpadku elektrické energie vlivem přepětí v síti (např. při bouřce) nebo při dlouhodobém výpadku energie vlivem odpojení nádrže od el. energie i jinak nesmí dojít ke ztrátě dat o vydaném či přijatém množství media.

	Dodavatel dodá jen takové zařízení, které nebude vyžadovat k uvedení do provozu stavební povolení, následnou kolaudaci, vyjádření hygieniků, různých správců povodí, sousedů apod.
	Dodavatel dodá jen takové zařízení, které nebude vyžadovat k uvedení do provozu stavební povolení, následnou kolaudaci, vyjádření hygieniků, různých správců povodí, sousedů apod.

	Dodavatel zajistí dovoz, instalaci nádrže na dané místo, které si musí před dodávkou zmapovat a spuštění nádrže včetně všech výchozích revizí a předání dokumentací od těchto revizí.
	Dodavatel zajistí dovoz, instalaci nádrže na dané místo, které si musí před dodávkou zmapovat a spuštění nádrže včetně všech výchozích revizí a předání dokumentací od těchto revizí.

	Dodavatel musí včas odběrateli oznámit, co a jak má zajistit v souvislosti s uvedením nádrže do provozu tak, aby vlivem nedostatečného časového předstihu, nedošlo ke zbytečné časové prodlevě při uvádění do provozu.  
	Dodavatel musí včas odběrateli oznámit, co a jak má zajistit v souvislosti s uvedením nádrže do provozu tak, aby vlivem nedostatečného časového předstihu nedošlo ke zbytečné časové prodlevě při uvádění do provozu.  

	Dodavatel zaučí a proškolí obsluhu nádrže ohledně všech funkcí (stáčení, výdej, průběžné kontroly apod.) o čemž vyhotoví příslušný protokol s podpisy proškolených.
	Dodavatel zaučí a proškolí obsluhu nádrže ohledně všech funkcí (stáčení, výdej, průběžné kontroly apod.) o čemž vyhotoví příslušný protokol s podpisy proškolených.

	Dodavatel zajistí během záruční doby následnou péči na odstraňování všech možných závad a to do 48 hod. od nahlášení závady e-mailem (do doby 48 hod. se nezapočítávají dny, kdy se obvykle nepracuje, tj. víkendy a svátky). Poskytnutá záruční doba bude minimálně 24 měsíců od uvedení do provozu na místě odběratele, o všem bude vyhotoven předávací protokol.  
	Dodavatel zajistí během záruční doby následnou péči na odstraňování všech možných závad a to do …..hod. od nahlášení závady e-mailem (do doby ………hod. se nezapočítávají dny, kdy se obvykle nepracuje, tj. víkendy a svátky). Poskytnutá záruční doba bude minimálně …………měsíců od uvedení do provozu na místě odběratele, o všem bude vyhotoven předávací protokol.  

	[bookmark: _GoBack]Dodavatel zajistí následnou péči o nádrž i po skončení záruční doby a to v podobě provádění příslušných revizí, oprav apod. o všem vyhotoví příslušný protokol. Pokud půjde o opravu, zajistí ji do 48 hod. od nahlášení závady e-mailem (do doby 48 hod. se nezapočítávají dny, kdy se obvykle nepracuje, tj. víkendy a svátky).
	Dodavatel zajistí následnou péči o nádrž i po skončení záruční doby a to v podobě provádění příslušných revizí, oprav apod. o všem vyhotoví příslušný protokol. Pokud půjde o opravu, zajistí ji do ………..hod. od nahlášení závady e-mailem (do doby 48 hod. se nezapočítávají dny, kdy se obvykle nepracuje, tj. víkendy a svátky).

	Životnost nádrže a její nepropustnost bude dodavatelem garantována čestným prohlášením minimálně na dobu 10 let od data uvedení do provozu.
	Životnost nádrže a její nepropustnost bude dodavatelem garantována čestným prohlášením minimálně na dobu ………… let od data uvedení do provozu.

	Cena kompletní nádrže včetně příslušenství a zprovoznění na místě je ...........Kč bez DPH


Zařízení je vybaveno a schváleno pro provoz dle platných zákonných norem a vyhovuje všem platným bezpečnostním předpisům.
	
	Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného zařízení. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. 



