Příloha č. 4

Požadavky objednatele

- Minimální technické požadavky

## Obecné požadavky

Níže uvedené technické podmínky jsou minimální požadavky, které musí nabízený předmět plnění splňovat. V případě, že účastník nabídne předmět plnění, který nebude splňovat uvedené technické specifikace, nebo nebude obsahovat všechny níže popsané součásti a funkcionality, bude ze zadávacího řízení vyloučen na základě nesplnění zadávacích podmínek stanovených Objednatelem v Zadávacím řízení. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle zadávacích podmínek včetně projektové dokumentace. Veškeré požadavky na zhotovitele vyplývající z projektové dokumentace jsou pro zhotovitele závazné a již musí být zahrnuty v nabídce účastníka. Objednatel zdůrazňuje, že Zhotovitel musí dodržet všechny technické a technologické postupy v rámci realizace jednotlivých prací na zakázce.

Předmětem plnění Veřejné zakázky „FVE na objektech Statutárního města Jablonec nad Nisou a jím vlastněných společností“ je poskytnutí dodávky, montáže a uvedení do provozu požadovaných FVE, dodávka řídicího sytému, který bude Objednatel provozovat a zároveň bude systémovým integrátorem komunitní energetiky, v rámci které bude zajišťovat dodávky obnovitelného i neobnovitelného tepla a elektřiny, jejich akumulaci (z elektřiny na teplou vodu a do baterií), sdílení energií a obchod s elektřinou (dále jen souhrnně „Systém“) a dále poskytnutí dalších plnění, které jsou výslovně uvedeny v této Technické specifikaci.

Předmět plnění (realizace vybudování komunitní energetické soustavy) zahrnuje zejména následující:

- zpracování simulace osvícených střech, ověření projektové dokumentace pro provádění stavby včetně dokumentace požárně bezpečnostního řešení (PBŘ)  včetně analýzy rizik nebo jeho aktualizace v případě, že PBŘ v rámci získání stavebního povolení zajistil Objednatel (součástí dokumentace PBŘ nebo její aktualizace bude vyjádření HZS k této dokumentaci, tj. schválení PBŘ nebo sdělení HZS, že se k PBŘ vyjadřovat nebude), projekt hromosvodů dokumentace stavby (došlo-li k odchylce od dokumentace pro povolení stavby) a dokumentaci skutečného provedení stavby dle požadavků zákona č. 499/2006 Sb. stavební zákon, resp. navazujícího zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon, včetně relevantních posudků a stanovisek dotčených orgánů,

- dodávka a montáž navržených požadovaných FVE „na klíč“ v souladu s požadavky Objednatele, včetně případné úpravy odběrných míst dle požadavků PDS a uvedení do trvalého provozu dle definice v PPDS (včetně potřebných souvisejících úkonů, tzn. včetně úprav a samotného procesu připojení k elektrické síti daného distributora, vyřízení všech potřebných povolení nebo souhlasů u Energetického regulačního úřadu nebo jiného úřadu státní správy nebo samosprávy, včetně přípravy všech nutných dokumentů, bude-li to nezbytné k řádnému užívání díla),

- vypracování podrobného provozního řádu pro nově instalovaná zařízení a zaškolení obsluhy,

- energetický management včetně vývoje, provozu a rozvoje energodispečinku (služby zahrnující trvalé sledování, prediktivní řízení a efektivní využívání obnovitelné energie včetně vyhodnocování dosahovaných úspor energie) po dobu trvání smluvního vztahu, včetně kontroly instalovaných zařízení, včetně spolupráce při operativní přípravě provozu těchto zařízení a jejím následném vyhodnocení a rozúčtování,

- poskytnutí záruky za dosažení kritérií požadovaných dotačním orgánem (min. 80 % samospotřeba v objektech dotčených investicí) a spolupráce při vyhodnocování a prokazování těchto kritérií předpokládaných úspor.

- sledování a vyhodnocování dosažených výsledků po dobu trvání smluvního vztahu, zejména spolupráce při vyhodnocování a prokazování požadovaných kritérií pro dotace, dále kritéria ekonomické návratnosti a ekologického přínosu takto dosahovaného energetického mixu včetně podkladů pro bankovní taxonomii.

Objednatel požaduje mimo dodávky Systému i služby následné podpory provozu, údržby a rozvoje Systému. Celý systém FVE musí být schopen dodávky elektrické energie do objektů, ohřevu horké vody pomocí obnovitelné energie a služeb výkonové rovnováhy. Součástí Systému bude i akumulace elektřiny (pro akumulaci počítá Objednatel s bateriemi a ohřevem vody) a řídící systém (rozšíření dispečinku) včetně otevřenosti k obchodním operacím.

Kromě samotných vyjmenovaných činností musí být splněny také minimální technické požadavky na provedení, parametry a komponenty dané „Výzvou RES+ č. 4/2022 - Komunální FVE pro větší obce (energetická společenství)“ Modernizačního fondu (viz příloha č. 16 – Výzva, dále jen „Výzva“). V rámci této výzvy byl Objednatelem zpracován a podán projekt, jemuž (stejně jako Výzvě) musí požadované dodávky vyhovět. Požadované plnění rovněž musí vyhovět požadavkům komunitní energetiky ve smyslu platné legislativy EU a ČR a být přiměřeným způsobem otevřené vývoji legislativy v ČR.

Součástí dodávky jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání. Nabízené technologie musí splňovat normy podle právních předpisů EU a ČR a technické parametry musí odpovídat dotčeným normativům. K technologiím musí být dodány návody k obsluze v českém jazyce a provedeno zaškolení obsluhy.

## Minimální parametry komponent

Použity mohou být pouze fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory splňující podmínky poskytovatele dotace dle Výzvy a zároveň následující technické podmínky dle typu komponent. Všechny komponenty se předpokládají jako kompatibilní mezi sebou navzájem. Nabízené komponenty včetně všeho příslušenství musí být zcela nové a nepoužité. Objednateli nelze nabídnout zboží, které je tzv. demo přístrojem nebo je již použité. Níže v čl. 1.2.1 až 1.4 těchto požadavků jsou uvedeny minimální technické parametry, které představují minimální technické podmínky ve smyslu ů 61 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“). V souladu se ZZVZ musí tyto podmínky nabídka bezpodmínečně splňovat a tyto podmínky nemohou být předmětem jednání v zadávacím řízení.

### Fotovoltaické moduly

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Technologie článku | na bázi monokrystalického c-Si* |
| Účinnost PV modulu | min. 20 % |
| Pozitivní tolerance výkonu | -0/min.+2 % |
| Způsob kontaktování článků | min. 9BB/smart-wire/MBB/IBC/MWT/shingled |
| Maximální systémové napětí | min. 1 500 V |
| Mechanická odolnost sání/tíha (negativní/pozitivní) | ≥ 2400 Pa / ≥ 5400 Pa |
| Přední krytí PV modulu | Tvrzené sklo opatřené antireflexní vrstvou |
| Rám | ANO |
| Koncovky kabelu | MC4 originální |
| Jmenovitý výkon za STC | 450 Wp |
| Provozní teplota | min. v rozsahu -40 °C až + 85 °C |
| Certifikace | dle IEC 61215-1:2021, IEC 61215-1-1:2021 a IEC 61730-1:2016 |
| Produktová záruka | min. 12 let |
| Záruka na výkon | min. 25 let, lineární záruka, výkon po 25 letech min. 84 % původní hodnoty |
| Certifikát TIER 1 | NE |

*všechny c-Si technologie kromě BSF

### Konstrukce

Střešní konstrukce pro sedlové střechy

| Parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Použitý materiál | nerez / galvanizovaná ocel / hliník |
| Produktová a systémová záruka na konstrukční systém pro uchycení PV modulů od výrobce | min. 5 let |
| Certifikace výrobce konstrukce, že je účastník VŘ oprávněn instalovat konstrukční systém a úspěšně absolvoval školení | ANO |
| Rozložení modulů a výpočet zatížení součástí nabídky | ANO |

Střešní konstrukce typu V-Z

| Parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Použitý materiál | nerez / galvanizovaná ocel / hliník |
| Sklon | 10°/15° |
| Rozestupy mezi řadami | min. 30 cm |
| Produktová a systémová záruka na konstrukční systém pro uchycení PV modulů od výrobce | min. 5 let |
| Certifikace výrobce konstrukce, že je účastník VŘ oprávněn instalovat konstrukční systém a úspěšně absolvoval školení | ANO |
| Rozložení modulů a výpočet zatížení součástí nabídky | ANO |
| Nutné přitížení konstrukcí součástí nabídky | ANO |
| Včetně dalšího materiálu (těsnící deska, příchytky, profily,…) | ANO |
| Kabelové žlaby pro vedení kabelů od modulů | ANO |

### Baterie

| Parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Jmenovitý výkon výstupního měniče (střídače) | dle konkrétní baterie v poměru 1 kW/1 kWh, s přetížitelností min. 10 % |
| Využitelná celková kapacita | max. 3 600 kWh (rozděleno do dílčích baterií v rámci komunity – dle objektů) |
| Připojení | AC link, schopnost autonomního provozu |
| Provozní teplota | min. v rozsahu -25 °C až +50 °C (teplota okolí) |
| Technologie baterií | na bázi lithia |
| Produktová záruka | min. 24 měsíců |
| Záruka na kapacitu | záruka s max. poklesem na 60 % nominální kapacity po 10 letech provozu, nebo dosažení min. 2 400násobku nominální energie (Energy Throughput) |

### Požadavky na řízení

| Parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Protokol | MODBUS |
| Min. požadované příkazy | Autonomní provoz – ZAPNOUT/VYPNOUT Řízení výkonu nabíjení v rozsahu 0-100% Řízení výkonu vybíjení v rozsahu 0-100% Řízení výkonu FVE v rozsahu 0-100% |
| Rychlost odezvy | max. 500 ms |
| Tabulka komunikačních (MODBUS) příkazů na povelování včetně stavových informací | ANO (kompletní popis komunikačního protokolu) |
| Požadované funkce SW | Akumulace přebytků Schopnost zálohování Peak shaving (PS) Shift Load (SL) Propojení do nadřazené aplikace |

### Měniče

Jelikož celý systém bude provozován jako celek, budou všechny použité měniče od stejného výrobce a vzájemně kompatibilní (stejný typ měniče, různý výkon). Z důvodu podmínek daných vyhláškou č. 114/2023 Sb. o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW je nutné osadit některé instalace takovou technologií, která zajistí bezpečné napětí. Toho může být dosaženo při požadavku na certifikaci a krytí více možnostmi, nicméně z pohledu nákladů na budoucí provoz, zejména pak diagnostiku závad, požaduje Objednatel využití takových prvků, které umožní také monitoring PV systému na úrovni modulů. Toho je možné dosáhnout prakticky pouze použitím výkonových optimizérů, a to při jejich kompletním osazení (tzn. nelze osadit jen některé moduly).

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Euroúčinnost | min. 98 % |
| Optimizéry | ANO, 1 optimizér na max. 2 moduly |
| Připojitelný DC výkon | Dimenzování měničů musí respektovat proud a napětí připojovaných stringů s uvažováním bezpečnostních koeficientů proudu a napětí o velikosti 1,15 |
| Nominální AC výstupní výkon | Dle jednotlivých systémů na každém objektu s tolerancí ±30 % tak, aby byly dodrženy podmínky výrobce na min./max. připojitelný DC výkon dle DC instalovaného výkonu daného objektu |
| Záruka | min. 12 let měnič, min. 25 let optimizér |
| Krytí | min. IP 65 měnič, min. IP 68 optimizéry |
| Integrovaná DC a AC přepěťová ochrana | ANO |
| Vestavěná ochrana proti elektrickým obloukům | ANO |
| Garantovaná kompatibilita s instalovanými DC smart optimizéry | ANO |
| Funkční monitoring na úrovni optimizérů | ANO, v ceně po celou dobu životnosti systému (resp. optimizérů) |
| Účinnost optimizérů | min. 99,5% |

## Řídící a regulační prvky pro optimalizaci výroby a spotřeby energie

Zhotovitel je povinen instalovat a zprovoznit měřidla a další nutné součástí řídícího systému v dotčených odběrných místech v souladu s požadavky Výzvy.

Seznam odběrných míst je uveden v příloze č.1 těchto Požadavků objednatele, která je jejich nedílnou součástí.

## Ostatní požadavky

Zhotovitel zajistí Objednateli součinnost při prokazování výdajů, tzn. vypracuje kromě běžné dokumentace při převzetí také aktuálně platnou Přílohu č. 2 Výzvy včetně příloh (certifikáty, datové listy).

Jsou-li v Zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a Objednatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení. Musí se jednat o rovnocennou odchylku v požadované úrovni z hlediska bezpečnosti a použitelnosti. Všechny použité komponenty musí i nadále splňovat minimální požadavky vyžadované poskytovatelem dotace, konkrétně Výzvou. V případě náhrady fotovoltaických modulů nebo měničů musí zůstat kromě podmínek Výzvy zachovány také výše uvedené parametry a funkcionality.

## Stavební logistika a uživatelský komfort pří výstavbě

Celkové uzavření budovy Zadavatel nepředpokládá, anebo v době, kdy není užívána (škola o víkendu nebo o prázdninách apod.)

## Hromosvody a další bezpečnostní řešení

Zhotovitel je povinen jako součást svého plnění dokumentace pro provedení stavby pro každý UČD vyhotovit projekt úpravy hromosvodu tak, aby respektoval návrh střešního fotovoltaického systému a byl v souladu s ČSN (EN) 62 305. Součástí projektu bude zpráva o analýze řízeného rizika dle části 1 uvedené normy.  Zhotovitel je v rámci svého plnění povinen tuto úpravu též zrealizovat.

Je povinen navrhnout provedení UČD a tyto provést tak, aby byly v souladu s Právními předpisy včetně závazných i doporučených technických norem a řádnou stavební praxí dodrženy odstupové vzdálenosti a další požadavky související s provedením hromosvodů na budovách, na nichž budou fotovoltaické elektrárny umístěny a za tím účelem je povinen prověřit stávající umístění a provedení hromosvod na budovách včetně příslušných revizí a navrhnout a provést na svůj náklad jejich případnou úpravu.

Povinnou součástí bezpečnostních kritérií každé elektrárny, UČD jsou mimo jiné

- Proudové ochrany

- Hromosvody / ochrana před bleskem

- Možnost odpojení DC částí v případě požárního zásahu (instalace tlačítka stop ke každé UČD)

Zhotovitel je rovněž povinen vyhotovit pro každou fotovoltaickou výrobnu dokumentaci požárně bezpečnostního řešení (PBŘ)  včetně analýzy rizik nebo její aktualizaci v případě, že PBŘ v rámci získání Stavebního povolení zajistil Objednatel (součástí dokumentace PBŘ nebo její aktualizace bude vyjádření HZS k této dokumentaci, tj. schválení PBŘ nebo sdělení HZS, že se k PBŘ vyjadřovat nebude),

## Propojení s distribuční soustavou

Dílo bude zahrnovat kompletní propojení s distribuční soustavou včetně návrhu a provedení úprav rozvaděčů a jističů, včetně případného navýšení jejich počtu, bude-li to vyžadováno dle Smlouvy o dílo, Právních předpisů včetně závazných i doporučených technických norem a řádnou stavební praxí a všech dalších činností nutných k uvedení Díla do provozu a připojení k distribuční soustavě. Střídavá část instalace je součástí elektráren. Součástí plnění bude dle uvedení všech fotovoltaických výroben do trvalého provozu dle definice v PPDS (včetně potřebných souvisejících úkonů, tzn. včetně provedení zkušebního provozu, je-li pro výrobnu vyžadován, zajištění prvního paralelního připojení, úprav a samotného procesu připojení k elektrické síti daného distributora, vyřízení všech potřebných povolení nebo souhlasů u Energetického regulačního úřadu nebo jiného úřadu státní správy nebo samosprávy, včetně přípravy všech nutných dokumentů, bude-li to nezbytné k řádnému užívání Díla),

## Instalovaný výkon

Zhotovitel je povinen maximalizovat instalovaný výkon fotovoltaických elektráren na objektech uvedených v bodu 4 níže s cílem dosáhnout maximálního instalovaného výkonu uvedeného v bodu 4 níže pro jednotlivé objekty a 3,6 MWp celkem, ledaže dle statického posouzení a Právních předpisů včetně závazných i doporučených technických norem a řádné stavební praxe umístění maximálního navrženého instalovaného výkonu na objektu není možné nebo pro Objednatele není efektivní, v takovém případě Zhotovitel navrhne a nainstaluje na objektech instalovaný výkon nižší maximálně odpovídající statickému posouzení a Právním předpisům včetně závazných i doporučených technických norem a řádné stavební praxi. Za tím účelem po obdržení statického posudku objektu od Objednatele a před zahájením přípravy Prováděcí dokumentace pro výrobnu na daném objektu Zhotovitel provede simulaci osvícených míst střechy v programu PV Sol nebo jiném obdobném simulátoru tak, aby splňovaly, kritérium

  - Alespoň 90% výtěžnosti u budov nad 50 kWp

  - Alespoň 75% výtěžnosti u budov pod 50 kWp

Zhotovitel vyhotoví Prováděcí dokumentaci každé FVE v souladu se statickým posudkem, Stavebním povolením, výsledky simulace osvícených míst střechy, PBŘ včetně analýzy rizik, projektem hromosvodu dle ČSN EN 62 305 včetně analýzy rizika.

Cena za UČD pak bude uhrazena dle skutečně instalovaného výkonu na základě jednotkových cen uvedených v Cenovém rozpočtu za 1 instalovaný kWp. Objednatel si vyhrazuje právo Změny postupem dle článku 13 Smlouvy tak, aby rozdíl mezi celkovým maximálním výkonem 3,6 MWp a skutečně instalovaným výkonem byl zcela nebo zčásti umístěn na jiné objekty určené Objednatelem.

Elektrárna v běžných situacích nesmí překročit limit statického zatížení střechy.

V situacích se zvýšenou sněhovou pokrývkou musí návrh a provedení UČD ze strany Zhotovitele umožnit její odhazování nebo jiný způsob likvidace (cestičky apod.).

## Konektivita

Výstavba interní sítě NENÍ předmětem této veřejné zakázky, šlo by krom elektřiny a tepla už o třetí síť.

Jednotlivý prvek musí umět nebo být rozšiřitelný o modul na a také celková SCADA musí umět minimálně:

- Pevný internet

- Wifi

- GSM

celková SCADA musí umět s takovými prvky komunikovat při dodržení požadovaných bezpečnostních standardů.

Architektura systému musí být cloudového typu s lokálními servery nebo průmyslovými počítači, které umožní v případě výpadku cloudu lokální provoz.

## Požadavky na instalovaný výkon baterií

- Baterie budou rozděleny do maximálně 10 kontejnerů o 10 % instalované kapacity na vhodných místech (nemusí jít o přesně 10 % vzhledem k síťovým poměrům a dimenzování elektráren.

- Systém musí být schopen v rámci těchto bateriových úložišť přiřadit virtuální kapacitu každému objektu.

- Ovládání systému musí umožnit režim dle možných požadovaných režimů, například kapacita přidělená určitému objektu musí být z 75 % využita právě pro tento objekt.

## Akumulace do tepla

Dílo bude navrženo tak, aby umožňovalo akumulaci do tepla (včetně výroby teplé užitkové vody). Přehled specifikací zdrojů tepla v jednotlivých objektech je uveden v příloze č. 2 těchto Požadavků objednatele, která je nedílnou součástí těchto Požadavků objednatele.

- Požadavky na Dokumenty zhotovitele

Vedle Dokumentů zhotovitele uvedených ve Smlouvě (zejména dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby pro UČD, návody, příručky a další dokumenty nezbytné pro uvedení UČD a Díla do provozu), se za Dokumenty zhotovitele též považuje Design řídícího systému a všechny jeho součásti uvedené v bodu 3. níže, a dále

- Simulace osvícených míst střechy tak, aby splňovaly kritérium

- Alespoň 90% výtěžnosti u budov nad 50 kWp

- Alespoň 75% výtěžnosti u budov pod 50 kWp

- Požárně bezpečnostní řešení či jejich aktualizace včetně analýzy rizik

- Projekt hromosvodů předepsané normy ČSN EN 62 305 včetně analýzy rizika

a všechny tyto dokumenty je nezbytné schválit předem Objednatele a vztahují se na něj postupy pro schvalování a předkládání uvedené ve Smlouvě, zejména článku 5.2 Smlouvy [Dokumentz zhotovitele, není-li dále stanoveno jinak.

- Požadavky na řídící systém

## Požadavky na software

Z hlediska funkcí i architektury požadovaného řešení lze systém rozdělit do tří částí:

- SCADA – systém pro dohled, řízení a sběr dat

- Řídící prvky hardwarové úrovně u jednotlivých elektráren a baterií

- Vyšší energetické a obchodní funkce

- Systémová integrace se stávajícími informačními systémy JEAS, především s dispečerským řízením

- Vývoj nových funkcí

## SCADA – systém pro dohled, řízení a sběr dat

SCADA je anglickou zkratkou Supervisory Control And Data Acquisition. Systém SCADA obecně nezastává funkci plnohodnotného řídicího systému dané technologie, ale zaměřuje se spíše na dispečerský dohled, monitorování, zobrazování veličin jednotlivě i po skupinách a jejich možnou parametrizaci. Software typu SCADA je tedy provozován na vyšší úrovni nad hardware jednotlivých prvků systému.

V historii rozlišujeme čtyři generace SCADA. První byly ostrovní jednoúčelové systémy v době sálových počítačů, druhou distribuované systémy s větším počtem menších stanic propojených komunikačními protokoly (například trasa metra), třetí generací byly již síťové systémy v době rozmachu PC a standardizace komunikačních protokolů.

Dnes máme 4. generaci - "internet of things" (IOT), v níž začínají dominovat multiagentní systémy a cloudové služby. Požadavkem Objednatele tedy je, aby řídící systém uměl interně pracovat s daty z jedné budovy (radnice, škola, bazén) a aby toto uměl zobrazit v cloudu a umožnil optimalizaci vyšším funkcím.

## SCADA+ - řízení jednotlivých prvků

Dalším požadavkem je, aby tato vrstva systému krom dohledu umožnila i základní řízení jednotlivých prvků po skupinách s potvrzením vykonání zadané instrukce. U střídačů u fotovoltaik i baterií jde zejména o:

- Zapnutí, vypnutí (s potvrzením vykonání)

- Zvýšení a snížení výkonu (s přenesením skutečné hodnoty)

- Zjištění aktuálního stavu prvku (například odběr na budově radnice)

## Technické požadavky

- Minimální podpora komodit

  - Elektřina

  - Teplo

  - Zemní plyn

  - Možnost rozšíření o další komodity (například voda)

- Optimalizace, a to v jednotlivých výše uvedených komoditách i mezi nimi, například využití přebytků solární výroby pro ohřev teplé užitkové vody.

  - Výroby

  - Spotřeby

  - Akumulace energie

- Kritéria optimalizace (multikriteriální)

  - Cena (co nejpříznivější)

  - Technické jednotky, například dodržení technologické teploty apod.

  - Ostatní jednotky, například úspory CO2 jako kritérium pro některé dotační tituly

- Vizualizace libovolných prvků soustavy, včetně řiditelných aktivních spotřebičů, například radnice, která nemůže mít z důvodů památkové ochrany vlastní solární elektrárnu.

- Řízení libovolných prvků či skupin prvků soustavy

- Zobrazení výsledku řízení jednotlivě i po skupinách (například stav prvků a celkový regulační výkon skupiny prvků)

- Otevřená architektura

- Musí podporovat lokální provoz i cloudové řešení

- V lokálním provozu musí spolehlivě fungovat na defaultní scénáře nebo ruční řízení i při výpadku cloudu nebo jeho poruše

- Cloudové řešení musí být postaveno alespoň na datacentru s TIER3

- Musí splňovat požadavky

  - GDPR

  - Evropské kybernetické bezpečnosti NIS2

  - podmínky návrhu změny energetického zákona (tzv. LEX OZE II)

## Řídící prvky hardwarové úrovně u jednotlivých elektráren a baterií

Řešení musí poskytovat data v otevřeném a známém formátu

Požadavky na řízení jsou uvedeny v následující tabulce

| Parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Protokol | MODBUS |
| Min. požadované příkazy | Autonomní provoz – ZAPNOUT/VYPNOUT Zjištění stavu příslušného prvku (konkrétní veličina nebo potvrzení o vykonání příkazu) Řízení výkonu nabíjení v rozsahu 0-100% Řízení výkonu vybíjení v rozsahu 0-100% Řízení výkonu FVE v rozsahu 0-100% |
| Rychlost odezvy | max. 500 ms |
| Tabulka komunikačních (MODBUS) příkazů na povelování včetně stavových informací | ANO (kompletní popis komunikačního protokolu) |
| Požadované funkce SW | Akumulace přebytků Schopnost zálohování Peak shaving (PS) Shift Load (SL) Propojení do nadřazené aplikace |

## Vyšší energetické a obchodní funkce

Objednatel dále požaduje, aby řídící systém v rámci vyšších energetických a obchodních funkcích splňoval zejména následující požadavky:

    - Splnění kritéria 80% samospotřeby v ročním horizontu

    - Samospotřeba v součtu obchodních intervalů (hodiny nebo ¼ hodiny)

    - Celková výroba

    - Celková spotřeba

    - Snížení celkové výroby

      - Formou snížení výkonu vybraných zdrojů

      - Akumulací do elektřiny

      - Akumulací do tepla

    - Zvýšení celkové výroby pomocí akumulované elektřiny

    - Celková akumulace elektřiny a možnost další akumulace elektřiny

    - Celková možnost akumulace elektřiny do tepla

    - Rozpočet energií v rámci komunit dle LEX OZE II

## Systémová integrace

Integrace dovnitř informačního prostředí Objednatele

### Řídící systém musí systémově integrovat stávající informačního prostředí Objednatele sestávající z následujících aplikací:

- Dispečink

- vizualizační aplikace CZT Promotic8.3.32 /18.06.2020/ od spol. MARTIA a.s.,

- vizualizační aplikace tepelných hospodářství - PlyKo - Simacuc / Mobucuc © RNA, version 1.06, od spol. APPLIC s.r.o,

- vlastní regulace jednotlivých zdrojů tepla (Siemens, ADAT, kotlové regulace…), u starších zdrojů bez dálkového dispečerského řízení

- Účetnictví

- fakturační SW tepla - eSADA 4.2303.0.0 od spol. EG-Expert, s.r.o.

- Energetický management

-  CZECKER od spol. LOYD GROUP s.r.o.

Integrace s okolním prostředím

Řídící systém musí být systémově integrovat následující:

- Síťový model distributora a jeho dispečerské řízení

- Obchodní integrace na

  - operátora trhu

  - obchodníky s energiemi

  - agregátory

  - další subjekty včetně přibývajících členů energetické komunity v Jablonci n/N

- Automatizované výkaznictví, např. OTE, ERÚ, ČEPS…

## Metody pro rozpočet energií v rámci komunit dle LEX OZE II

Požadavky Objednatele na metody pro rozpočet energií v rámci komunit dle LEX OZE II:

- Statická metoda

  - Fixní procentuální rozpočet

  - Preferují provozovatelé distribučních soustav

  - Maximálně 5 výroben

- Hybridní metoda

  - Statická metoda, ale vyrobená a nespotřebovaná energie je v dalších iteracích nabídnuta dalším subjektům v komunitě

- Poolování

  - Suma výroby a suma spotřeby

  - Vazba výrobce – spotřebitel m:n

  - Cena se rozděluje na základě klíčů, priorit

  - Nejvýhodnější z hlediska možností rozpočtu

## Design systému a odpovídajícího software

Další požadavky objednatele na zpracování designu celého systému jsou dále stanoveny v příloze č. 9 Zadávací dokumentace představující součást Požadavků objednatele.

Pokud budou součástí dodávky zdrojové kódy, požaduje objednatel dodat zdrojové kódy správně okomentované do té míry, aby bylo možné zdrojovému kódu porozumět bez závislosti na poskytovateli zdrojového kódu.

Požadavky na správné komentování zdrojového kódu:

    - Komentovat PROČ zdrojový kód provádí to, co provádí. Zapsat také jaké informace a znalosti, které v době zápisu zdrojového kódu mám, mě k takovému zápisu zdrojového kódu vedou. Tam, kde to nemusí být na první pohled zřejmé, komentovat i CO a JAK zdrojový kód provádí – například složitější algoritmy. Tyto algoritmy musí být rovněž uvedeny a popsány v dokumentu „design systému“ a komentáře v kódu musí dokumentovat, jak jsou tyto navržené postupy v systému dokumentovány.

    - Využívat jednotnou syntaxi a pravidla tvorby komentářů napříč celým projektem. Navíc využívat takovou syntaxi, která umožní z komentářů standardním nástrojem vytvořit dokumentaci.

    - Komentovat zdrojový kód raději více nežli méně, ale na druhou stranu zcela triviální věci není potřeba komentovat vůbec.

## Podmínky pro předání fází objednateli (akceptační kritéria)

#### ve fázi Deisgn systému

- zpracování dokumentu Design systému

- prezentace dokumentu Design systému

Zhotovitel je povinen předložit Design systému Objednateli k připomínkování a odsouhlasení ve lhůtě uvedené vs Smlouvě.

#### ve fázi Realizace

- byly provedeny všechny testy

- dodavatelské ověřovací,

- integrační: interní a externí integrace,

- uživatelské akceptační (UAT),

bez výskytu vad kategorie A a B a pro všechny vady kategorie C, kterých může být maximálně 10 celkem, byl stanoven a odsouhlasen termín jejich odstranění. Uživatelské akceptační testy budou plánovány maximálně ve dvou kolech, pokud po ukončení 2. kola budou přetrvávat vady kategorie A, B, C (viz výše), bude uplatněn postup dle Smlouvy při neúspěšných Přejímacích zkouškách. Harmonogram realizace testů bude stanoven v Designu systému s tím, že na každé testovací kolo je Objednateli vyhrazen časový úsek nejméně 10 pracovních dní

- byla dokončena specifikovaná dokumentace dle bodu 3:11 níže.

- bylo provedeno představení systému dle bodu 3:11 níže.

#### ve fázi Příprava produktivního provozu

- byly provedeny všechny výkonové testy bez výskytu vad kategorie A a B a pro všechny kategorie C, kterých může být maximálně 5 celkem, byl stanoven a odsouhlasen termín jejich odstranění

- byly provedeny penetrační testy a byly vypořádány veškeré zjištěné nálezy z penetračních testů

- byla namigrována data nezbytná pro zahájení produktivního provozu

- byla přiřazena uživatelská oprávnění v rozsahu potřebném pro zahájení produktivního provozu

- byla dokončena specifikovaná dokumentace dle bodu 3:11 níže.

- bylo provedeno představení systému dle bodu 3:11 níže.

#### ve fázi Produktivního provozu a podpory

- v systému nejsou po dobu delší než 4 (čtyři) týdny před datem ukončení fáze žádné vady kategorie A a B

- v systému je maximálně 5 vad kategorie C celkem a byl stanoven a odsouhlasen termín jejich odstranění

- byla dokončena specifikovaná dokumentace dle bodu 3:11 níže.

Kategorizace vad

Kategorie vady je výchozím ukazatelem pro nastavení stupně závažnosti/naléhavosti pro řešení a je stanovena objednatelem. Zhotovitel je oprávněn kategorizaci konkrétní vady korigovat v souladu s objektivním zjištěním a na základě dohody s objednatelem.

Vada kategorie A – systém zcela selhal nebo je rozsáhle poškozen. Některé nebo všechny části systému podporující hlavní procesy selhaly a jsou zcela nefunkční nebo je jejich funkčnost omezena tak, že je kritickým způsobem ovlivněna činnost businessu objednatele. Standardní firemní procesy jsou vážně ovlivněny a nezbytné úlohy nemohou být plněny. Vada způsobuje ztrátu dohledu nad systémem.

Vada kategorie B - systém je funkční pouze částečně. Systém a podporované činnosti jsou výrazně ovlivněny z důvodu selhání nebo omezení některé ze systémových funkcí podporujících důležité činnosti businessu objednatele. Jsou dotčeny firemní procesy v míře způsobující ztěžování výkonu konkrétní činnosti. V případě současného výskytu více vad kategorie B může nastat situace, kdy vzájemné působení těchto vad způsobí kumulaci negativního dopadu na firemní procesy objednatele tak, že závažnost dopadu bude odpovídat podmínkám vady kategorie A. V tomto případě budou i jednotlivé vady způsobující tuto kumulaci hodnoceny kategorií A.

Vada kategorie C - systém je plně operativní, pouze některé funkce jsou omezeny, ztráta redundance systému bez dopadu na poskytované funkcionality systému. Tato kategorie zároveň zahrnuje funkce, které sice prokazatelně zcela selhaly, ale nejsou v daný moment využívány a nemají žádný vliv na řádný chod systému. Vada má pouze zanedbatelný vliv na chod systému. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že vadou kategorie C jsou všechny drobné vady, které nespadají do kategorií A a B.

## Náležitosti pro kompletní předání jednotlivých fází řídícího systému

Následující náležitosti tvoří kompletní předání jednotlivých fází Zhotovitelem Objednateli:

#### ve fázi Design systému:

- Dokument Cílový Design systému v elektronické podobě zpracovaný dle těchto Požadavků objednatele

- Potvrzení Objednatele o provedeném úvodním představení systému prezenční formou s online přenosem v dále uvedeném rozsahu, přičemž představení systému budou vedena v českém jazyce:

- Úvodní představení systému projektovému týmu objednatele zaměřené na seznámení s technologiemi a koncepty, které bude zhotovitel implementovat v rámci svého plnění. Plánovaný počet účastníků: max. 20 osob.

#### ve fázi Realizace:

- Dokumentace představení systému, které bude provedeno v rámci této fáze

- Potvrzení Objednatele o provedení a výsledcích provedených testů (dodavatelských ověřovacích, integračních a uživatelských akceptačních) a uložení protokolů testů včetně scénářů testů v dohodnutém úložišti

- Zdrojové kódy k SW 1 včetně veškeré dokumentace

- Potvrzení Objednatele o provedeném představení systému prezenční formou s online přenosem v dále uvedeném rozsahu, přičemž Představení systému budou vedena v českém jazyce:

- Představení systému administrátorům pro potřeby produktivního provozu systému (správa systému a jeho komponent, prostupy do databáze, architektura). Plánovaný počet účastníků: 5 osob.

- Představení systému testerům na straně objednatele, kteří budou odpovědní za otestování řešení podle testovacích scénářů specifikovaných ve fázi Design systému v rozsahu potřebném pro provedení a vyhodnocení testů. Plánovaný počet účastníků: 10 osob.

#### ve fázi Příprava produktivního provozu:

- Potvrzení Objednatele o provedení a výsledcích provedených výkonových testů a kopie protokolů testů

- Plán přechodu do produktivního provozu včetně migračního plánu

- Dokument strategie obnovy (havarijní scénáře)

- Potvrzení Objednatele, že byla namigrována data nezbytná pro zahájení produktivního provozu

- Dokumentace rozsahu migrovaných dat

- Potvrzení Objednatele o přiřazení uživatelských oprávnění potřebných pro zahájení produktivního provozu

- Dokumentace skutečného provedení

- Zdrojové kódy k SW 1 včetně veškeré dokumentace

- Administrátorská dokumentace

- Dokumentace pro představení systému klíčovým uživatelům

- Uživatelská dokumentace pro jednotlivé role minimálně v jedné z následujících podob:

- dokument v elektronické podobě s možností tisku

- video-návody

- e-Learningový kurz

- Potvrzení Objednatele o provedeném představení systému uživatelům pro potřeby produktivního provozu systému prezenční formou s online přenosem v prostorách objednatele v tomto rozsahu:

- Představení systému bude probíhat v IT prostředí určeném pro objednatele.

- Představení systému budou probíhat na testovacím prostředí systému.

- Představení systému budou vedena v českém jazyce.

- Plánovaný počet účastníků: max. 20 osob.

#### ve fázi Produktivního provozu a podpory:

- Protokol o akceptaci

- Potvrzení projektového manažera objednatele o tom, že k datu podpisu předávacího protokolu nejsou po dobu delší než 4 (čtyři) týdny před datem ukončení fáze žádné vady kategorie A a B, maximálně 5 vad kategorie C celkem, pro které byl stanoven a odsouhlasen termín jejich odstranění

- Aktualizovaná dokumentace skutečného provedení

- Aktualizovaná administrátorská dokumentace

- Aktualizovaná uživatelská dokumentace

- Zdrojové kódy k SW 1 včetně veškeré dokumentace

Po splnění výše uvedených podmínek může být řídící systém předán Objednateli postupem dle článku 10.2 nebo 10.1 Smlouvy.

Součástí předání a převzetí fáze „Příprava produktivního provozu“ je dodání licence k SW1 a  SW 2.

Poskytování maintenance k SW 1 a SW 2 je zahájeno dnem podpisu Předávacího protokolu fáze „Příprava produktivního provozu“ a bude poskytována po dobu 4 (čtyř) let, příp. 6 let v případě, že bude prodloužena doba plnění servisní smlouvy na 6 (šest) let.

Rozvojové služby budou poskytovány kdykoliv v době účinnosti této smlouvy, maximálně však do uplynutí doby 6 (šesti) let od podpisu Předávacího protokolu fáze „Příprava produktivního provozu“, a to dle požadavků objednatele podle konkrétních objednávek.

V případě, že ze strany objednatele není poskytována nezbytná součinnost předvídaná touto smlouvou, je zhotovitel povinen bez ohledu na neposkytnutí součinnosti plnit další (jiné úkoly) v rámci dané fáze implementace, ke kterým součinnost není nezbytně nutná tak, aby byly dodrženy shora uvedené termíny plnění.

- Požadavky na instalovaný výkon FVE dle UČD

- Ucelené části Díla (UČD)

Ucelenými částmi Díla (UČD) jsou dodávky a instalace fotovoltaických elektráren (FVE) na střechách jednotlivých objektů, jak jsou tyto objekty uvedeny výše v bodu 4.

  - UČD vyžadující Stavební povolení

  - Ostatní UČD

- Garantované parametry Díla - samospotřeba

V investičně dotčených objektech projektu musí být spotřebováno alespoň 80 % vyrobené elektřiny z nově instalovaných fotovoltaických elektráren za celý projekt v roční bilanci. Investičně dotčenými objekty projektu se rozumí budovy a další infrastruktura, kde byly nainstalovány fotovoltaické elektrárny a/nebo ve kterých byly instalovány v rámci projektu podpořené prvky pro optimalizaci spotřeby vyrobené elektřiny.

Příloha č. 1 – Seznam odběrných míst

Příloha č. 2 – Přehled objektů a výkonu

TIER 1: Definice dle společnost Bloomberg New Energy Finance (BNEF): „Výrobci modulů TIER 1  jsou výrobci, kteří v posledních dvou letech poskytli produkty vlastní značky a vlastní výroby na šest různých projektů, které byly financovány bez postihu šesti různými bankami.“

Např. 50kWh baterie – bateriový střídač s výkonem 50 kW

Tzn. vstupní proud měničů musí být min. 1,15 x ISC stringů za STC, max. napětí měničů musí být min. UOC x 1,15 stringu za STC.

Výkon měniče uvedený jako AC nominální výkon je uveden jako předpokládaný údaj. Konkrétní typ měniče, který bude skutečně využit pro systém, musí být schopen provozu s připojením daných modulů v dané konfiguraci (instalovaný výkon), ale AC výkon může být různý podle navrženého dimenzování.

Vzor ke stažení na:

https://www.sfzp.cz/files/documents/storage/2021/05/31/1622445392_Priloha_2_Stanovisko_odborneho_technickeho_dozoru_FVE_cistopis_tab.docx