CENTROTERM spol.s r.o.

vytápěcí soustavy - měření tepla - autorizovaná projekce

Investor:	       Elektrárny Opatovice

Stavba:	CR, PS D038 – Rek. sek. podzemních rozvodů TeV a ÚT

Stupeň PD:			  Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH :

- ÚVOD

- SOUČASNÝ STAV TEPLOVODŮ

- POPIS REKONSTRUKCE TEPLOVODŮ

- VÝPIS PI POTRUBÍ A TRUBNÍCH DÍLŮ

- ÚVOD

Předmětem této projektové dokumentace je technické řešení rekonstrukce sekundárních rozvodů tepla a teplé vody v trase z horkovodní PS D 038 do odběrných míst značených OM200 (firma Jaroslav Zrůst) a OM300 (Město Chrudim) o celkové délce trasy 82 m. Hlavním důvodem plánované rekonstrukce sekundárních rozvodů je jejich velmi špatný technický stav. Sekundární rozvody uvedených tras jsou v provozu 32 let. Ve stávající železobetonové šachtě „Š“ byla zhotovena odbočka pro vytápění odběrných míst značených OM400 a OM500. Sekundární rozvody ÚT z této odbočky jsou zhotoveny z předizolovaného potrubí (dále PI) Isoplus DN80/160, které budou nadále zachovány a dojde pouze k jejich připojení na rozvody rekonstruované.

Ve fázi rozpracovanosti byla koncepce rekonstrukce TV rozvodů konzultována s kompetentními zástupci investora. Jako technický podklad pro vypracování prováděcí projektové dokumentace byly použity tyto podklady:

- zadávací a technické podmínky vypracované EOP

- situace zájmové oblasti

- neúplná archivní dokumentace teplovodních rozvodů

- osobní prohlídka staveniště zpracovatelem projektové dokumentace

Vzhledem k tomu, že archivní projektová dokumentace rekonstruovaných teplovodních energokanálů  není v plném rozsahu dostupná, byla polohopisná a výškopisná trasa energokanálu stanovena na základě změřených údajů v odbočné šachtě „Š“. Z uvedeného důvodu také nebyl zhotoven výkres podélných profilů teplovodů.

- SOUČASNÝ STAV TEPLOVODŮ

Na výkrese D1.4a/2.01 je nakreslena situce stávajících teplovodních rozvodů, kde jsou zakresleny předpokládané trasy energokanálů a jejich světlosti vč. světlostí čtyřtrubních teplovodních rozvodů. Z horkovodní PS do směrového lomu L1 je čtyřtrubní rozvod veden ve společném monolitickém neprůlezném žlabu. Ze směrového lomu L1 až do směrového lomu L3 Jsou potrubní rozvody ÚT a ZT vedeny separátně v souběhu. Potrubí ÚT je uložené do žlabu o světlých rozměrech 950x550 mm, potrubí ZT je uložené do žlabu o světlých rozměrech 700x500 mm. Přípojky z lomu L3 do OM300 a z odbočky 01 do OM200 jsou čtyřtrubní rozvody vedené ve společném monolitickém neprůlezném žlabu o světlých rozměrech 1350x500 mm. V šachtě „Š“ Jsou osazeny uzávěry s vypouštěním, jak na trase pro OM200 a OM300, tak pro PI potrubí vedené k OM400 a OM500. Výstup sekundárního vedení z PS a vstupy sekundárních vedení do OM200 a OM300 jsou zhotoveny ve zděných přístřešcích značených P1, P2 a P3. Stávající zákrytové desky energokanálů jsou výškově položené těsně pod terénem a v úseku od šachty „Š“ do směrového lomu L3 a od bodu 01 do OM200 je ochranná betonová mazanina krycích desek ve stejné výšce s terénem (vizuálně identifikovatelné). V OM200 je vstup potrubí do objektu za obvodovým zdivem, pod oknem, zakrytován. Hlavní uzávěry a měřič tepla se nachází ve svislém zakrytovaném potrubí, kde je revizní uzaviratelný otvor. V OM300 jsou hlavní uzávěry a měřič tepla za obvodovým zdivem volně přístupné. Neprůlezné energokanály jsou opatřeny želzobetonovými zákrytovými deskami

- POPIS REKONSTRUKCE TEPLOVODŮ

3.1) ČÁST STROJNĚTEPELNÁ

Po odkrytí energokanálů bude demontováno stávající potrubí ÚT a ZT. V odbočné šachtě „Š“ bude rovněž demontované potrubí ÚT a ZT vč. uzavíracích a vypouštěcích armatur. Po dokončení demontážních prací potrubí a podpěr potrubí budou vyčištěna dna energokanálů. Do pískového podsypu v energokanálech se provede montáž předizolovaného potrubí (PI potrubí) ÚT a ZT. Nejprve budou smontovány PI rozvody ÚT a následně PI rozvody ZT. Vzhledem k tomu, že PI rozvody ZT mají větší rádius ve směrových lomech (d63/125 => 1000mm, d32 / 75 => 800 mm), je nutné vnitřní roh v lomu L1 železobetonového kanálu z každé strany vybourat cca 0,5 bm.

3.1.1) POTRUBÍ ÚT

Přívodní PI potrubí ÚT má jedenkrát zesílenou tepelnou izolaci (třída izolace – 2) a vratné potrubí má standardní tloušťku izolace (třída izolace – 1). PI potrubí s těmito tepelnými izolacemi bude osazeno v trase od PS D038 do OM200 a OM300.

V odbočné šachtě „Š“ bude potrubí ÚT z ocelových bezešvých trubek opatřené přivařovacími kulovými uzávěry a pro vypouštění se použijí také přivařovací kulové uzávěry. Stávající PI potrubí bude připojené přes dilatační ramena potrubím DN80. PI potrubí ZT bude převedené přes šachtu a nebude mít uzávěry ani vypouštění.

V odbočce 01 budou osazeny paralelní odbočky DN65 x DN50 s délkou dilatačních ramen 2 bm.

Potrubí pro OM200 bude přivařené na stávající potrubí DN65 v prostoru přístřešku P2. Potrubí pro OM300 bude po průchodu přístřeškem P3 přivařené ke stávajícímu potrubí DN50 v prostoru strojovny v objektu u hlavních uzávěrů. Výstup ocelového potrubí DN80 z prostoru PS se připojí na nové PI potrubí v prostoru Přístřešku P1.

Délková roztažnost potrubí ÚT je umožněna do směrových lomů. Směrové lomy a odbočky PI potrubí budou opatřeny dilatačními polštáři. Umístění a tloušťky dilatačních polštářů jsou na výkrese D1.4a / 2.08, kde je rovněž kladečský plán PI potrubí a trubních dílú ÚT. Převážná část trasy sekundárních rozvodů je vedena pod zpevněnými komunikacemi.

Z důvodu zajištění čistoty potrubí bude vypracován technologický postup na sváření. Kořeny budou svařeny výhradně pod ochrannou atmosférou argonu. Další vrstvu je možné provádět el. obloukem. Veškeré svary potrubí budou provedeny minimálně v kvalifikačním stupni č. 2 dle ČSN EN 12517.

Po provedené tlakové zkoušce přetlakem vody 9 bar budou spoje Pi potrubí zaizolovány. Potrubí ve odbočné v šachtě „Š“ a vstupní potrubí do OM200, OM300 a do PS  budou po dvojnásobném antikorozním nátěru tepelně izolované izolačními pouzdry s Al fólií ( λ = 0,034 W/m,K a max. t do 250°C ) o tloušťce rovnající se světlosti potrubí.

3.1.2) PI POTRUBÍ ZT

Do pískového podsypu bude rovněž uloženo PI potrubí ZT. Jedná se o plastové potrubí  PE Xa v roli PN6. Potrubí TeV má dimenze d63 / 125, d50 / 110 a d40 / 90. Potrubí cirkulace TeV má jednotnou dimenzi d32 / 75.

V přístřešku P1 bude PI potrubí pomocí přechodů s vnějšími závity připojené k plastovému potrubí PPR. Z přístřešku bude do PS vyvedené potrubí PPR d63 a d32, kde se připojí k témuž potrubí o stejných dimenzích. Výstup PI potrubí nad terén se provede ohnutím trubek. Proti poškození PE pláště budou ohyby chráněny dilatačními polštáři.

V přístřešku P2 vystoupá PI potrubí pomocí ohybů d40 / 90 a d32 / 75 do prostoru přístřešku, kde se připojí na stávající pozinkované potrubí 6/4“ a 1“.

V přístřešku P3 vystoupá PI potrubí pomocí ohybů d50 / 110 a d32 / 75 do prostoru přístřešku. Zde bude proveden přechod na plastové potrubí PPR d40 a d32. Potrubí PPR budou přivedena až k hlavním stávajícím kulovým uzávěrům DN32 a DN25 v objektu OM300.

V odbočném místě 01 se použijí prefabrikované T – kusy.

Po provedené tlakové zkoušce přetlakem vody 6 bar bude potrubí PPR v PS a v OM200 + OM300  tepelně izolované PE trubicemi ( λ = 0,046 W/m,K a max. t do 90°C ) o tlošťce 20 mm.

3.1.3) ČÁST STAVEBNÍ

Po vybourání stávajících stavebních konstrukcí komunikačních zpevněných ploch, provedení zemních výkopových prací, odstranění silničních panelů, zámkové dlažby a stropních desek energokanálů bude předizolované potrubí uložené do pískového lože v energokanálech o min. výšce 100 mm. Po tlakové zkoušce, zapěnění a vodotěsném zaizolování spojů bude potrubí zasypáno pískem min. 100 mm nad povrch izolovaných trubek. Zrnitost písku je předepsána 3 – 8 mm. V úrovni pískového zásypu bude nad každou trubku položena výstražná fólie zelené barvy. Na tuto skladbu bude proveden zásyp prohozenou zeminou cca 50 mm nad výškovou úroveň stěn energokanálů. Po zhutnění zeminy budou nad energokanály zpětně položeny stropní desky z důvodu plošného roznešení sil způsobených vozidly (nedostatečné krytí PI potrubí). Nad stropní desky bude obnovena původní skladba zpevněných ploch.

V rámci stavebních prací budou vybourány čelní zděné stěny přístřešků P1, P2 a P3. Do objektů OM300 a PS budou provedeny průrazy v obvodových stěnách pro průchod potrubí. V šachtě „Š“ budou vybourány zazděné otvory energokanálů. Do OM200 se vyvrtají dva šikmé otvory  ϕ 63 mm v cihel zdivu o délce cca 700 mm pro průchod sdělovací techniky. Po provedené montáži budou vybourané prostupy zazděny a v přístřešcích P1, P2 a P3 budou ponechány revizní otvory 300 x 300 mm s plastovými dvířky. Podchod energokanálu pod betonovým plotem u OM300 bude dočasně staticky zajištěn.

Aby nedošlo ke kolizi s podzemními inženýrskými sítěmi, dodavatel stavebních prací zajistí ruční kopání sond pro jejich přesnou identifikaci. V projektové dokumentaci jsou zakreslené veřejné podzemní inženýrské sítě, na základě písemného vyjádření jejich správců. Ostatní podzemní inženýrské sítě vytyčí jejich majitelé před zahájením zemních prací (zajistí dodavatel stavby).

3.1.4) VÝSTRAŽNÝ SYSTÉM A SDĚLOVACÍ TECHNIKA

Výstražný systém

Pro možnost kontroly těsnosti spojů podzemního vedení předizol. potrubí ÚT budou vodiče potrubí a trubních dílů propojeny. V přístřešcích P1, P2, P3 a v šachtě „Š“ se použijí propojovací krabičky BS2 do vlhkého prostředí. Krabičky budou propojeny pomocí kabelů CYKY J 3x1,5. Do PS bude osazena detektorová skříňka BD43, která  se propojí se signalizačními vodiči pomocí kabelů CYKY J 3x1,5. kabely v PS a v šachtě budou uloženy do vkládacích lišt.

Po dokončené montáži PI potrubí ÚT se provede měření smyček nových rozvodů. Proměření výstražného systému provede oprávněný pracovník. O proměření bude vyhotoven protokol.

- VÝPIS PI POTRUBÍ A TRUBNÍCH DÍLŮ

SOUPIS PI OCELOVÉHO POTRUBÍ

| POZ. | POPIS | POČET |
| --- | --- | --- |
| 1 | PI POTRUBÍ – DN80/180, TŘ. IZOLACE 2, a´12 m | 1 ks |
| 2 | PI POTRUBÍ – DN80/160, TŘ. IZOLACE 1, a´12 m | 1 ks |
| 1a | PI POTRUBÍ – DN80/180, TŘ. IZOLACE 2, a´6 m | 1 ks |
| 2a | PI POTRUBÍ – DN80/160, TŘ. IZOLACE 1, a´6 m | 1 ks |
| 3 | PI POTRUBÍ – DN65/160, TŘ. IZOLACE 2, a´12 m | 1 ks |
| 4 | PI POTRUBÍ – DN65/140, TŘ. IZOLACE 1, a´12 m | 1 ks |
| 3a | PI POTRUBÍ – DN65/160, TŘ. IZOLACE 2, a´6 m | 1 ks |
| 4a | PI POTRUBÍ – DN65/140, TŘ. IZOLACE 1, a´6 m | 1 ks |
| 5 | PI POTRUBÍ – DN50/140, TŘ. IZOLACE 2, a´12 m | 3 ks |
| 6 | PI POTRUBÍ – DN50/125, TŘ. IZOLACE 1, a´12 m | 3 ks |
| 7 | PI PAR. ODB. WTS P – T 2 – DN65/160 x 2 – DN50/140 | 1 ks |
| 8 | PI PAR. ODB. WTS P – T 1 – DN65/140 x 1 – DN50/125 | 1 ks |
| 9 | PI OHYB 90°, 1 x 1m, WTS 2E DN80/180 | 2 ks |
| 10 | PI OHYB 90°, 1 x 1m, WTS 1E DN80/160 | 2 ks |
| 11 | PI OHYB 90°, 1 x 1m, WTS 2E DN50/140 | 2 ks |
| 12 | PI OHYB 90°, 1 x 1,5m, WTS 1E DN50/125 | 2 ks |
| 13 | PI OHYB 90°, 1,5 x 2m, WTS 2E DN80/180 | 1 ks |
| 14 | PI OHYB 90°, 1,5 x 2m, WTS 1E DN80/160 | 1 ks |
| 15 | PI OHYB 90°, 1 x 1,5m, WTS 2E DN50/140 | 1 ks |
| 16 | PI OHYB 90°, 1 x 1,5m, WTS 1E DN50/125 | 1 ks |
| 15a | PI OHYB 90°, 2 x 1,5m, WTS 2E DN50/140 | 1 ks |
| 16a | PI OHYB 90°, 2 x 1,5m, WTS 1E DN50/125 | 1 ks |
| 17 | PI PREFABRIK. REDUKCE WTS RED 2-DN65/160 x 2-DN50/140 | 1 ks |
| 18 | PI PREFABRIK. REDUKCE WTS RED 1-DN65/140 x 1-DN50/125 | 1 ks |
| 19 | DSJ SPOJKA – KOMPLET DN80/180 | 5 ks |
| 20 | DSJ SPOJKA – KOMPLET DN80/160 | 5 ks |
| 21 | DSJ SPOJKA – KOMPLET DN65/160 | 3 ks |
| 22 | DSJ SPOJKA – KOMPLET DN65/140 | 3 ks |
| 23 | DSJ SPOJKA – KOMPLET DN50/140 | 9 ks |
| 24 | DSJ SPOJKA – KOMPLET DN50/125 | 9 ks |
| 25 | GUMOVÁ PRŮCHODKA 180/DN80 | 1 ks |
| 26 | GUMOVÁ PRŮCHODKA 160/DN80 | 1 ks |
| 27 | GUMOVÁ PRŮCHODKA 160/DN65 | 1 ks |
| 28 | GUMOVÁ PRŮCHODKA 140/DN65 | 1 ks |
| 29 | KONCOVÉ TĚSNĚNÍ DN80/180 | 2 ks |
| 30 | KONCOVÉ TĚSNĚNÍ DN80/160 | 2 ks |
| 31 | KONCOVÉ TĚSNĚNÍ DN65/160 | 1 ks |
| 32 | KONCOVÉ TĚSNĚNÍ DN65/140 | 1 ks |
| 33 | KONCOVÉ TĚSNĚNÍ DN50/140 | 2 ks |
| 34 | KONCOVÉ TĚSNĚNÍ DN50/125 | 2 ks |
| 35 | DILATAČNÍ POLŠTÁŘ – VELIKOST 1 | 42 ks |
| 36 | DILATAČNÍ POLŠTÁŘ – VELIKOST 2 | 28 ks |
| 37 | PROPOJOVACÍ KRABICE – BS 2 | 10 ks |
| 38 | DETEKTOR BD 43 | 1 ks |
| 39 | VÝSTRAŽNÁ FÓLIE - ZELENÁ | 170 m |

SOUPIS PI PLASTOVÉHO POTRUBÍ ELIPEX SDR 11

| POZ. | POPIS | POČET |
| --- | --- | --- |
| 1 | PI POTRUBÍ V ROLI – D63 / 125 | 48 m |
| 2 | PI POTRUBÍ V ROLI – D32 / 75 | 86 m |
| 3 | PI POTRUBÍ V ROLI – D50 / 110 | 34 m |
| 3a | PI POTRUBÍ V ROLI – D40 / 90 | 8 m |
| 4 | PI PREFABRIK. „T KUS“ 63/125 x 40/90, ART. 11.120.063.040 | 1 ks |
| 4a | DSJ SPOJKA – KOMPLET DN63/125 | 1 ks |
|  | LISOVACÍ SPOJKA D63 x 63 | 1 ks |
|  | PŘESUVNÝ KROUŽEK D63 | 2 ks |
| 4b | DSJ SPOJKA – KOMPLET DN40/90 | 2 ks |
|  | LISOVACÍ SPOJKA D40 x 40 | 2 ks |
|  | PŘESUVNÝ KROUŽEK D40 | 4 ks |
| 5 | PI PREFABRIK. „T KUS“ 32/75 x 32/75, ART. 11.120.032 | 1 ks |
| 5a | DSJ SPOJKA – KOMPLET DN32/75 | 5 ks |
|  | LISOVACÍ SPOJKA D32 x 32 | 5 ks |
|  | PŘESUVNÝ KROUŽEK D32 | 10 ks |
| 6 | REDUKOV. SPOJKA DN63/125xDN50/110 – KOMPLET | 1 ks |
|  | LISOVACÍ REDUKOVANÁ SPOJKA D63 x 50 | 1 ks |
|  | PŘESUVNÝ KROUŽEK D63 | 1 ks |
|  | PŘESUVNÝ KROUŽEK D50 | 1 ks |
| 7 | GUMOVÁ PRŮCHODKA 125/DN63 | 2 ks |
| 8 | GUMOVÁ PRŮCHODKA 75/DN32 | 2 ks |
| 9 | PI OHYB 90°, D40/90, ART. 11.110.040 | 1 ks |
| 9a | PI OHYB 90°, D50/110, ART. 11.110.050 | 1 ks |
| 10 | PI OHYB 90°, D32/75, ART. 11.110.032 | 2 ks |
| 11 | KONCOVÉ TĚSNĚNÍ D63/125 | 1 ks |
| 11a | PČECHOD S VNĚJ. ZÁVITEM A LIS. SPOJEM D63x2“ | 1 ks |
|  | PŘESUVNÝ KROUŽEK D63 | 1 ks |
| 12 | KONCOVÉ TĚSNĚNÍ D32/75 | 3 ks |
| 12a | PŘECHOD S VNĚJ. ZÁVITEM A LIS. SPOJEM D32x1“ | 3 ks |
|  | PŘESUVNÝ KROUŽEK D32 | 3 ks |
| 13 | KONCOVÉ TĚSNĚNÍ D40/90 | 1 ks |
| 13a | PŘECHOD S VNĚJ. ZÁVITEM A LIS. SPOJEM D40x5/4“ | 1 ks |
|  | PŘESUVNÝ KROUŽEK D40 | 1 ks |
| 14 | KONCOVÉ TĚSNĚNÍ D50/110 | 1 ks |
| 14a | PŘECHOD S VNĚJ. ZÁVITEM A LIS. SPOJEM D50x6/4“ | 1 ks |
|  | PŘESUVNÝ KROUŽEK D50 | 1 ks |
| 15 | DSJ SPOJKA – KOMPLET DN50/110 | 1 ks |
|  | LISOVACÍ SPOJKA D50 x 50 | 1 ks |
|  | PŘESUVNÝ KROUŽEK D50 | 2 ks |

05 / 2020				Vypracoval. Vl. Kohoutek