## ÚV Kněžpole Motorická instalace
Poř. číslo | Položka | Popis | Typ a výrobce | Jednotka | Množství | Jedn. cena (Kč) | Celk. cena (Kč)
1 | RH1 | Rozváděč, kovová skříň v rozvodně NN. Tech údaje doplnění a vystrojení viz příloha D.2.2.2.5 |  | komplet | 1 |  | 0
2 |  | Řadový pojistkový odpínač, 3P, velikost 1 do 250A, včetně nožových pojistkových vložek 160A |  | ks | 1 |  | 0
3 |  | Svorka řadová, vč. příslušenství pro vodiče do 2,5 mm2 |  | ks | 8 |  | 0
4 |  | Svorky, řadová svorkovnice s pojistkou a LED signalizací 24V do 4 mm2 |  | ks | 2 |  | 0
5 |  | Ucpávková kabelová vývodka IP43, M20 |  | ks | 2 |  | 0
6 |  | Ucpávková kabelová vývodka IP43, M63 |  | ks | 2 |  | 0
7 | RM1 | Rozváděč, kovová skříň sestava 4 pole v rozvodně aerace a flokulace. Doplnění a vystrojení viz příloha D.2.2.2.4 |  | komplet | 1 |  | 0
8 |  | Odpínač válcových pojistek 3P, velikost 14x51, včetně válcových pojistkových vložek do 25A |  | ks | 2 |  | 0
9 |  | Svorka řadová, vč. příslušenství pro vodiče do 6 mm4 |  | ks | 5 |  | 0
10 |  | Ventilátor chlazení skříně 230V/155W, 850m3/hod, IP54 |  | ks | 1 |  | 0
11 |  | Mřížka odvětrávací 300x300 mm, IP54 |  | ks | 1 |  | 0
12 |  | Termostat - spínač chlazení rozváděče 0+60°C |  | ks | 1 |  | 0
13 |  | Jistič vzduchový 1P/4A,C, 15kA |  | ks | 1 |  | 0
14 |  | Jistič vzduchový 1P/6A,C, 15kA |  | ks | 1 |  | 0
15 |  | Měnič kmitočtu pro spouštění aregulaci asynchronního motoru ventilátoru, kvadratický zátěžný moment, určeno pro aplikace ve vodním hospodářství, jmenovitý výkon motoru: 7,5 kW, jmenovitý výstupní proud při 3 x 380-440 VAC: 16A, přetížitelnost (60 s): 120% jmenovitého proudu, jmenovité napájecí napětí: 3 x 380 - 480 VAC +/- 10%, skříň: Kniha;krytí: IP 20, RFI filtr dle EN 61 800-3, kategorie C2/C1, LCP: s grafickým displejem LCP 102 – čeština s přídavným lakováním plošných spojů |  | ks | 1 |  | 0
16 |  | Ovládací panel měniče pro vzdálenou montáž do samostatného zapouzdření IP65 + datový kabel a koncovky do 5m. |  | ks | 1 |  | 0
17 |  | Síťová tlumivka k omezení negativních vlivů frekvenčních měničů na napájecí síť. 3x400V, 50Hz, 1,8mH / 16A |  | ks | 1 |  | 0
18 |  | Motorová tlumivka k použití v pohonech s frekvenčními měniči. Zapojují se na výstup frekvenčního měniče v případě větších délek kabelů mezi měničem a regulovaným motorem. Potlačují negativní vliv kapacitní zátěže. 3x400V, 50Hz, 0,9mH / 16A |  | ks | 1 |  | 0
19 |  | Svorka řadová, vč. příslušenství pro vodiče do 2,5 mm2 |  | ks | 12 |  | 0
20 |  | Přepínač pomocných obvodů 230V/3A, 2 polohy spínací + poloha vypnuto, 2 spínací kontakty, ovládač otočný IP54 |  | ks | 1 |  | 0
21 |  | Tlačítkový ovládač stiskací, včetně spínacích kontaktů a uchycení na lištu DIN |  | ks | 1 |  | 0
22 |  | Relé pomocné 4P/5A, s indikaci sepnutí, typovací tlačítko, ovládací napětí 230VAC + patice |  | ks | 2 |  | 0
23 |  | Ucpávková kabelová vývodka IP43, M20 |  | ks | 1 |  | 0
24 |  | Ucpávková kabelová vývodka IP43, M25 |  | ks | 1 |  | 0
25 |  | Ucpávková kabelová vývodka IP43, M40 |  | ks | 1 |  | 0
26 | RM7 | Rozváděč, kovová skříň první část sestava 4 pole 800+800+1000+600, hloubka 500, výška 2000, podstavec 200. Tech. údaje a vystrojení viz příloha D.2.2.2.6 |  | komplet | 1 |  | 0
27 |  | Kompletační příslušenství sestavy skříně |  | soupr. | 1 |  | 0
28 |  | Řadový pojistkový odpínač, 3P, velikost 1 do 250A, včetně nožových pojistkových vložek 160A |  | ks | 1 |  | 0
29 |  | Odpínač válcových pojistek 3P, velikost 22x58, včetně válcových pojistkových vložek do 125A |  | ks | 5 |  | 0
30 |  | Odpínač válcových pojistek 3P, velikost 14x51, včetně válcových pojistkových vložek do 25A |  | ks | 2 |  | 0
31 |  | Svodič přepětí B+C, 4P, 275V, impuls 7kA-10/350, 25kA-8/20, max.60kA, s dálkovou signalizací |  | ks | 1 |  | 0
32 |  | Měnič kmitočtu pro spouštění a regulaci asynchronního motoru čerpadla, kvadratický zátěžný moment, určeno pro aplikace ve vodním hospodářství, jmenovitý výkon motoru: 30 kW, jmenovitý výstupní proud při 3 x 380-440 VAC: 54A, přetížitelnost (60 s): 120% jmenovitého proudu, jmenovité napájecí napětí: 3 x 380 - 480 VAC +/- 10%, skříň: Kniha;krytí: IP 20, RFI filtr dle EN 61 800-3, kategorie C2/C1, LCP: s grafickým displejem LCP 102 – čeština s přídavným lakováním plošných spojů |  | ks | 2 |  | 0
33 |  | Ovládací panel měniče pro vzdálenou montáž do samostatného zapouzdření IP65 + datový kabel a koncovky do 5m. |  | ks | 2 |  | 0
34 |  | Měnič kmitočtu pro spouštění a regulaci asynchronního motoru čerpadla, kvadratický zátěžný moment, určeno pro aplikace ve vodním hospodářství, jmenovitý výkon motoru: 15 kW, jmenovitý výstupní proud při 3 x 380-440 VAC: 32A, přetížitelnost (60 s): 120% jmenovitého proudu, jmenovité napájecí napětí: 3 x 380 - 480 VAC +/- 10%, skříň: Kniha;krytí: IP 20, RFI filtr dle EN 61 800-3, kategorie C2/C1, LCP: s grafickým displejem LCP 102 – čeština s přídavným lakováním plošných spojů |  | ks | 2 |  | 0
35 |  | Ovládací panel měniče pro vzdálenou montáž do samostatného zapouzdření IP65 + datový kabel a koncovky do 5m. |  | ks | 2 |  | 0
36 |  | Síťová tlumivka k omezení negativních vlivů frekvenčních měničů na napájecí síť. 3x400V, 50Hz, 0,29mH / 63A |  | ks | 2 |  | 0
37 |  | Motorová tlumivka k použití v pohonech s frekvenčními měniči. Zapojují se na výstup frekvenčního měniče v případě větších délek kabelů mezi měničem a regulovaným motorem. Potlačují negativní vliv kapacitní zátěže. 3x400V, 50Hz, 0,15mH / 63A |  | ks | 2 |  | 0
38 |  | Síťová tlumivka k omezení negativních vlivů frekvenčních měničů na napájecí síť. 3x400V, 50Hz, 74mH / 40A |  | ks | 2 |  | 0
39 |  | Motorová tlumivka k použití v pohonech s frekvenčními měniči. Zapojují se na výstup frekvenčního měniče v případě větších délek kabelů mezi měničem a regulovaným motorem. Potlačují negativní vliv kapacitní zátěže. 3x400V, 50Hz, 0,37mH / 40A |  | ks | 2 |  | 0
40 |  | Přepínač pomocných obvodů 230V/3A, 2 polohy spínací + poloha vypnuto, 2 spínací kontakty, ovládač otočný IP54 |  | ks | 10 |  | 0
41 |  | Tlačítkový ovládač stiskací, včetně spínacích kontaktů a uchycení na lištu DIN |  | ks | 4 |  | 0
42 |  | Motorový spouštěč s tepelnou ochranou přetížení, zkratová spouštť, vypínací schopnost 15kA, 3P do 16A + pomocné kontakty |  | ks | 2 |  | 0
43 |  | Stykač motorový 3P/do 16A-AC3, ovládací napětí 230VAC, cívka s integrovanou ochranou + pomocné kontakty |  | ks | 2 |  | 0
44 |  | Signálnálka "LED" IP54, 230V AC, žlutá |  | ks | 2 |  | 0
45 |  | Tlačítkový ovládač stiskací, včetně spínacích kontaktů a uchycení na zákrytovou desku pro místní ovládání IP65 |  | ks | 2 |  | 0
46 |  | Tlačítkový ovládač stiskací, včetně vypínacích kontaktů a uchycení na zákrytovou desku pro místní ovládání IP65 |  | ks | 2 |  | 0
47 |  | Elektronický spouštěč soft-start pro asynchronní elektromotor do 5kW, řízený rozběh a doběh, 3x400V/12A, integrovaný by-pas stykač, automatické sepnutí stykače by-pas, hlášení chodu + pomocné kontakty |  | ks | 2 |  | 0
48 |  | Relé pomocné 4P/5A, s indikaci sepnutí, typovací tlačítko, ovládací napětí 24VAC + patice |  | ks | 2 |  | 0
49 |  | Relé oddělovací svorkové 1P/3A, s indikaci sepnutí, ovládací napětí, ochranná dioda 24VDC |  | ks | 6 |  | 0
50 |  | Mřížka odvětrávací 300x300 mm, IP54 |  | ks | 3 |  | 0
51 |  | Polohový spínač koncový, 250V/6A |  | ks | 4 |  | 0
52 |  | Svitidlo osvětlení skříně 20W |  | ks | 4 |  | 0
53 |  | Termostat - spínač chlazení rozváděče 0+60°C |  | ks | 1 |  | 0
54 |  | Ventilátor chlazení skříně 230V/30W, 450m3/hod, IP54 |  | ks | 1 |  | 0
55 |  | Rázová oddělovací tlumivka přepěťové ochrany 3. stupeň 230V/16A |  | ks | 2 |  | 0
56 |  | Svodič přepětí 3.stupeň, 2P, 1P+N, 230V/16A s VF filtrem proti rušení, ochranná úroveň 850V, odezva 25ns |  | ks | 1 |  | 0
57 |  | Jistič vzduchový 1P/4A,C, 15kA |  | ks | 4 |  | 0
58 |  | Jistič vzduchový 1P/6A,C, 15kA |  | ks | 4 |  | 0
59 |  | Jistič vzduchový 1P+N/16A,C, 10kA |  | ks | 1 |  | 0
60 |  | Jistič vzduchový 1P+N/6A,C, 10kA |  | ks | 1 |  | 0
61 |  | Jistič vzduchový 1P+N/6A,C, 2kA |  | ks | 1 |  | 0
62 |  | Svorky, řadová svorkovnice s pojistkou a LED signalizací 24V do 4 mm2 |  | ks | 5 |  | 0
63 |  | Zdroj stabilizovaného napětí 24V DC-6A |  | ks | 1 |  | 0
64 |  | Svorka řadová, vč. příslušenství pro vodiče do 2,5 mm2 |  | ks | 7 |  | 0
65 |  | Svorka řadová, vč. příslušenství pro vodiče do 4 mm3 |  | ks | 18 |  | 0
66 |  | Svorka řadová, vč. příslušenství pro vodiče do 6 mm4 |  | ks | 5 |  | 0
67 |  | Záložní zdroj UPS on-line 230VAC/230VAC 1200VA |  | ks | 1
68 |  | Ucpávková kabelová vývodka IP43, M20 |  | ks | 14 |  | 0
69 |  | Ucpávková kabelová vývodka IP43, M25 |  | ks | 4 |  | 0
70 |  | Ucpávková kabelová vývodka IP43, M40 |  | ks | 4 |  | 0
71 |  | Ucpávková kabelová vývodka IP43, M63 |  | ks | 1 |  | 0
72 |  | E-Y2Y 3x120+70 |  | m | 65 |  | 0
73 |  | Kabel CYKY-J 5x4 |  | m | 90 |  | 0
74 |  | Kabel CYKY-J 5x2,5 |  | m | 95 |  | 0
75 |  | Kabel CYKY-J 3x1,5 |  | m | 50 |  | 0
76 |  | Kabel stíněný pro pohony s frekvenčními měniči NYCWY 4x35RE/35 |  | m | 60 |  | 0
77 |  | Kabel stíněný pro pohony s frekvenčními měniči NYCWY 4x10/10 |  | m | 100 |  | 0
78 |  | Kabel stíněný pro pohony s frekvenčním měničem YSLCY-JZ 4x2,5/2,5 |  | m | 55 |  | 0
79 |  | Kabel CMFM 2x1 |  | m | 220 |  | 0
80 |  | Kabel JYTY 7x1 |  | m | 110 |  | 0
81 |  | Datový kabel průmyslové provedení profibus 1x2x0,64 |  | m | 300 |  | 0
82 |  | Vodič CYY Zž 6 |  | m | 60 |  | 0
83 |  | Vodič CYY Zž 16 |  | m | 80 |  | 0
84 |  | Vodič CYY Zž 70 |  | m | 60 |  | 0
85 |  | Ekvipotenciální svorkovnice s krytem |  | ks | 2 |  | 0
86 | Materiál | Krabice rozbočovací do vlhka, vč. Svorek a vývodek IP65 |  | ks | 4 |  | 0
87 |  | Kabelový nerezový drátový žlab 60x300, včetně tvarovek, montážního a upevňovacího příslušenství |  | m | 280 |  | 0
88 |  | Trubka elektroinstalační poddajná z PP, Ø40 |  | m | 40 |  | 0
89 |  | Trubka elektroinstalační poddajná z PP, Ø50 |  | m | 40 |  | 0
90 |  | Trubka elektroinstalační poddajná z PP, Ø16 |  | m | 120 |  | 0
91 |  | Ocel konstrukční všeobecná nerez, držáky, podpěry a pomocné upevňovací a montážní prvky |  | kg | 35 |  | 0
92 |  | pomocný materiál |  | sada | 1 |  | 0
93 | Práce | demontáž stávajících zařízení a rozvodů motorické instalace |  | sada | 1 |  | 0
94 |  | montáž zařízení uvedených v odst. "Dodávky" |  | sada | 1 |  | 0
95 |  | montáž zařízení uvedených v odst. "Materiál" |  | sada | 1 |  | 0
96 |  | Oživení čerpadel a individuální zkoušky dílčích technologických celků |  | sada | 28 |  | 0
97 |  | revize výchozí |  | hod | 16 |  | 0
98 |  | PS09 Motorická instalace - Celkem |  |  |  |  | 0