## ÚV Kněžpole MAR
Poř. číslo | Položka | Popis | Typ a výrobce | Jednotka | Množství | Jedn. cena (Kč) | Celk. cena (Kč)
1 | DS | Instalace jistících a spínacích prvků do skříni DS. Ukončení signílů na styčné svorkovnice pro přímou vazbu na propojovací kabely do jednotlivých bloků a vstupních a výstupních jednotek PLC. |  | komplet | 81 |  | 0
2 |  | jistič vzduchový 4C1P+N |  | ks | 14 |  | 0
3 |  | Svorky, řadová svorkovnice s pojistkou a LED signalizací 24Vdc do 4 mm2 |  | ks | 30 |  | 0
4 |  | Svorky, řadová svorkovnice do 4 mm2 |  | ks | 48 |  | 0
5 |  | Svorky, řadová svorkovnice do 2,5 mm2 |  | ks | 96 |  | 0
6 |  | Kombinovaný svodič přepětí pro signalizační vedení, ochrana 24V, ochranná úroveň 650V, odezva 25ns. Vazební indukce, 5 kanálů na svorku DIN |  | ks | 2 |  | 0
7 |  | Ucpávková kabelová vývodka 20, IP43 |  | ks | 50 |  | 0
8 |  | Ucpávková kabelová vývodka 25, IP43 |  | ks | 15 |  | 0
9 |  | Montážní přísušenství a kompletace prvků do rozvaděče |  | soupr. | 1 |  | 0
10 | BT | Snímač teploty do potrubí včetně tlakové jímky do 0,6MPa. Rozsah 0-100°C, výstup 4-20mA, IP65 |  | ks | 1 |  | 0
11 | BP | Tenzometrický snímač tlaku 0+0,6MkPa, 2 vodičové přípojení 4-20mA, konektor, G1/2´ |  | ks | 3 |  | 0
12 |  | Tenzometrický snímač tlakové ztráty filtru 0+30kkPa, 2 vodičové přípojení 4-20mA, konektor, G1/2´ |  | ks | 10 |  | 0
13 |  | Tenzometrický snímač tlaku, stávající, odpojení a znovu připojení a kontrola 2 vodičové přípojení 4-20mA, konektor, G1/2´ |  | ks | 6 |  | 0
14 | BL | Snímač hladiny radarový, 2-vodičové napájení 24VDC, výstup 4-20mA, rozsah 0,25-3-4m, včetně alfanumerického displeje, připojení závit 1,1/2", pouzdro elektroniky z PBT, pouzdro snímače z ETFE, SW Sonic Intelligence, přesnost 0,15%, aktualizace 5s, IP67 |  | ks | 16 |  | 0
15 |  | Ultrazvukový snímač hldiny, stávající, odpojení a znovu připojení a kontrola měření s výstupem 4-20mA |  | ks | 2 |  | 0
16 |  | Tlaková vodivostní sonda stávající, odpojení a znovu instalace a zapojení po rekonstrukci strojní technologie. IP65 konektory a vodiče. |  | ks | 8 |  | 0
17 | BF | Zapojení snímače vodoměru v dodávce strojní technologie, převodník HRI, rozhraní M-Bus / pulsní výstup |  | ks | 5 |  | 0
18 |  | Odpojení a znovu zapojení stávajících snímačů vodoměrů po rekonstrukci potrubí, snímaše vodoměrů s datovým a impulsním rozhraním |  | ks | 6 |  | 0
19 |  | Zapojení snímače indukčního průtokoměru v dodávce strojní technologie, převodník 230VAC, rozhraní Modbus RTU |  | ks | 1 |  | 0
20 | SBQ | 2-pólový spínač 230VAC, do 10A v zapouzdření IP65, včetně průchodek |  | ks | 14 |  | 0
21 | FVBQ | Svodič přepětí kombinovaný 230VAC, do 10A v zapouzdření IP65, včetně průchodek |  | ks | 14 |  | 0
22 | BQ ZÁKAL | Sestava pro měření zákalu filtrované a upravené vody, příslušenství, zapojení a zprovoznění měření |  | sada | 9 |  | 0
23 |  | Převodník 2-kanálový pro 2 sondy citlivost 0-40NTU, rozlíšení 0,001 s místním ukazatelem. Napájení 230VAC, výstup datový Modbus RTU na nadřazený systém řízení a monitorování. Sestava odolná průmyslovému prostředí, krytí IP65. V sestavě i speciální propojovací kabely ke snímačům do 5m kabelové délky a speciálního zakončení. |  | sada | 9 |  | 0
24 |  | • Provozní analyzátor zákalu snímač s průtočným blokem • Analyzátor současně měří a zobrazuje na displeji zákal a průtok vzorku v l/hod • Průtočná cela • Bezúdržbový kalorimetrický senzor průtoku vzorku (samostatné objednací číslo) • senzor zákalu (samostatné objednací číslo) • Automatická teplotní kompenzace • Možnost kalibrace senzoru bez jeho demontáže z průtočné cely (odnímatelná nádobka vzorku/pufru) • Analyzátor je kompletně smontováno na PVC panelu 280 x 850 mm, otestován výrobcem na reálném vzorku, vydán certifikát kvality • Měřící rozsah 5NTU • Teplota vzorku: 0 až 50 °C • Průtok vzorku: 4 až 15 l/h • Tlak vzorku: analyzátor do 1 bar, lze předřadit škrtící ventil, pokud je vyšší vstupní tlak • Mechanické krytí elektroniky: IP66 • Napájení: 100 - 240 VAC (+/- 10 %) nebo 24 VDC(+/- 10 %) • Datový výstup stavu a měřených veličin Modbus RTU • Reléové výstupy: 2 volně programovatelné pro ovládání automatickéhoostřiku sondy tlakovou vodou • Systémový alarm: 1 beznapěťový kontakt sumární indikace poruchy • Integrovaný datalogger, programovatelná četnost ukládání měřených hodnot v reálném čase |  | sestava | 13 |  | 0
25 | BQ ZÁKAL | Odpojení a znovu instalace a zapojení sestavy zákalu do potrubí prací vody. |  | sada | 4 |  | 0
26 | BQ pH | Odpojení a znovu instalace a zapojení sestavy zákalu do potrubí prací vody. |  | sada | 1 |  | 0
27 | BQ Chlor | Odpojení a znovu instalace a zapojení sestavy zákalu do potrubí prací vody. |  | sada | 3 |  | 0
28 | BQ Chlordioxid | Odpojení a znovu instalace a zapojení sestavy zákalu do potrubí prací vody. |  | sada | 3 |  | 0
29 | BQ | Sada propojovacích hadiček a příslušenství k sestavě průtočných bloků a sond k analyzátorům |  | sada | 30 |  | 0
30 | Vodiče | Kabel stíněný CMFM 2x1 |  | m | 840 |  | 0
31 |  | Kabel stíněný CMFM 4x1 |  | m | 165 |  | 0
32 |  | Kabel CYKY 3x1,5 |  | m | 680 |  | 0
33 |  | Sběrnicový kabel 1x2x0,64 |  | m | 680 |  | 0
34 |  | Vodič CYY Zž 4 |  | m | 80 |  | 0
35 |  | Vodič CYY Zž 6 |  | m | 40 |  | 0
36 | Materiál | Krabice rozbočovací do vlhka, vč. Svorek a vývodek IP65 |  | ks | 14 |  | 0
37 |  | Kabelový nerezový drátový žlab 60x60, včetně tvarovek, montážního a upevňovacího příslušenství |  | m | 440 |  | 0
38 |  | Kabelový nerezový drátový žlab 60x300, včetně tvarovek, montážního a upevňovacího příslušenství |  | m | 330 |  | 0
39 |  | Trubka elektroinstalační poddajná z PP, Ø40 |  | m | 60 |  | 0
40 |  | Trubka elektroinstalační poddajná z PP, Ø50 |  | m | 40 |  | 0
41 |  | Trubka elektroinstalační poddajná z PP, Ø16 |  | m | 140 |  | 0
42 |  | Ocel konstrukční všeobecná nerez, držáky, podpěry a pomocné upevňovací a montážní prvky |  | kg | 35 |  | 0
43 |  | pomocný materiál |  | sada | 1 |  | 0
44 | Práce | Demontáž stávajících zařízení a rozvodů motorické instalace |  | sada | 1 |  | 0
45 |  | montáž zařízení uvedených v odst. "Dodávky" |  | sada | 1 |  | 0
46 |  | montáž zařízení uvedených v odst. "Materiál" |  | sada | 1 |  | 0
47 |  | Oživení měřících obvodů a individuální zkoušky |  | sada | 81 |  | 0
48 |  | Revize výchozí |  | hod | 16 |  | 0
49 |  | PS 10 Měření a regulace - Celkem |  |  |  |  | 0