## List1
Rozpad nabídkové ceny
Veřejná zakázka: Výstavba fotovoltaických elektráren v městysu Drásov
Dodavatel vyplní jednotkové ceny bez DPH. Součet položek musí odpovídat celkové nabídkové ceně bez DPH uvedené v nabídce, krycím listu a smlouvě.
Rozpad ceny slouží pro kontrolu úplnosti ocenění, fakturační členění, dotační administraci a posouzení případných změn závazku; hodnoticím kritériem je celková nabídková cena bez DPH.
Položka | Typ - technická specifikace (Název a popis technologie vč. nabízeného výkonu/kapacity celkem a kapacity 1 článku či panelu) | Množství | jednotka | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH
1. Projekční práce
Dokumentace místních úprav střech souvisejících s instalací FVE | Zaměření, průzkum a statické posouzení dotčených střešních ploch, projekt místních oprav, případného zesílení, kotvení FVE, prostupů a koordinace s hromosvodovou soustavou. Nejde o projekt plošné rekonstrukce střechy. | 1 | kpl |  | 0
Dokumentace FVE | Projektová dokumentace FVE včetně dokumentace pro povolení záměru, je-li vyžadována, dokumentace pro provedení stavby (DPS), schémat zapojení, rozmístění panelů, měničů, baterií, ochran a DSPS. | 1 | kpl |  | 0
Inženýrská a administrativní činnost | Vyjádření stavebního úřadu, podklady pro povolení stavby, připojení k distribuční soustavě, UTP, licence a doklady vyžadované poskytovatelem dotace a provozovatelem distribuční soustavy. | 1 | kpl |  | 0
Projekční práce celkem |  |  |  |  | 0
2. FVE včetně instalace
FVE č. 1 – fotbalové kabiny | Dodávka a instalace FVE na objektu fotbalových kabin, Všechovická 600, Drásov; instalovaný výkon 36,8 kWp, včetně panelů a související technologie. | 1 | kpl |  | 0
FVE č. 2 – Základní škola | Dodávka a instalace FVE na objektu Základní školy, Školní 167, Drásov; instalovaný výkon 49,41 kWp, včetně panelů a související technologie. | 1 | kpl |  | 0
FVE č. 3 – Obecní dům | Dodávka a instalace FVE na objektu Obecního domu, Všechovická 61, Drásov, případně objekt č. evidenční 32; instalovaný výkon 41,72 kWp, včetně panelů a související technologie. | 1 | kpl |  | 0
Konstrukce pro uchycení panelů | Nosné, kotevní a montážní konstrukce pro panely včetně montážního materiálu a koordinace s úpravami střech a hromosvodu. | 1 | kpl |  | 0
Měniče / střídače | Střídače a související prvky s řízením dodávky do distribuční soustavy dle podmínek připojení a MODF RES+. | 1 | kpl |  | 0
Rozvaděče a elektromateriál DC/AC | DC a AC rozvaděče, jištění, ochrany, svodiče přepětí, elektromateriál a potřebné úpravy elektroměrového rozvaděče. | 1 | kpl |  | 0
Kabeláž DC/AC | DC a AC kabeláž včetně chrániček, žlabů, prostupů a napojení jednotlivých technologických částí. | 1 | kpl |  | 0
Montáž, revize a uvedení FVE do provozu | Montážní práce, výchozí revize, zkoušky, nastavení, spuštění provozu, podání žádosti o první paralelní připojení (UTP) a uvedení do trvalého provozu. | 1 | kpl |  | 0
Zaškolení obsluhy a předání provozních podkladů | Zaškolení obsluhy a předání provozních, revizních, záručních a dalších dokladů nutných k řádnému užívání díla. | 1 | kpl |  | 0
FVE včetně instalace celkem |  |  |  |  | 0
3. Baterie včetně instalace
Bateriové úložiště FVE č. 1 | Dodávka a instalace bateriového úložiště pro FVE č. 1 s akumulací 41,5 kWh, včetně BMS a potřebného příslušenství. | 1 | kpl |  | 0
Bateriové úložiště FVE č. 2 | Dodávka a instalace bateriového úložiště pro FVE č. 2 s akumulací 51,2 kWh, včetně BMS a potřebného příslušenství. | 1 | kpl |  | 0
Bateriové úložiště FVE č. 3 | Dodávka a instalace bateriového úložiště pro FVE č. 3 s akumulací 41,40 kWh, včetně BMS a potřebného příslušenství. | 1 | kpl |  | 0
Kabeláž a jištění BESS | Kabeláž, jištění, ochrany, propojení a rozhraní bateriového úložiště k FVE, měničům a energetickému managementu. | 1 | kpl |  | 0
Montáž, zprovoznění a funkční zkoušky BESS | Montáž, nastavení, uvedení do provozu, protokol o funkční zkoušce využitelné kapacity a doklady k záruce a recyklaci akumulátorů. | 1 | kpl |  | 0
Baterie včetně instalace celkem |  |  |  |  | 0
4. Zavedení energetického managementu
PLC / EMS hardware | Externí PLC nebo obdobné řídicí zařízení včetně měřicích a řídicích prvků pro optimalizaci výroby, spotřeby a akumulace energie. | 1 | kpl |  | 0
Online monitoring 24/7 | Vzdálený monitoring FVE a sítě nemovitostí přes internet bez nutnosti veřejné IP adresy; zobrazení výroby, spotřeby, soběstačnosti, stavu akumulace, importu/exportu a historie dat. | 1 | kpl |  | 0
Regulace dodávky do distribuční soustavy | Nastavení a prokázání plynulé nebo diskrétní regulace dodávky do DS podle podmínek RES+ a smluv o připojení; dodržení maximálního přetoku 5 kW pro každé OM, není-li stanoveno jinak. | 1 | kpl |  | 0
Software, licence a administrátorské přístupy | Uživatelské rozhraní, licence, předání administrátorských přístupů, archivace dat minimálně v členění den/měsíc/rok a doložení screenshotů aplikace monitoringu. | 1 | kpl |  | 0
Zavedení energetického managementu celkem |  |  |  |  | 0
5. Místní stavební úpravy střech související s instalací FVE
Místní opravy nebo zesílení střechy objektu Základní školy | Pouze místní opravy nebo zesílení konstrukcí v místech dotčených instalací FVE č. 2, pokud jejich potřeba vyplyne ze zaměření, průzkumu a statického posouzení. Zahrnuje odborné ošetření poškozené difuzní fólie v dotčených místech a obnovu vrstev narušených montáží. Nezahrnuje plošnou výměnu krytiny, krovu nebo difuzní fólie ani sanaci vad nesouvisejících s FVE. | 1 | kpl |  | 0
Stavební připravenost, prostupy, kotvení a vodotěsné zapravení | Provedení a vodotěsné zapravení prostupů, osazení a úpravy kotevních prvků, obnova vrstev a povrchů dotčených montáží a uvedení dotčených konstrukcí do řádného stavu. | 1 | kpl |  | 0
Úprava a koordinace hromosvodové soustavy / LPS | Úprava, koordinace a případné doplnění hromosvodové soustavy a související požárně bezpečnostní opatření vyvolaná instalací FVE. | 1 | kpl |  | 0
Lešení, pomocné konstrukce, odpad a úklid | Lešení nebo jiné pomocné konstrukce, průběžná likvidace odpadu, závěrečný úklid a uvedení okolních ploch do řádného stavu. | 1 | kpl |  | 0
Místní stavební úpravy střech celkem |  |  |  |  | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH | Sazbu DPH doplní dodavatel podle právních předpisů; při režimu přenesení daňové povinnosti uvede odpovídající režim. |  |  | 21% | 0
Cena celkem vč. DPH |  |  |  |  | 0