## Rekapitulace
REKAPITULACE
1 | Nerezový bazén | 0
2 | Technologie bazénu | 0
3 | Trubní rozvody tvarovky | 0
| Celkem včetně dopravy a montáže bez DPH | 0

## Nerezový bazén
|  | ROZMĚRY: |  | Šířka | 6,87m
|  |  |  | Délka | 12,06m
|  |  |  | Hloubka | 1m - 1,30m
|  |  |  | Šířka žlábku | 330
Číslo položky | Zkrácený text dodávky - montáže | mj | Počet | Cena za mj bez DPH CZK/mj | Cena bez DPH CZK
| CELKOVÁ CENA BEZ DPH |  |  |  | 0
1 | TĚLESO BAZÉNU |  |  |  | 0
1.01. | TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY přelivného typu a okláštění dvou sloupů p 0,15m na vodu | pack | 1 | 0 | 0
Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn bazénové vany včetně příslušenství specifikovaného v projektové části, které není zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (přelivná hrana, obvodové přelivné žlábky, rohové díly, výztuže, kotevní desky, kotevní mat. a pod.). Provedení je vyhotoveno dle dispozic uvedených v technických podkladech, provedení svarů dle ČSN EN ISO 3834-2, svary mořeny bez mechanického opracování (vyjma svarů hlavy bazénu – 5 cm pod hladinu vody). Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových konstrukcí uchycených staticky v určených a předepsaných bodech dle projektové dokumentace (dále jen PD), podložené statickým výpočtem. Na konstrukční části obvodových stěn jsou pak následně vodotěsně navařeny jednotlivé části bazénu, samostatně uvedené a specifikované v přiloženém rozpočtu. Technické provedení bazénové stěny, tvar přelivné hrany a přelivného žlábku a stejně tak min. požadavek na dodržení vertikálních dělících rovin obvodových stěn bazénů navazujících na horizontální dělící roviny dna je blíže specifikován v PD a je požadováno doložení provedení Technickým listem. Dodržení těchto požadavků je bezpodmínečné a je zaneseno v projektové dokumentaci. Tímto způsobem je vytvořena nerezová samonosná vodotěsná vana.
1.02. | DNO BAZÉNU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S KRUHOVÝMI NOPY | m2 | 79.72 | 0 | 0
Dno bazénu je tvořeno jednostranně raženým plechem, prolis o průměru 9,5mm(+0,5mm), výška prolisu 1,0-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°. Přesazení dnových plechů přes sebe je min. 10mm. Dno je vodotěsně navařeno na bazénové stěny a jednotlivé vestavby. Součástí dna jsou veškeré výztužné prvky určené pro případné zlomy ve dně. Uložení dna je dle PD.Provedení bude doloženo technickým listem.
1.03. | Ztracené bednění bez spodní izolace | m | 45 | 0 | 0
Jedná se o nerezový ohýbaný profil navařený na zadní lem bazénu. Slouží jako ztracené bednění pro další stavební úpravy a zároveň jako plocha pro ohraničení podlahových betonů kolem bazénu/napojení vodorovné hydroizolace. V horní části je bednění kotvené k lemu bazénu bodově s rozestupem dle montážních zvyklostí. Tloušťka plechu 1,5mm,materiál a tvar dle PD. Provedení bude doloženo technickým listem.
1.04. | IZOLACE
1.04.01. | Tepelná izolace (4-6cm) zadní části baz. stěny (dílna) | pack | 1 | 0 | 0
Stříkaná izolace je tepelná izolace nové generace, která dokonale přilne ke všem materiálům. Po aplikaci stříkané izolační pěny nevznikají tepelné mosty. Je ideálním řešením na izolaci bazénových stěn. Díky nízké hmotnosti nazatěžuje bazénovou konstrukci a dokonale přilne ke všem povrchům. 03/35N - tvrdá dvousložková polyuretanová pěna s uzavřenou strukturou buněk vytvrzených chemickou reakcí mezi složkami, nepoškozující ozónovou vrstvu, aplikace nástřikem. Vynikající tepelně izolační a hydroizolační vlastnosti, dlouhodobá přilnavost a lepivost ke všem materiálům (mimo PE/PP), vysoká rozměrová stabilita (po vytvrzení se nesmršťuje ani nerozpíná), odolnost proti vodě, zředěným kyselinám a louhům, plísním a hnilobám tepelných izolací. Podklad: všechno mimo PE / PP. Podklad musí být suchý, čistý, pevný, zbavený prachu a nečistot, odmaštěný. Samozahášecí vlastnosti! V místě montážních svarů je stěna z výroby dodána na montáž s 200mm, na každou stranu od místa spoje, bez izolace. V případě dostupnosti z vnější strany, po zavaření spoje stěny bazénu, je možné provést doizolování na montáži. Tloušťka izolace 40 až 60mm od vnitřní stěny bazénu.Provedení bude doloženo technickým listem.
2 | VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU |  |  |  | 0
2.01. | Schodiště do bazénu (kruhové nopy) - přímé, šíře schodu 2,46m, 5-stupínkové | ks | 1 | 0 | 0
Vstupní schodiště do bazénu je směrem k vodě ze všech stran uzavřená vodotěsně svařená konstrukce včetně podélných nosníků a styčníkových plechů vyhotovených dle konstrukčních a statických požadavků PD. Výška stupnic musí být shodná v celé délce schodiště, velikost a tvar stupnic musí být provedeny dle PD. Stupně jsou vytvořeny jako bezpečné nášlapné plochy, které se nesmí prohýbat ani jinak deformovat a nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení (prolis o průměru 9,5mm (+0,5mm)), s vnodnou výškou prolisu, s vhodnou osovou roztečí prolisů 20mm (± 1mm), které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°. U veřejných bazénů je požadavek na zabarvení okraje stupnic. Jedná se o termotlakově nanášené vinylové pásy, které barevně odliší jednotlivé části bazénové konstrukce. Toto řešení umožňuje dodatečné opravy a úpravy barevných ploch. Připouští se provést barevný efekt procesem, založeným na bezproudovém anodickém vylučování vrstvy oxidů kovů, za vzniku interferenční vrstvy oxidů kovů a to v takové tloušťce vrstvy, která zrakem na denním světle vykazuje kobaltově modré až černé zabarvení, kobaltová modř RAL 5013.Provedení bude doloženo technickým listem.
2.02. | Schodiště do bazénu (kruhové nopy) - přímé, šíře schodu 2,46m, 5-stupínkové | ks | 1 | 0 | 0
Vstupní schodiště do bazénu je směrem k vodě ze všech stran uzavřená vodotěsně svařená konstrukce včetně podélných nosníků a styčníkových plechů vyhotovených dle konstrukčních a statických požadavků PD. Výška stupnic musí být shodná v celé délce schodiště, velikost a tvar stupnic musí být provedeny dle PD. Stupně jsou vytvořeny jako bezpečné nášlapné plochy, které se nesmí prohýbat ani jinak deformovat a nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení (prolis o průměru 9,5mm (+0,5mm)), s vnodnou výškou prolisu, s vhodnou osovou roztečí prolisů 20mm (± 1mm), které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°. U veřejných bazénů je požadavek na zabarvení okraje stupnic. Jedná se o termotlakově nanášené vinylové pásy, které barevně odliší jednotlivé části bazénové konstrukce. Toto řešení umožňuje dodatečné opravy a úpravy barevných ploch. Připouští se provést barevný efekt procesem, založeným na bezproudovém anodickém vylučování vrstvy oxidů kovů, za vzniku interferenční vrstvy oxidů kovů a to v takové tloušťce vrstvy, která zrakem na denním světle vykazuje kobaltově modré až černé zabarvení, kobaltová modř RAL 5013.Provedení bude doloženo technickým listem.
2.03. | Zábradlí k vodě - povrch.úpr. LESK (ke schodům) - přímé | ks | 2 | 0 | 0
Zábradlí k vodě je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě. Zábradlí je tvořeno trubkami TRKR 40x2mm a musí odpovídat PD a ČSN EN 13451, důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů a viditelných výstupků. Sklon zábradlí musí odpovídat sklonu schodiště, provedení a tvar dle PD. Zábradlí technologicky upravené mechanickým leštěním do zrcadlového lesku. Projektant požaduje doložení Technického listu.
2.04. | Zábradlí ke stěně - povrch.úpr. LESK (ke schodům a stěně) - přímé | ks | 2 | 0 | 0
Zábradlí k bazénové stěně je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě, zajišťující nebezpečí pádu osob na schodiště ze strany ochozu kolem bazénu. Zábradlí je tvořeno trubkami TRKR 40x2mm a musí odpovídat PD a ČSN EN 13451, důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů a viditelných výstupků. Sklon zábradlí musí odpovídat sklonu schodiště, provedení a tvar dle PD. Zábradlí technologicky upravené mechanickým leštěním do zrcadlového lesku. Projektant požaduje doložení Technického listu.
3 | BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA |  |  |  | 0
3.01. | Kanál dnového rozvodu s krytem, opatřeným protiskluzovým dezénem | m | 12.06 | 0 | 0
Pro přívod čerstvé vody do bazénu, jsou ve dně bazénu zabudovány kanály s odnímatelnými poklopy (zajišťující jednoduchou údržbu a čištění) s prolisovanými vstřikovacími tryskami, provedení komplet z nerezové oceli. Těsnění mezi dnovým kanálem a krytem je z elastického pryžového materiálu. Tento profil se na lem krytu přisvorkuje a konce těsnícího profilu se přilepí. Upevnění krytů musí zajišťovat snadnou opětovnou montáž i demontáž, pomoci montážního klíče. Povrchy krytů dnových kanálů musí mít stejný design a povrch jako okolní dno v bazénu. Kryty musí být vyrobeny v takové délce, aby s nimi byla snadná manipulace a musí mít tuhou a stabilní konstrukci. Tvar kanálů a krytů kanálů, samotné provedení a průřez kanálů včetně napojení na cirkulační systém bazénové vody musí odpovídat platné PD. Množství proudící vody (tlak) vody nesmí překročit 0,03 MPa. Z bezpečnostního hlediska musí být veškeré pohledové plochy kanálu i krytu zaobleny bez ostrých hran a nerovností. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 zejména část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Vstřikovací trysky musí být v jedné rovině se dnem bazénu. Rozdělení a dimenze trysek musí odpovídat vyváženým hydraulickým poměrům tak, aby bylo zamezeno vzniku mrtvých zón v prostoru bazénového tělesa. Provedení bude doloženo technickým listem.
3.02. | Čisticí část dnového kanálu s bezšroubovým uzávěrem krytu | ks | 2 | 0 | 0
Jedná se o závěrnou část dnového krytu kanálu. Kryt čisticího otvoru s tryskami je upevněn k otvoru dnového kanálu pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání, jehož podstata spočívá v tom, že na spodní straně víka uzavíraného otvoru je kyvně uloženo vahadlo, jehož funkční část se v uzavřené poloze víka opírá o protiprvek, který je ukotven v uzavíraném otvoru. Vahadlo je otočně uloženo na čepu, který je ukotven držáky na spodní části víka. Osa čepu, na kterém je uloženo vahadlo může být buď rovnoběžná s podélnou osou uzavíraného otvoru anebo na ni kolmá. Rameno vahadla a ozub vahadla jsou vyváženy vzhledem k čepu tak, že uzávěr je udržován gravitací v uzavřené poloze. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ tlačným klíčem a to i v případě nevypuštěného bazénu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru krytu čistící části. Provedení bude doloženo technickým listem.
3.03. | Odtok ze žlábku | ks | 3 | 0 | 0
Slouží k plynulému odvodu bazénové vody z přelivného žlábku, jeho umístění a dimenze musí odpovídat hydraulickým poměrům v bazénu. Prohloubení v místě odtoku včetně odvodního potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. U venkovních bazénů je odtok standardně opatřen krytem proti vniknutí nežádoucích předmětů do cirkulačního systému. Provedení bude doloženo technickým listem.
3.04. | Tlumič hluku ve žlábku (plastový) | ks | 3 | 0 | 0
Slouží k snížení hlučnosti vznikající v místě odtoku ze žlábku především u vnitřních bazénů. Tlumič je navržen jako jednoduše upevňovaný segment do konstrukce přelivného žlábku. Rozměry a provedení dle PD. Provedení bude doloženo technickým listem.
3.05. | Odtok ze dna bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu | ks | 2 | 0 | 0
Slouží k vypouštění vody z bazénu a zároveň k přisávání bazénové vody ze dna bazénu do cirkulačního okruhu úpravy vody. Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na bazénové dno. Odtok je opatřen demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem s těsněním z elastického pryžového materiálu. Umístění krytu v úrovni dna bazénu. Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončené lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Děrovaný kryt je upevněn k otvoru odtoku pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénu rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu. Konstrukce dílce umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou silou k otvoru dnového odtoku a trvale zajišťuje stabilizaci polohy uzávěru pomocí vahadlového mechanismu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru.
3.06. | Tryska měření chlóru ve stěně bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu - kruhová | ks | 2 | 0 | 0
Slouží pro měření obsahu Cl v bazénové vodě, sestávající z klenutého děrovaného víka z nerezové oceli s přivařeným vestavným hrncem a potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou, musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Děrovaný kryt trysky je upevněn k otvoru pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání. Požadavek na doložení technického listu.
3.07. | Potrubní rozvody dle PD | pack | 1 | 0 | 0
Potrubní rozvody v rozsahu a dimenzi dle PD. Provedení dle normy ČSN EN 1090-1. Provedení bude doloženo technickým listem.
4 | VYBAVENÍ BAZÉNU |  |  |  | 0
4.01. | Roštnice PP přímá - 330mm - šedá | m | 37 | 0 | 0
Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451-1 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů musí být cca 1,00 m a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Materiál polypropylén, barva bílá. Jednotlivé prvky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma závitovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Závitové tyče jsou stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu ČSN EN jak. 1.4404. Nepřipouští se jednopáteřní propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na perodrážku.Provedení bude doloženo technickým listem.
4.02. | Roštnice PP rohová - 330mm - šedá | ks | 4 | 0 | 0
Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Materiál polypropylén, barva bílá. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů dle PD a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Jednotlivé prvky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma závitovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Závitové tyče jsou stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu ČSN EN jak. 1.4404. Rohová roštnice musí mít stejný design a stejnou propustnost bazénové vody jako u roštnic v přímém provedení včetně dvoubodového napojení na přímé roštnice. Nepřipouští se jednopáteřní propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na pero drážku. Provedení bude doloženo technickým listem.
4.03. | Bezpečnostní zn. - informační piktogram | ks | 6 | 0 | 0
Bezpečnostní značka s piktogramem např. "pro neplavce, hl. vody". Umístění v jedné úrovni s horní stranou roštnice, bez výstupků a ostrých hran. Deska s označením modrá, rám a symbolika bílá. Provedení bude doloženo technickým listem.
4.04. | Servisní kufřík pro veřejné bazény | ks | 1 | 0 | 0
Plastový kufřík s uzavíratelným poklopem. Obsahuje základní materiály a nástroje pro údržbu a servis nerezových bazénů, nerezový klíč s medvědem pro demontáž roštů, nerezový imbusový klíč, soupravu základních šroubů s imbusovou zapuštěnou hlavou, Pasta s tuhými mazivy pro montáž a záběh kovových dílů 50g, univerzální klíč, sadu utěrek 125 ks 15x20cm, příbalové bezpečnostní listy chemikálií, soupravu gumových rukavic, příručku pro provozovatele zařízení z ušlechtilých ocelí. (Variantně: případně ke každé masážní trysce plastovou záslepku plus klíč pro demontáž trysek, ke každému druhu trysky jeden).
4.05. | Nářadí pro montáž a demontáž víka dnového kanálu | ks | 1 | 0 | 0
Zařízení dodávané s tělesem bazénu pro snadnou montáž a demontáž dnových kanálů. Návod na použití dodáván s návodem na obsluhu a údržbu bazénu.
4.06. | Bazénový vysavač | ks | 1 | 0 | 0
Automatický bazénový vysavač s inteligentním skenem je vhodný do bazénů o délce do 15 m. Čistí dno, stěny bazénu i hladinovou linku. Výkonné filtrační čerpadlo o výkonu 17 m3/h zajišťuje dostatečně velkou sílu pro vyčištění bazénu. Automatický bazénový vysavač je jednoduchý na obsluhu a údržbu. Snadno vyjímatelný filtrační koš je přístupný z horní strany. Velkou výhodou je dvojitá filtrace - hrubý filtr zachytí největší nečistoty a jemný filtr dokonale přefiltruje vodu. Bazénový vysavač je možné ovládat přes aplikaci v mobilním telefoně či tabletě.
| CELKOVÁ CENA BEZ DPH |  |  |  | 0

## Technologie bazénu
2 | Technologie bazénu | šířka délka hloubka
| Šířka bazénu = 6,9m, délka bazénu = 12m, hloubka = 1-1,3m | 6.9 | 12 | 1-1,3
č.poz. | Položka | ks | jedn. cena | Celk.bez DPH
Filtrace
2 | Laminátový filtr Vnitřní průměr nádoby: D1000mm Výška filtrační náplně 1,2m Průtok filtrem 30 (23)m3/hod při filtrační rychlosti 40 (30)m3/hod/m2, prac. tlak 2,5bar Materiál: laminátový filtr s vnitřní vrstvou přírodní vytvrzené pryskyřice Součást dodávky: víko DN400 se šrouby, víko bočního revizního otvoru, manometr, těsnění z EPDM a všechny šrouby z nerezové oceli Bez filtrační náplně a hydroantracitu 1625kg, bočního 6-ti cest. ventilu 2 1/2" a čerpadla Váha filtru s pískem 1754kg | 2 | 0 | 0
2.1 | Hydroantracit ( cena za 1 litr ) | 774 | 0 | 0
2.2 | Písek zrnitosti 0,4-0,8mm ( cena za 1kg) | 838 | 0 | 0
2.3 | Písek zrnitosti 1-2mm ( cena za 1kg) | 240 | 0 | 0
2.4 | Písek zrnitosti 3-5mm ( cena za 1kg) | 600 | 0 | 0
3 | Šesticestný ventil filtrace 2 ½" s trubním propojem | 2 | 0 | 0
4 | Plastové samonasávací čerpadlo Průtok: 30m3/h, objem předfiltru 6l Připojení: sání/výtlak D 75/75 Další parametry: otáčky 2840 ot/min 3f - 400/230V, P1/P2 1,85/1,5kW, proud 3,2/5,55A, třída krytí IP 55, hlučnost 70dB, vč. tepelné ochrany tř. F, max. 60°C, vnitřní tlak max 2,5bar Čerpadlo může být použito pro slanou vodu o koncentraci soli max. 0,5 %, tzn. 5 g/l | 2 | 0 | 0
4.1 | Frekvenční měnič 3 2,2 kW Další parametry: 5,8A 3~380-480VAC, krytí IP66, EMC filtr, vstup 0-10V/4-20mA rozměry 257x188x1875mm, RS485 (protokol Modbus RTU, Profibus DP), (ODE-3-240058-3F4X) | 2 | 0 | 0
4.2 | Digitální proudový chránič typu G | 1 | 0 | 0
4.3 | Konfigurace měniče a začlenění zařízení do SW technologie | 2 | 0 | 0
5 | Plastové samonasávací čerpadlo měřené vody Průtok: 7m3/h, objem předfiltru 3l Připojení: sání/výtlak G 1 1/2"/1 1/2" Další parametry: otáčky 2840 ot/min 1f - 230V, P1/P2 0,5/0,3kW, proud 2,4A, třída krytí IP 55, hlučnost 55dB, vč. tepelné ochrany tř. F, max. 60°C, vnitřní tlak max 2,5bar Čerpadlo může být použito pro slanou vodu o koncentraci soli max. 0,5 %, tzn. 5 g/l | 1 | 0 | 0
6 | Akumulační nádrž - bude použita stávající Objem 15m3 Nádrž betonová opatřena fólií, stávající vč. prostupů | 1 | 0 | 0
7 | Automatika dopouštění vody s kontinuálním měřením hladiny a hav. funkcí
7.1 | Impulsní vodoměr Připojení 3/4" ( 4impulsy /litr) | 1 | 0 | 0
7.2 | Ultrazvukový kontinuální hladinoměr Rozsah měření od 0,20 m do 2 m Celoplastové provedení zářič z PVDF mechanické připojení se šroubením G 1" Výstup (4…20mA), krytí IP67 zařízení s nastavením pomocí magnetického pera | 1 | 0 | 0
7.3 | Upevnění na stěnu Objímka D63mm, přechod 63/1", trubka D63mm | 1 | 0 | 0
7.4 | Modul AM2 K převodu signálu 4-20 mA a dopojení do systému MaR | 1 | 0 | 0
7.5 | Kohout kulový 2-cestný Rozměr: DN15 Rp 1/2" Pro studenou a teplou vodu do 120°C Materiály: uzavírací těleso a hřídel nerezová ocel, sedlo PTFE, těsnění hřídele EPDM O kroužek, armatura poniklovaná mosaz | 1 | 0 | 0
7.6 | Otočný pohon Otevřeno-zavřeno s havarijní funkcí pro 2 a 3cestné kulové kohouty DN15-Rp1/2" • krouticí moment 2 Nm • napájecí napětí AC 100 ... 240 V • ovládání: otevřeno-zavřeno • Rotační pohon pro kulové kohouty s funkcí havarijního ovládání. Snadná instalace přímo na kohout pomocí jediného šroubu. Polohu vůči kohoutu lze zvolit ze čtyř možností, vždy po 90° krocích. Pohon je chráněn proti přetížení, nepotřebuje žádné koncové spínače a zastaví se, jakmile je dosaženo koncového dorazu, Rotační pohon pro kulové kohouty , 230 VAC, 2.5 Nm, bez napětí uzavřeno: bez proudu NC, Otevřeno-zavřeno otočný pohon s havarijní funkcí pro 2 a 3cestné kulové kohouty • krouticí moment 2 Nm • napájecí napětí AC 100 ... 240 V • ovládání: otevřeno-zavřeno: bez proudu NO | 1 | 0 | 0
7.7 | Armatury D25 a trubní část spojená s dopouštěním Šroubení 3/4"-3x, trubka PPRD25-2m, přechod PPR25/3/4"-5x, koleno PPRD25-4x, T-kus PPRD25-2x, vsuvka 3/4"-3x, ventil PPRD25-1x, Kohout.kul.3/4"-1x, přechodka plastová s převlečnou maticí 16 1/2“-33,0 opatřena zátkou 1/2", drobný materiál | 1 | 0 | 0
Ohřev vody
8 | Tepelný výměník Výkon výměníku při vysokém teplotním spádu (60°C) - 150kW Výkon výměníku při nízkém teplotním spádu (20°C) - 37kW Materiál: vnitřní potrubí a tělo z nerez oceli AISI 316 | 1 | 0 | 0
9 | Regulační uzel k výměníku 1"
9.1 | Oběhové čerpadlo Pro cirkulaci topné vody Průtok: 50l/min (2,4m3/h) Připojení: DN25-1" Výtlak: 6m Parametry: napětí 230V, délka 180mm, max. teplota 110°C,el. krytí IP 42 | 1 | 0 | 0
9.2 | Kohout kulový 3-cestný Rozměr: DN25 Rp 1" Pro studenou a teplou vodu do 120°C Materiály: uzavírací těleso a hřídel nerezová ocel, sedlo PTFE, těsnění hřídele EPDM O kroužek, armatura poniklovaná mosaz | 1 | 0 | 0
9.3 | Otočný pohon Pro 2 a 3cestné (regulační) kulové kohouty DN15-32 • krouticí moment 5 Nm • napájecí napětí AC 100 ... 240 V • ovládání: otevř.-zavř. nebo 3bodové | 1 | 0 | 0
9.4 | Armatury a trubní část spojená s teleným výměníkem a regulačním uzlem výměníku Šroubení 1",trubka měď D28x1 2x, koleno měď D 28 90st. 3x, kohout FF 1" kulový s pákou, poniklovaný 2x, vsuvka mosaz 1" Comap závitová 8280 2x, přechod bronz pájecí D28- 1" záv.venk. 7x, šroubení přímé závitové 1" mosaz VE 4300 2x, šroubení rohové závitové 1" mosaz VE 4301 1x, Klapka závitová 1" mosaz pružinová, jímka JS130, 50mm(10/6,3)OK22 G1/2" nerez 1x | 1 | 0 | 0
9.5 | Tlakový spínač, nastavitelný Pro monitoring cirkulace Parametry: 1,5-15 Psi (0,1-1,0bar) 125/250VAC-3,0A provedení nerez, závit 1/8", prac.T(-7°C-+74°C) Včetně plastového krytu pro IP 54 | 1 | 0 | 0
Měření a dávkování chemie
10 | Bazénová dávkovací automatika s regulátorem, panelová instalace - měřené veličiny pH, redox, volný chlor, teplota - 3x membránové čerpadlo Pístové čerpadlo membránové elektricky ovládané 3.6L/h, pracovní tlak: 16 bar 100 → 230 V.; (2 l/h pro pH; 2 l/h pro chlor; 2 l/h pro flokulant) (pro chlor samoodvzdušňovací provedení) (sací sestava s čidlem min hladiny [indikace na čerpadle], vstřikovací ventil, 10 m výtlačné hadičky, konzola, kabel řízení z regulátoru 5m) - dávkování pH korekt. řízeno dle hodnoty pH sondy (možno pH+ nebo pH- nebo obě) - dávkování Cl2 řízeno dle hodnoty Cl sondy - dávkování flokulantu - konstantní množství - regulace teploty - spínaný kontakt - čidlo průtoku vzorkové vody, předfiltr vzorkové vody s nerezovým sítkem 300 micr. - vstup pauza pro blokování dávkování (chod cirku- lace, praní filtru, dopouštění vody....) - releový kontakt poruchové signalizace - barevný grafický dotykový displej, archivace dat na SD kartu (naměřené hodnoty, grafy) - VNC (možnost připojení na PC nebo internet) - ModBus RTU, E-mail, WEB server - možnost přepnutí nastavení do režimů ECO-MODE a Superchlorace (časovač, kontakt) - proudové výstupy 0/4...20 mA - panel (regulátor + sondy) 745x595 mm (v x š); panel (čerpadla) 400x595 mm (v x š) - displej - čeština; videonávody - napájení 100-230V, 50/60 Hz | 1 | 0 | 0
10.1 | • 1x sonda pH typ:PHES 112 SE
10.2 | • 1x sonda volného chloru CGE (CAN)
10.3 | • 1x sonda redox
10.4 | • 1x měřící cela pro sondy, plovák, nastavení průtoku vzorkové vody, čidlo průtoku
11 | • 1x dávkovací čerpadlo pro Chlor 2 lit/hod elktronická regulace, samoodvzdušňovací hlava, sací sestava PVC 6x4 v.č. plovákového spínače, hadiček a řídicích kabelů
12 | • 1x dávkovací čerpadlo pro pH 2 lit/hod elktronická regulace, včetně sací sestavy PVC 6x4 a plovákového spínače, hadiček a řídicích kabelů
13 | • 1x dávkovací čerpadlo pro flokulant 2 lit/hod elktronická regulace, včetně sací sestavy PVC 6x4 a plovákového spínače, hadiček a řídicích kabelů
14 | Vstřikovací čistitelný ventil za provozu filtrace PVC s hadicovým ventilem a kulovým kohoutem 1/2". Připojení na hadici 6/4mm | 3 | 0 | 0
15 | Záchytná jímka pro kanystry 40 lit. Mat HDPE (záchytná kapacita 49,3lit.) | 3 | 0 | 0
16 | Chlor tekutý 35kg (chlornan sodný) | 1 | 0 | 0
17 | pH minus-35kg pro automatické dávkování pH 38% | 1 | 0 | 0
18 | FLOKULANT tekutý, pH neutrál 35 litrů | 1 | 0 | 0
19 | Středotlaká UV lampa s jedním zářičem Průtok lampou: Qmax = 49 m3/hod při transmisi 95% dávka 600J/m2 Stírání: manuální stěrač trubice Další parametry: součástí je radiační komora s lampou, pokročilý elektronický zdroj, propojovací kabely, automatické stírání. Komora obsahuje jednu lampu (zářič), výkon lampy 1 kW, napájení 230 V, 50 Hz, radiační komora z nerez oceli AISI 316L, jmenovitý rozměr přípojky DN100 | 1 | 0 | 0
20 | Ultrazvukový průtokoměr Průtok: max 50m3/hod Připojení: DN100 (D110mm) Parametry: napájení lithiová bat.3,6V životnost 8let, připojení přírubami dle DIN 2501, zobrazení 8-místný LCD, pas.proudový výstup 4-20mA Kompaktní provedení | 1 | 0 | 0
21 | Rozvodnice pro technologii bazénu - jistící a ochranné části jednotlivých zař.
21.1 | Dílenská dokumentace - projekt | 1 | 0 | 0
21.2 | Rozvodnice včetně jistících a ochranných částí k jednotlivým zařízením, pro ovládání a regulaci bazénu. Kovová skříň IP65(800x1000) | 1 | 0 | 0
Silová a slaboproudá kabeláž od jednotlivých zařízení
21.3 | Kabely a vodiče souhnem | 1 | 0 | 0
21.4 | Kotvící a upevňovací mat kabeláže (trubky, lišty, kabel.lávky podpěry, apod.) | 1 | 0 | 0
Doplnění řídícího systému pro inteligentní regulací včetně vzdálené správy a ovládání pomocí dotykového panelu umístěným do dvířek elektrorozvodnice
21.5 | Řídicí PLC modul S7-1200 CPU 1214C, DI 14x24 V DC, DQ 10x24 V DC nebo 10xRLY, AI 2x10 Bit 0–10 V DC | 1 | 0 | 0
21.6 | Rozšiřující modul SM 1223 DC/RLY DI 16/DQ16, DI 16x24 V DC, DQ 16xRLY 30 V DC/250 V AC 2 A | 2 | 0 | 0
21.7 | Rozšiřující modul SM 1231 AI 4x, analogový vstup, 13 Bit ±10 V DC / 0–20 mA 4x, 13 Bit +-10V DC/0-20mA | 1 | 0 | 0
21.8 | Rozšiřující modul SM 1231 RTD 4x, Analogový vstup RTD, 4x, 16 Bit (Pt, Ni, Cu, R) | 1 | 0 | 0
21.9 | Rozšiřující modul SM 1234 AI/AQ, 4x AI, 2x AQ | 1 | 0 | 0
21.10 | Spínaný napájecí zdroj 24V-5,0A, 24VDC 5,0A, 3 MODULY ¨¨ | 1 | 0 | 0
21.11 | Fast Ethernet Switches, Switch 5 portů pro průmyslové apl., Switch Etherwan 5x100 12-48VDC -10~60°C | 1 | 0 | 0
21.12 | Displej dotykový uhlopříčka 7", širokoúhlý 16:9 800x480 bodu TFT-LCD, 1x Ethernet, 1x USB, ARM, Modbus RTU. Programová paměť 200MB, 128MB RAM ( Umožňuje: archivaci dat , ovládání nejenom z PC, ale i z ostatních mobilních zařízení s OS, nebo tabletů, automatické odesílání e-mailů poruchových, nebo alarmových hlášení). | 1 | 0 | 0
| Tvorba SW - programu systému na danou zakázku | 1 | 0 | 0
| Revizní zpráva elektro | 1 | 0 | 0
22 | Klapka uzavírací s elektropohonem Rozměr: D125mm (DN110) Materiály: armatura GGG 40, uzavírací těleso a hřídel nerezová ocel, sedlo EPDM, těsnění hřídele EPDM O kroužek, uložení hřídele RPTFE / PTFE | 1 | 0 | 0
22.1 | Elektromotorický točný pohon S elektrickou havarijní funkcí pro uzavírací klapky D125mm (DN110) • krouticí moment 90 Nm • napájecí napětí AC/DC 24 V • ovládání: otevřeno-zavřeno • projektovaná životnosti SuperCaps: 15 let | 1 | 0 | 0
22.2 | Pomocný kontakt pro servo AN | 1 | 0 | 0
23 | Zprovoznění a zaškolení obsluhy | 1 | 0 | 0
24 | Montáž a doprava | 1 | 0 | 0
| CELKEM VČETNĚ DOPRAVY a MONTÁŽE bez DPH |  |  | 0

## Trubní rozvody tvarovky
3 | PVC potrubí, tvarovky
| Šířka bazénu = 12,5m, délka bazénu = 25m, hloubka = 1,2-3,5m | 12.5 | 25 | 1,2-3,5
č.poz. | Položka | ks | jedn. cena | Celk.bez DPH
25.1 | Trubka PVC D160 PN 10 | 28 | 0 | 0
25.2 | Trubka PVC D125 PN10 | 1 | 0 | 0
25.3 | Trubka PVC D110 PN10 | 29 | 0 | 0
25.4 | Trubka PVC D90 PN10 | 19 | 0 | 0
25.5 | Trubka PVC D75 PN10 | 22 | 0 | 0
25.6 | Trubka PVC D63 PN10 | 18 | 0 | 0
25.7 | Trubka PVC D50 PN10 | 35 | 0 | 0
25.8 | Trubka PPR D50 | 3 | 0 | 0
25.9 | Koleno PVC D160 90° | 8 | 0 | 0
25.10 | Koleno PVC D125 90° | 1 | 0 | 0
25.11 | Koleno PVC D110 90° | 12 | 0 | 0
25.12 | Koleno PVC D90 90° | 4 | 0 | 0
25.13 | Koleno PVC D75 90° | 11 | 0 | 0
25.14 | Koleno PVC D63 90° | 2 | 0 | 0
25.15 | Koleno PPR D50 90° | 15 | 0 | 0
25.16 | T-kus PVC D160 | 1 | 0 | 0
25.17 | T-kus PVC D125 | 1 | 0 | 0
25.18 | T-kus PVC D125/75 | 1 | 0 | 0
25.19 | T-kus PVC D125/90 | 1 | 0 | 0
25.20 | T-kus PVC D110/75 | 2 | 0 | 0
25.21 | T-kus PVC D110 | 3 | 0 | 0
25.22 | T-kus PVC D110/50 | 2 | 0 | 0
25.23 | T-kus PVC D90 | 1 | 0 | 0
25.24 | T-kus PVC D50/32 | 1 | 0 | 0
25.25 | Redukce krátká PVC D125/75 | 2 | 0 | 0
25.26 | Redukce krátká PVC D125/90 | 1 | 0 | 0
25.27 | Redukce krátká PVC D75/50 | 2 | 0 | 0
25.28 | Redukce krátká PVC D63/50 | 2 | 0 | 0
25.29 | Redukce krátká PVC D110/75 | 4 | 0 | 0
25.30 | Redukce krátká PVC D110/90 | 1 | 0 | 0
25.31 | Redukce krátká PVC D90/63 | 1 | 0 | 0
25.32 | Šroubení D75/2 1/2" | 10 | 0 | 0
25.33 | Navrtávka PVC potrubí D32 | 3 | 0 | 0
25.34 | Kulový kohout PVC D90 | 2 | 0 | 0
25.35 | Kulový kohout PVC D75 | 8 | 0 | 0
25.36 | Kulový kohout PVC D63 | 1 | 0 | 0
25.37 | Kulový kohout PVC D50 | 5 | 0 | 0
25.38 | Zpětný ventil PVC D75 s těsněním EPDM | 2 | 0 | 0
25.39 | Uzavírací klapka s těsněním EPDM D110 s přírubovým kompletem | 6 | 0 | 0
25.40 | Uzavírací klapka s těsněním EPDM D125 s přírubovým kompletem | 1 | 0 | 0
25.41 | Zpětná klapka mezipřírubová s těsněním EPDP a příslušenstvím D110 | 1 | 0 | 0
25.42 | Pevná příruba PVC D160 | 2 | 0 | 0
25.43 | Pevná příruba PVC D110 | 2 | 0 | 0
25.44 | Pevná příruba PVC D63 | 3 | 0 | 0
25.45 | Přírubový spoj k elektro klapce PVC D125 2x točivá příruba, 2x lemový nákružek, šrouby, matice, podložky | 1 | 0 | 0
25.46 | Přírubové těsnění EPDM D160 | 2 | 0 | 0
25.47 | Přírubové těsnění EPDM D110 | 2 | 0 | 0
25.48 | Přírubové těsnění EPDM D63 | 3 | 0 | 0
25.49 | Šrouby, matice podložky k přírubám | 1 | 0 | 0
25.50 | Průhled (vizor) s přírubami D75 | 4 | 0 | 0
25.51 | Šroubení šestices. ventilu 2 1/2" | 12 | 0 | 0
25.52 | Drobné fitinky do rozměru D50 | 1 | 0 | 0
25.53 | Lepidlo na PVC, čistič | 1 | 0 | 0
25.54 | Kotvící a spojovací materiál - upínky, koňařík systém, závitové tyče, šrouby | 1 | 0 | 0
| CELKEM ROZVODY bez DPH |  |  | 0