Příloha č.6 Výzvy

Název VZ:	Pořízení FVE vč. akumulace, Radějovice - obecní úřad, ČOV

Číslo projektu:	7221301052

Čestné prohlášení k technickým parametrům

Tímto čestně prohlašuji, že mnou nabízené technologie a výrobky splňují všechny níže uvedené podmínky. V případě, že se mnou bude uzavřena smlouva o dílo, budou instalovány výhradně fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány8 (před uzavřením smlouvy, nebo v průběhu plnění zakázky na výzvu Zadavatele (Objednatele) předložím certifikáty dokládající požadované vlastnosti výrobků) na základě níže uvedených souborů norem:

Dodavatel doplní parametry do tabulky dle jím nabízených výrobků a technologií:

| Technologie | Požadovaná hodnota musí být splněna. Zadavatel připouští nabídku lepší hodnoty, než je minimálně požadována | Nabízená hodnota – uveďte skutečnou hodnotu dle vlastností Vámi nabízených technologií a výrobků |
| --- | --- | --- |
| Fotovoltaické moduly | IEC 61215, IEC 61730 | Uveďte normu |
| Měniče | IEC 61727, IEC 62116, normy řady IEC 61000 dle typu | Uveďte normu |
| Elektrické akumulátory | dle typu akumulátoru (pro nejčastější lithiové akumulátory IEC 63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014) a IEC 62619:2022 | Uveďte normu a typ akumulátoru |
| Fotovoltaické moduly při standardních testovacích podmínkách9 (STC) | Minimální požadovaná účinnost - 20,0 % pro monofaciální moduly z monokrystalického křemíku, - 19,0 % pro monofaciální moduly z multikrystalického křemíku, - 20,0 % pro bifaciální moduly při 0 % bifaciálním zisku. | Uveďte typ modulu a jeho účinnost. Lze nabídnout moduly pouze se stejnou, nebo lepší účinností |
| Měniče | 97,0 % (Euro účinnost) | Uveďte účinnost měniče. Lze nabídnout měniče pouze se stejnou, nebo lepší účinností. V případě více měničů s rozdílnou účinností, uveďte účinnost za každý měnič zvlášť. |
| Měniče | Zadavatel požaduje, aby instalované měniče byly vybaveny plynulou řiditelností dodávaného výkonu do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny | ANO/NE a uveďte popis k řiditelnosti dodávaného výkonu do elektrizační soustavy. |
| Fotovoltaické moduly | min. 25letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou výrobcem - min. 12letá produktová záruka garantovaná výrobcem | Uveďte Vaše hodnoty pro Vámi nabízené výrobky: XXletá lineární záruka na výkon s max. poklesem na XX % původního výkonu garantovanou výrobcem - min. XXletá produktová záruka garantovaná výrobcem |
| Měniče | záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození | Uveďte Vaše skutečné hodnoty: záruka výrobce či dodavatele trvající min. XX let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození |
| Elektrické akumulátory | záruka s max. poklesem na 80% nominální kapacity po 20 letech provozu, nebo dosažení min. 9000 násobku nominální energie (Energy Throughput)11 | Uveďte Vaše skutečné hodnoty : záruka s max. poklesem na XX% nominální kapacity po XX letech provozu, nebo dosažení min. XXXXnásobku nominální energie (Energy Throughput)11 |
| Elektrické akumulátory | Zadavatel požaduje akumulátory, na bázi Lithia, které využívají technologii článků LTO (LTO - Lithium Titanate Oxide) pro akumulátory | Uveďte technologii pro nabízené akumulátory: ……….. |

Komentář: Případný komentář/vysvětlení uveďte zde:

Datum ……………………….

……………………………………………………………….

Podpis statutárního zástupce Dodavatele

Níže Zadavatel uvádí technické podmínky poskytovatele dotace s podrobnějším popisem a vysvětlením požadavků na dodavatele. Níže uvedené technické podmínky jsou určeny k vysvětlení požadavků Zadavatele vůči dodavateli, který musí zajistit splnění níže uvedených podmínek.

| Technologie | Soubory norem (je-li relevantní) |
| --- | --- |
| Fotovoltaické moduly | IEC 61215, IEC 61730 |
| Měniče | IEC 61727, IEC 62116, normy řady IEC 61000 dle typu |
|  | dle typu akumulátoru (pro nejčastější lithiové akumulátory |
| Elektrické akumulátory | IEC 63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo |
|  | IEC 62620:2014) |

Instalované fotovoltaické moduly a měniče musí dosahovat minimálně níže uvedených účinností:

| Technologie |  | Minimální účinnost |
| --- | --- | --- |
|  |  | - 19,0 % pro monofaciální moduly z monokrystalického křemíku, |
| Fotovoltaické moduly |  | - 18,0 % pro monofaciální moduly z multikrystalického křemíku, |
| při standardních |  | - 19,0 % pro bifaciální moduly při 0 % bifaciálním zisku, |
| testovacích |  |  |
|  |  | - 12,0 % pro tenkovrstvé moduly, |
| podmínkách9 (STC) |  |  |
|  |  | - nestanoveno pro speciální výrobky a použití10. |
| Měniče |  | 97,0 % (Euro účinnost) |

- Při realizaci mohou být použity výhradně komponenty s garantovanou životností:

| Technologie | Požadované zajištění životnosti |
| --- | --- |
|  | - min. 20letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na |
| Fotovoltaické moduly | 80 % původního výkonu garantovanou výrobcem |
|  | - min. 10letá produktová záruka garantovaná výrobcem |
|  | - záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho |
| Měniče | bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě |
|  | poruchy či poškození |
|  | - záruka s max. poklesem na 60% nominální kapacity po |
| Elektrické akumulátory | 10 letech provozu, nebo dosažení min. 2 400násobku |
|  | nominální energie (Energy Throughput)11 |

- Instalované měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní řiditelností dodávaného výkonu do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny.

- Podpora na vybudování systému bateriové akumulace vyrobené elektřiny může být poskytnuta pouze pro systémy s využitelnou kapacitou12 v rozsahu min. 20 % a max. 100 % z teoretické hodinové výroby při instalovaném špičkovém výkonu FVE13.

- Jedná se o budovy, do jejichž konstrukce byla nainstalována FVE a/nebo ve kterých byly instalovány v rámci projektu podpořené prvky pro optimalizaci spotřeby vyrobené elektřiny.

- Akreditovaný subjekt podle IEC 17065 (resp. národních mutací, např. ČSN EN ISO/IEC 17065:2013). Za akreditovaný subjekt dle IEC 17065 lze považovat také subjekt uznaný prostřednictvím IECEE, viz seznam na https://www.iecee.org/dyn/www/f?p=106:41:0.

- Standardní testovací podmínky (Standard Test Conditions) – intenzita záření 1000 W/m2, spektrum AM1,5 Global a teplota modulu 25 °C.

- Např. agrofotovoltaika se sunshare technologií, speciální fotovoltaické krytiny, technologie určené pro ploché střechy s nízkou nosností.

- Např. baterie s nominální kapacitou 1 kWh musí být schopna dodat za dobu své životnosti min. 2 400 kWh energie.

- Kapacitou bateriového úložiště se rozumí „využitelná kapacita úložiště“. Tato kapacita musí být prokázána garančními testy při uvedení systému do provozu.

- Pro potřeby této výzvy odpovídá instalovanému výkonu FVE 1kWp hodnota teoretické hodinové výroby při instalovaném špičkovém výkonu FVE ve výši 1 kWh.