Příloha č. 1 technická specifikace

Parametry technologie recyklace použité vody po procesu řezání vodním paprskem.

| Technologie recyklace vody (dále jen Technologie) | Požadovaný parametr | Nabídka (uveďte parametry nabízeného stroje) |
| --- | --- | --- |
| Výkon Technologie | Minimálně 10 litrů za minutu |  |
| Velikost pevných částic v recyklované vodě | Maximálně 1 mikrometr |  |
| Likvidace virů a bakterií v recyklované vodě | Ano, kontinuální |  |
| Objem zásobníku recyklované vody | Minimálně 300 litrů |  |
| Výstupní tlak vody vycházející z Technologie | Min. 6 barů |  |
| Maximální teplota vody vycházející z jednotky | Max. 21 stupňů Celsia |  |
| Elektrický příkon Technologie | Max. 7 kW |  |
| Elektrické napětí | 400V, 3 – fáze |  |
| Řízení procesu recyklace vody | Automatické, samoregulační program |  |
| Časové vytížení Technologie – schopnost pracovat | Trvalé, v režimu 24/7 |  |
| Požadavek obslužného personálu | Max. 1 osoba, max. 1 hodinu za 8h směnu |  |
| Predikce odstávek z důvodu výměn spotřebních dílů, | Automatické, v řídícím software, signalizované do vyššího řídicího systému |  |
| Odstávky z důvodu výměny spotřebních dílů maximálně 1x za týden, v délce maximálně 30 minut. | Ano |  |
| Automatické zabezpečení provozu CNC stroje v případě nefunkčnosti Technologie přepnutí na vodní řád – bez zásahu obsluhy. | V případě nefunkčnosti Technologie nebude zastaven proces řezání vodního paprsku. |  |
| Sledování procesu Technologie v prostoru operátora CNC stolu. Samostatně, případně je možné přenášet data na stávající řídící systém CNC stolu. | Ano |  |
| Sledování životnosti spotřebních a náhradních dílů a signalizace času do jejich výměn – plánování přerušení chodu jednotky | Automatické, v řídícím software, signalizované do vyššího řídicího systému. Který je součástí Technologie |  |
| Připojení Technologie k více řezacím stolům | Ano |  |
| Sledování provozních stavů Technologie a jejich zaznamenávání a vyhodnocování například ve SCADA software, který bude součástí Technologie | Ano |  |
| Automatické odstavení a opětovné zapojení z provozu podle kapacitního vytížení zařízení Technologie | Ano |  |
| Veškerá čerpadla Technologie musí být na elektrický pohon (zadavatel nemá k dispozici tlakový vzduch) | Ano |  |
| Odstávka stávajícího provozu vodních paprsků | Pozastavení výroby při instalaci Technologie na maximálně 48 hodin |  |
| Vyhovující napojení na stávající provoz vodních paprsků včetně rozvodů připojení stolu a VT čerpadla (viz prostorová dispozice) | Zachování stávající výrobní kapacity |  |
| Požadavek na úsporu vody min. 85 % | Ano |  |