## List1
Příloha č. 3 zadávací dokumentace
Technické parametry předmětu veřejné zakázky
Požadovaná minimální úroveň VZT jednotky:
Popis |  | Specifikace | Způsob doložení v nabídce
Systém ventilace s rekuperací | Parametr větrací jednotky - výměník | Entalpický membránový výměník nebo výměník s jiným způsobem zpětného zisku vlhkosti z plochy výměníku s nominální účinností zpětného zisku vlhkosti min. 60% | Technický list výrobce
| Parametr větrací jednotky - výměník | Suchá tepelná účinnost výměníku min. 75% při 500 m3/hod dle EN 308. | Technický list výrobce
| Parametr větrací jednotky - ventilátory | EC motory s max. společným příkonem 400W řízení motorů 0-10 V, plynulá změna otáček ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami bez nuceného omezování ventilátorů vlivem nízké venkovní teploty | Technický list výrobce
| Parametr větrací jednotky - Provozní teplotní rozsah | venkovní teplota od -20°C výše bez omezování průtoku na ventilátorech | Technický list výrobce
| Parametr větrací jednotky - Odvod kondenzátu | bez odvodu kondenzátu bez zádržného systému kondenzátu | Technický list výrobce
| Parametr větrací jednotky - Rozsah vzduchových výkonů | 900 m3/hod - maximální dosažitelný výkon 80 m3/hod min dosažitelný výkon | Technický list výrobce
| Parametr větrací jednotky - Těsnost jednotky | vnitřní netěsnost nižší než 3,5% (čerstvý vzduch x odpadní) vnější netěsnost nižší než 2,5% | Technický list výrobce
| Parametr větrací jednotky - Autonomie jednotky | vestavěné čidlo CO2 - IR princip vzdálená správa jednotek s možností vzdáleného zapnutí a vypnutí možnost přímé i bezdrátové konektivity konektivita IoT, Sigfox (doporučení - nutné pojmenovat obecněji a ne konkrétní sít např. "bezdrátová konektivita IOT bez dodatečných provozních nákladů pro zadavatele pro komunikaci se zařízením, např. Sigfox, Lora, a další...) konektivita ethernet | Technický list výrobce
| Parametr větrací jednotky - Monitoring jednotky | sledování teploty interiér sledování teploty exteriér sledování vlhkosti interiér sledování CO2 interiér | Technický list výrobce
| Parametr větrací jednotky - Předehřev jednotky | bez předehřevu nebo s předehřevem spínaným pouze v extrémně nízkých teplotách vyskytujících se ojediněle (od -8°C a níže) /doplnit způsob výpočtu pro minimální teplotu a počet dní kdy se vyskytuje taková teplota v ČR - křivka výskytu teplot PTC předehřev s max příkonem 1500 W s bezpečnostním a provozním termostatem předehřev je nedílnou součástí vnitřní vestavby jednotky (doplnit důvody) | Technický list výrobce
| Parametr větrací jednotky - Distribuce vzduchu | možná distribuce vestavěnou soustavou dýz přímo z těla jednotky i variantně připojením kruhového potrubí Hladina ak. výkonu na výfuku do místnosti vzduchu Lw(A) maximálně 60 dB(A) při 564 m3/hod. Odůvodnit s ohledem na normy, projekt, průtoky v projektu a a požadavky Zadavatele - požadovaná konkrétní hladina by měly ze něčeho vycházet. Hladina ak. výkonu jednotky do okolí Lw(A) maximálně 64 dB(A) při 564 m3/hod | Technický list výrobce
| Parametr větrací jednotky - Hmotnost | maximálně 100 kg | Technický list výrobce
| Parametr větrací jednotky - Požární ochrana | požární kouřové čidlo na trase nasávání vzduchu kontakt pro možnost odpojení jednotky od systému EPS /EZS | Technický list výrobce
| Parametr větrací jednotky - Filtry | Filtrační ukazatel < 600. Pozn.: Filtrační ukazatel je poměr mezi maximálním průtokem jednotky v m3/hod a filtrační plochou m2. možnost volby uhlíkových a protialergických filtrů kvůli zápachům | Technický list výrobce
| Parametr větrací jednotky - Variabilita umístění | ve všech pozicích: a) na stěnu b) pod strop c) přiznaná d) vestavěná do skříně e) možnost provedení napojení na potrubí i decentrální varianty | Technický list výrobce
| Parametr větrací jednotky - Dosah proudění čerstvého vzduchu z dýz při předepsaném průtoku | Dosah proudu vzduchu při 900 m3/hod 12m (rychlost 0,15 m/sek) | Technický list výrobce
| Parametr větrací jednotky - Certifikát |  | Technický list výrobce