## VV_přehled
VÝKAZ VÝMĚR
Akce: | Rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice Blažovice
Investor: | Obec Blažovice, Nádražní 242, 664 08
Zpracovatel: | JAN BOSÁK, IČ: 05368588, TELEVIZNÍ 2618 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
|  | Vypracoval: |  |  |  | Ing. Jan Bosák
|  | Zodpovědný projektant: |  |  |  | Ing. Jan Bosák
Označení ve výkrese | Položka | Měrná jednotka | Množství | Cena materiál | Cena montáž | Cena Celkem | Poznámka
Zařízení č. 1 – odtah výfukových plynů
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Zařízení č. 2 - větrání sprchy a WC v 1.NP
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Zařízení č. 3 - větrání WC v 2.NP
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Zařízení č. 4 - větrání technické místnosti č. 1.12
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Společné položky pro zařízení č.1 až 4
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
| DPH 21 % |  |  |  |  | 0
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0

## Zařízení č.1-4
VÝKAZ VÝMĚR
Akce: | Rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice Blažovice
Investor: | Obec Blažovice, Nádražní 242, 664 08
Zpracovatel: | JAN BOSÁK, IČ: 05368588, TELEVIZNÍ 2618 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
|  | Vypracoval: |  |  | Ing. Jan Bosák
|  | Zodpovědný projektant: |  |  | Ing. Jan Bosák
Označení ve výkrese | Položka | Měrná jednotka | Množství | Cena jednotková materiál | Cena celkem materiál | Cena jednotková montáž | Cena celkem montáž | Poznámka
Zařízení č. 1 – odtah výfukových plynů
1.1 | Radiální odstředivý ventilátor, jednootáčkový. V=1000m3/h při dPext=1150Pa. Maximální průtok vzduchu 1750 m3/h. P=0,9kW, U=3x230/400VAC. Připojení d=160mm, m=17,0kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP54. Materiál galvanizovaný ocelový plech a oběžné kolo Al. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Pružná manžeta d=160mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Montážní/závěsná sada včetně mřížek a vstupního připojovacího kusu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Manuální startér ventilátoru 0,9 kW, včetně motorové ochrany. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Skladba odsávacího systému pro stanice záchranných složek:
- Koncovka pro odtah výfukových plynů – dolní
- Elektromagnetické připojení hadice k vozidlu (elektromagnetová soustava)
- Flexibilní a upravitelná vertikální hadice
- Kompresní horizontální hadice
- Vozík a konektor horizontálního pojezdu hadice
- Pojezdové kolejnice
- Dojezd do kolejnice
- Závěs horizontální hadice do pojezdové kolejnice
- Přípojnice kolejnice k nosné kci
1.5 | Odsávací sestava vertikální, pro dolní výfuky vozidel. D=160 mm, délka hadice 4 m. včetně příslušemství viz. výpis výše, či technická zpráva str. 8-9. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Odsávací sestava horizontální. D=160 mm, délka hadice 5,9 m. včetně příslušemství viz. výpis výše, či technická zpráva str. 8-9. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Nasávací nástavec/koncovka, gumový, na hadici d=160mm. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Zpětná klapka do potrubí ᴓ200mm. Materiál pozink. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d=200mm. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu, do potrubí d=200mm. Materiál pozink. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti D
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 160 mm, vč. 50 % tvarovek | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 200 mm, vč. 10 % tvarovek | bm | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál | kg | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena zařízení č.1 bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 2 - větrání sprchy a WC v 1.NP
2.1 | Potrubní, diagonální, ultratichý ventilátor, jednootáčkový s časovým doběhem, dvěma spojovacími manžetami a závěsnou sadou. V=260m3/h při dPext=170Pa. P=59W, U=1x230VAC. Připojení d=150mm, m=6,0kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kuličková ložiska. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Zpětná klapka do potrubí ᴓ150mm. Materiál pozink. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Jímka/výpusť pro záchyt a odvod kondenzátu, plastová, d=150mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Výfuková hlavice typu cagi. Materiál pozink. Do potrubí d=150mm. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Talířový ventil odvodní kovový d=150mm vč. montážního kroužku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Talířový ventil odvodní kovový d=125mm vč. montážního kroužku | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem . Rozměr 300x100mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C-D
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 125 mm, vč. 50 % tvarovek | bm | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 150 mm, vč. 40 % tvarovek | bm | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 150 mm | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 125 mm | bm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace tloušťky 60 mm s pozink. oplechováním. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,046 W/m*K. | m2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál | kg | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena zařízení č.2 bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 3 - větrání WC v 2.NP
3.1 | Potrubní, diagonální, ultratichý ventilátor, jednootáčkový s časovým doběhem, dvěma spojovacími manžetami a závěsnou sadou. V=100m3/h při dPext=90Pa. P=27W, U=1x230VAC. Připojení d=100mm, m=5,4kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kuličková ložiska. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Zpětná klapka do potrubí ᴓ100mm. Materiál pozink. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Talířový ventil odvodní kovový d=100mm vč. montážního kroužku | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C-D
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 100 mm, vč. 40 % tvarovek | bm | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál | kg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena zařízení č.3 bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 4 - větrání technické místnosti č. 1.12
4.1 | Nástěnný ventilátor V=50m3/h při dPext=45Pa včetně integrované zpětné klapky a časového doběhu. Lp=33dB(A), P=16W, U=1x230VAC. Připojení d=125mm. IP45. Barva bílá. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Výfuková hlavice typu cagi. Materiál pozink. Do potrubí d=125mm. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem . Rozměr 300x100mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C-D
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 125 mm, vč. 20 % tvarovek | bm | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,046 W/m*K. | m2 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace tloušťky 60 mm s pozink. oplechováním. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,046 W/m*K. | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena zařízení č.4 bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Společné položky pro zařízení č.1 až 4
| Protipožární ucpávky prostupů VZT rozvodů. Požární odolnosti EI 30-90, dle požadované odolnosti kce. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Doprava | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vnitrostaveništní přesun hmot | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lešení do výšky 4 m | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Výškové práce (práce na střeše objektu) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uvedení do provozu, zkouška zařízení, zaškolení obsluhy, vystavení předávacího protokolu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vypracování a předání provozního řádu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zaregulování systému a měření akustického tlaku (neautorizované) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Technická a koordinační činnost na stavbě | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vedlejší rozpočtové náklady | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dílenské/výrobní dokumentace zhotovitele | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Projektová dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Pozn. | Všechny uvedené položky jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních nezbytných úkonu spojených s instalací systému
| Cena společných položek bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0