## Titulka
| Akce: |  | Přístavba a modernizace Základní školy - Lipůvka p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipůvka
ÚS | DPS
DUR |  |  |  | DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
DSP
DPS
DVS | D.1.4.1.a |  |  | SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
SO 01 - Přístavba školy
| Příloha: |  |  | D.1.4.1.a | ROZPOČET (zadání)
Zhotovitel:
| Investor: |  |  | Obec Lipůvka č.p. 146, 679 22 Lipůvka
Sada:
11
2O24

## Úvod
Upozornění pro zhotovitele
1) | Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
2) | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
3) | Veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách.
4) | Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy
5) | Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
6) | V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.
7) | Součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
8) | V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.
9) | Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.
10) | Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech.
11) | Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.
12) | Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele.
13) | Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.

## Rekapitulace
Zakázka: | 2024/120
Investor: | Obec Lipůvka č.p. 146, 679 22 Lipůvka
Objekt: | Přístavba a modernizace Základní školy - Lipůvka p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipůvka
Systém: | D.1.4.1.a Rekapitulace - silnoproudá elektrotechnika
Poř. | Název | MJ | Množství | Cena
1. | LPS - Uzemnění, hromosvod | kpl | 1 | 0
2. | KT - Kabelové trasy | kpl | 1 | 0
3. | SP - Silnoproudé instalace | kpl | 1 | 0
4. | SV - Svítidla | kpl | 1 | 0
5. | Vypracování dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0
6. | Vedení prací, autorský dozor | kpl | 1 | 0
3%
7. | Mimostaveništní doprava | kpl | 1 | 0
1.5%
8. | Přesun dodávek | kpl | 1 | 0
1%
9. | GZS | kpl | 1 | 0
1%
| SP celkem bez DPH |  |  | 0
| DPH 21% |  |  | 0
| SP celkem vč. DPH |  |  | 0

## LPS
Zakázka: |  | 2024/120 |  | 0
Investor: |  | Obec Lipůvka č.p. 146, 679 22 Lipůvka |  | 0
Objekt: |  | Přístavba a modernizace Základní školy - Lipůvka p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipůvka |  | 0
Systém: |  | LPS - Uzemnění, hromosvod |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Uzemňovací materiál |  | 0
| 1 | drát FeZn ø10mm s PVC izolací | m | 12 |  |  | 0
| 2 | drát FeZn ø10mm | m | 3 |  |  | 0
| 3 | pásek FeZn 30x4 | m | 259 |  |  | 0
| 4 | držák pásky FeZn | ks | 129 |  |  | 0
| 5 | svorka páska-páska FeZn | ks | 26 |  |  | 0
| 6 | svorka páska-drát FeZn | ks | 7 |  |  | 0
| 7 | Krabice pro zkušební svorky pro uložení do chodníku | ks | 6 |  |  | 0
| 8 | Štítek pro označení svodu | ks | 6 |  |  | 0
| 9 | Protikorozní ochrana spoje | ks | 33 |  |  | 0
| 9 | Jímací vedení a svody |  | 0
| 10 | vodič LPS s vysokonapěťovou izolací, s=75cm (vzduch) | m | 111 |  |  | 0
| 11 | Připojovací sada pro připojení do podpůrné trubky | ks | 6 |  |  | 0
| 12 | Podpůrná trubka GFK/Al 4,7m s jímací tyčí 1m | ks | 6 |  |  | 0
| 13 | úchyt na stěnu s příložkou (GFK) | ks | 12 |  |  | 0
| 14 | Set pro průchod střechou pro tyč Al/GFK | ks | 6 |  |  | 0
| 14 | Ostatní |  | 0
| 15 | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | hod | 6 |  |  | 0
| 16 | Propojení nového a stávajícícho uzemnění, včetně nalezení bodu připojení | ks | 4 |  |  | 0
| 17 | Provedení elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy | hod | 10 |  |  | 0
| 18 | HZS | hod | 10 |  |  | 0
0
0
|  | Cena LPS celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0

## KT
Zakázka: |  | 2024/120 |  | 0
Investor: |  | Obec Lipůvka č.p. 146, 679 22 Lipůvka |  | 0
Objekt: |  | Přístavba a modernizace Základní školy - Lipůvka p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipůvka |  | 0
Systém: |  | KT - Kabelové trasy |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Elektroinstalační materiál |  | 0
| 1 | Trubka ohebná PVC DN20 | m | 150 |  |  | 0
| 2 | Trubka ohebná PVC DN25 | m | 300 |  |  | 0
| 3 | Trubka ohebná PVC DN50 | m | 100 |  |  | 0
| 4 | Trubka PVC pevná hrdlová DN20 | m | 115 |  |  | 0
| 5 | Příchytka trubky DN20 | ks | 115 |  |  | 0
| 6 | Krabice KP68 | ks | 450 |  |  | 0
| 7 | Krabice KPR68 | ks | 39 |  |  | 0
| 8 | Krabice kruhová odbočná KO97 s víčkem | ks | 10 |  |  | 0
| 9 | kabelový rošt 50x50 včetně kotvícívh prvků a příslušenství | m | 220 |  |  | 0
| 10 | kabelový rošt 100x50 včetně příslušenství, kotvících prvků a přepážky | m | 283 |  |  | 0
| 10 | Kabelové soubory |  | 0
| 11 | CYKY-O 2x1,5 | m | 830 |  |  | 0
| 12 | CYKY-O 5x1,5 | m | 140 |  |  | 0
| 12 | CYKY-J 3x1,5 | m | 2300 |  |  | 0
| 13 | CYKY-J 5x1,5 | m | 1300 |  |  | 0
| 14 | CYKY-J 3x2,5 | m | 4400 |  |  | 0
| 15 | CYKY-J 5x2,5 | m | 260 |  |  | 0
| 16 | CYKY-J 5x4 | m | 66 |  |  | 0
| 17 | CYKY-J 5x6 | m | 73 |  |  | 0
| 18 | CYKY-J 5x10 | m | 189 |  |  | 0
| 19 | CYKY-J 5x16 | m | 140 |  |  | 0
| 20 | 1-CYKY-J 5x35 | m | 75 |  |  | 0
| 21 | JYTY-O 4x1 | m | 310 |  |  | 0
| 22 | JYTY-O 7x1 | m | 25 |  |  | 0
| 23 | H07RN-F 5Gx2,5 (pro poddajné přívody) | m | 20 |  |  | 0
| 24 | H07RN-F 5Gx4 (pro poddajné přívody) | m | 15 |  |  | 0
| 25 | H07RN-F 5Gx6 (pro poddajné přívody) | m | 30 |  |  | 0
| 26 | H07RN-F 5Gx10 (pro poddajné přívody) | m | 30 |  |  | 0
| 27 | H07RN-F 5Gx16 (pro poddajné přívody) | m | 10 |  |  | 0
| 28 | 1-CXKH-R-O 2x1,5 | m | 1400 |  |  | 0
| 29 | 1-CXKH-R-O 3x1,5 | m | 140 |  |  | 0
| 30 | 1-CXKH-R-O 5x1,5 | m | 140 |  |  | 0
| 31 | 1-CXKH-R-J 3x1,5 | m | 1300 |  |  | 0
| 32 | 1-CXKH-R-J 5x1,5 | m | 1400 |  |  | 0
| 33 | 1-CXKH-R-J 3x2,5 | m | 1680 |  |  | 0
| 34 | 1-CXKH-R-J 5x6 | m | 160 |  |  | 0
| 35 | 1-CXKH-R-J 5x10 | m | 78 |  |  | 0
| 36 | 1-CXKH-R-J 5x16 | m | 72 |  |  | 0
| 37 | 1-CXKH-R 4x120 | m | 39 |  |  | 0
| 38 | 1-CXKH-V-O 2x1,5 P60R | m | 100 |  |  | 0
| 39 | 1-CXKH-V-O 5x1,5 P60R | m | 100 |  |  | 0
| 40 | 1-CXKH-V-J 5x1,5 P60R | m | 40 |  |  | 0
| 41 | 1-CXKH-V-J 3x1,5 P60R | m | 100 |  |  | 0
| 42 | 1-CXKH-V-O 3x1,5 P60R | m | 80 |  |  | 0
| 43 | 1-CXKH-V-J 3x4 P60R | m | 8 |  |  | 0
| 44 | H07V-U 2,5 | m | 300 |  |  | 0
| 45 | H07V-U 4 | m | 130 |  |  | 0
| 46 | H07V-K 6 | m | 550 |  |  | 0
| 47 | H07V-K 10 | m | 320 |  |  | 0
| 48 | H07V-K 16 | m | 230 |  |  | 0
| 49 | H07V-K 25 | m | 40 |  |  | 0
| 50 | H07V-K 35 | m | 20 |  |  | 0
| 51 | H07V-K 50 | m | 10 |  |  | 0
| 52 | Kabelová příchytka plastová | ks | 700 |  |  | 0
| 53 | Kabelová příchytka 1 kabel s požární odolností, včetně kotvícího prvku | ks | 1800 |  |  | 0
| 54 | Kabelová příchytka plastová, max. 12kabelů o průměru 10mm | ks | 200 |  |  | 0
| 55 | Parapetní kanál 90x55 + příslušenství | m | 16 |  |  | 0
| 55 | Parapetní kanál 140x70 + příslušenství | m | 26 |  |  | 0
| 56 | Parapetní kanál PK110x65 + příslušenství | ks | 40 |  |  | 0
| 57 | podlahový kanál 350x48mm - 3 komorový | m | 63 |  |  | 0
| 58 | odbočovací krabice pro kanály 350x48mm - 3 komorový | ks | 5 |  |  | 0
| 58 | Jiné práce |  | 0
| 59 | Průraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. začištění | ks | 30 |  |  | 0
| 60 | Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění | ks | 35 |  |  | 0
| 61 | Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začištění | ks | 10 |  |  | 0
| 62 | Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm | ks | 499 |  |  | 0
| 63 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm | m | 630 |  |  | 0
| 64 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm | m | 450 |  |  | 0
| 65 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm | m | 310 |  |  | 0
| 66 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 150 mm | m | 80 |  |  | 0
| 67 | Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm | m | 630 |  |  | 0
| 68 | Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm | m | 450 |  |  | 0
| 69 | Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 mm | m | 310 |  |  | 0
| 70 | Vyplnění a omítnutí drážky hl. 50 mm, š. do 150 mm | m | 80 |  |  | 0
| 71 | Vys. výklenků v cih. pro rozvaděč do 0,25 m2, hl 150mm | m3 | 0.4 |  |  | 0
| 72 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně | t | 6.53 |  |  | 0
| 73 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 6.53 |  |  | 0
| 74 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 32.67 |  |  | 0
| 75 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 6.53 |  |  | 0
| 75 | Ostatní |  | 0
| 76 | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | hod | 20 |  |  | 0
| 77 | HZS | hod | 30 |  |  | 0
| 78 | Požární ucpávky | m2 | 2 |  |  | 0
0
0
|  | Cena KT celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## SP
Zakázka: |  | 2024/120 |  | 0
Investor: |  | Obec Lipůvka č.p. 146, 679 22 Lipůvka |  | 0
Objekt: |  | Přístavba a modernizace Základní školy - Lipůvka p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipůvka |  | 0
Systém: |  | SP - Silnoproudé instalace |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Rozvaděč RM11 | kpl | 1 |  |  | 0
| 2 | Rozvaděč RM12 | kpl | 1 |  |  | 0
| 3 | Rozvaděč RM22 | kpl | 1 |  |  | 0
| 4 | Rozvaděč RM23 | kpl | 1 |  |  | 0
| 5 | Rozvaděč RM32 | kpl | 1 |  |  | 0
| 6 | Rozvaděč Rx | kpl | 4 |  |  | 0
| 7 | Rozvaděč R219 | kpl | 1 |  |  | 0
| 8 | Rozvaděč R322 | kpl | 1 |  |  | 0
| 9 | Rozvaděč R323 | kpl | 1 |  |  | 0
| 10 | Rozvaděč R324 | kpl | 1 |  |  | 0
| 11 | Rozvaděč R320 | kpl | 1 |  |  | 0
| 12 | Rozvaděč R333 | kpl | 1 |  |  | 0
| 12 | Instalační materiál |  | 0
| 13 | Spínač 4-pólový vačkový nástěnný 400V/25A min. IP44 | ks | 4 |  |  | 0
| 14 | Spínač 4-pólový vačkový nástěnný 400V/40A min. IP44 | ks | 3 |  |  | 0
| 15 | Spínač 4-pólový vačkový nástěnný 400V/63A min. IP44 | ks | 4 |  |  | 0
| 16 | Spínač 4-pólový vačkový nástěnný 400V/80A min. IP44 | ks | 1 |  |  | 0
| 17 | Napájecí zdroj pro elektromagnetické zámky 12V | ks | 3 |  |  | 0
| 18 | Elektromagnetický zámek 12V na nábytková dvířka | ks | 32 |  |  | 0
| 19 | Tlačítko ovládání zámků, modul 45 | ks | 6 |  |  | 0
| 20 | Napájecí zdroj s výsupem 12V AC/DC | ks | 37 |  |  | 0
| 21 | USB nabíječka včetně krytu, modul 45 | ks | 6 |  |  | 0
| 22 | USB C nabíječka včetně krytu, modul 45 | ks | 40 |  |  | 0
| 23 | Výstupní svorky pro připojení 12V včetně krytu, modul 45 | ks | 40 |  |  | 0
| 24 | Zásuvka bílá 2P+T MODUL 45 | ks | 289 |  |  | 0
| 25 | Zásuvka bílá 2P+T+3.st.SPD MODUL 45 | ks | 53 |  |  | 0
| 26 | Pl. Inst. krabice do betonu 16/24M | ks | 7 |  |  | 0
| 27 | Podlahová kr. 24M pro krytinu, šedá | ks | 7 |  |  | 0
| 28 | Záložní zdroj UPFD, včetně rozvaděče RPO, v požárním krytu EI30 | ks | 1 |  |  | 0
| 29 | Stropní detektor pohybu PIR 360° pro spínání LED | ks | 19 |  |  | 0
| 30 | Přítomnostní detektor DALI pro řízení osvětlení "S1" | ks | 3 |  |  | 0
| 31 | Přítomnostní detektor DALI MASTER pro řízení osvětlení "S2" | ks | 10 |  |  | 0
| 32 | Přítomnostní detektor DALI SLAVE pro řízení osvětlení "S3" |  | 11 |  |  | 0
| 33 | Zasuvka bílá 2P+T bezšroubová s clonkami | ks | 327 |  |  | 0
| 34 | Zas. bílá 2P+T bezšr., 3st.SPD optická, | ks | 1 |  |  | 0
| 35 | Zas. bílá 2P+T bezšr., IP44 s víčkem, komplet. | ks | 38 |  |  | 0
| 36 | Tlačítko ř.1/0 | ks | 41 |  |  | 0
| 37 | Tlačítko ř.1/0So | ks | 29 |  |  | 0
| 38 | Spínač ř.1 | ks | 28 |  |  | 0
| 39 | Spínač ř.5 | ks | 2 |  |  | 0
| 40 | Přepínač ř.6 | ks | 2 |  |  | 0
| 41 | Přepínač ř.7 | ks | 1 |  |  | 0
| 42 | Klapka jednoduchá bílá | ks | 72 |  |  | 0
| 43 | Kryt spínače kolébkového s čirým průzorem | ks | 29 |  |  | 0
| 44 | Klapka dělená bílá | ks | 2 |  |  | 0
| 45 | Přepínač ř.6 IP44 bílý kompletní | ks | 10 |  |  | 0
| 46 | Přepínač ř.5 IP44 bílý kompletní | ks | 2 |  |  | 0
| 47 | Svorkovnice 16A pětipólová s krytem | ks | 4 |  |  | 0
| 48 | 1_rameček bílý | ks | 130 |  |  | 0
| 49 | 2_rameček bílý | ks | 98 |  |  | 0
| 50 | 3_rameček bílý | ks | 33 |  |  | 0
| 51 | 3_rameček svislý bílý | ks | 1 |  |  | 0
| 52 | 4_rameček bílý | ks | 3 |  |  | 0
| 53 | 5_rameček bílý | ks | 5 |  |  | 0
| 54 | Přípojnice MET | ks | 1 |  |  | 0
| 55 | Přípojnice EVP | ks | 8 |  |  | 0
| 56 | Svorka na potrubí typ Bernard | ks | 40 |  |  | 0
| 57 | Zdroj malého napětí (zdroj ro automatické pisoáry upřesnit dle zvolené sanity) | ks | 2 |  |  | 0
| 58 | Tlačítko signální tahové (nouzový přivolávací systém) | ks | 1 |  |  | 0
| 59 | kontrolní modul s alarmem (nouzový přivolávací systém) | ks | 1 |  |  | 0
| 60 | nulovací tlačítko (nouzový přivolávací systém) | ks | 1 |  |  | 0
| 61 | transformátor (nouzový přivolávací systém) | ks | 1 |  |  | 0
| 62 | Rámeček jednonásobný (nouzový přivolávací systém) | ks | 2 |  |  | 0
| 63 | Rámeček dvojnásobný (nouzový přivolávací systém) | ks | 1 |  |  | 0
| 64 | Optokouřový detektor 230V | ks | 1 |  |  | 0
| 65 | Tlačítko nouzového vypnutí - hříbek, provedení polozapuštěné | ks | 1 |  |  | 0
| 66 | požární tlačítko se sklem | ks | 6 |  |  | 0
| 67 | krabice pod omítku pro požární tlačítko | ks | 6 |  |  | 0
| 68 | doplňkový kontakt NA | ks | 4 |  |  | 0
| 69 | doplňkový kontakt CA | ks | 4 |  |  | 0
| 70 | Přidružený materiál | kpl | 1 |  |  | 0
| 70 | Ostatní |  | 0
| 71 | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | hod | 15 |  |  | 0
| 72 | Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy | hod | 20 |  |  | 0
| 73 | HZS | hod | 15 |  |  | 0
0
0
|  | Cena SP celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## SV
Zakázka: |  | 2024/120 |  | 0
Investor: |  | Obec Lipůvka č.p. 146, 679 22 Lipůvka |  | 0
Objekt: |  | Přístavba a modernizace Základní školy - Lipůvka p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipůvka |  | 0
Systém: |  | SV - Svítidla |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Svítidla včetně zdrojů |  | 0
| 1 | "A" - Interiérové elegantní přisazené nebo závěsné svítidlo s hexagonálním difuzorem, bezrámečkový design, tělo svítidla z litého hliníku (účinný teplotní management), připojení bezešroubou svorkovnicí, UGR<22, vysoká účinnost, měrný výkon 172 lm/W, IP20/40, funkce koridor, možnost spojování do řad, spolehlivá životnost > 50 000 hod., (20W/3437lm) | ks | 6 |  |  | 0
| 2 | "A1" - LED elegantní přisazené svítidlo z litého hliníku (učinný teplotní management), RAL bílá, IP20, životnost 50 000 hod, 4000K, prismatický difuzor pro nízké oslnění, celoplošná vyzařovací plocha. Snadná a rychlá montáž. Světelný tok svítidla je stabilní bez mihotavého světla. (60W/5100lm) | ks | 55 |  |  | 0
| 3 | "A2" - LED elegantní přisazené svítidlo z litého hliníku (učinný teplotní management), RAL bílá, IP20, životnost 50 000 hod, 4000K, prismatický difuzor pro nízké oslnění, celoplošná vyzařovací plocha. Snadná a rychlá montáž. Světelný tok svítidla je stabilní bez mihotavého světla. (92W/11000lm) | ks | 4 |  |  | 0
| 4 | "B" - Interiérové přisazené nebo nástěnné, certifikované LED svítidlo s vyšším krytím, materiál z tvrzeného polykarbonátového tělesa, měrný výkon 116 lm/W, IP65, IK10 - vysoká ochrana proti rozbití či krádeži, vyzařovací plocha 707 cm2, spolehlivá životnost > 50 000 hod, svítidlo s funkcí možnosti nastavení výkonu a napojením i z boku svítidla, součástí svítidla je i senzor pohybu, certifikát CE, ENEC. (19W/2200lm) | ks | 38 |  |  | 0
| 5 | "C1" - Interiérové přisazené, certifikované svítidlo s mikroprizmatickým difuzorem, měrný výkon 111 lm/W, velice nízké oslnění UGR<19, IP20, celoplošná, rovnoměrná vyzařovací plocha, spolehlivá životnost > 50 000 hod, certifikát CE, ENEC. (54W/6000lm) | ks | 7 |  |  | 0
| 6 | "C2" - Interiérové přisazené, certifikované svítidlo s mikroprizmatickým difuzorem, měrný výkon 111 lm/W, velice nízké oslnění UGR<19, IP20, celoplošná, rovnoměrná vyzařovací plocha, spolehlivá životnost > 50 000 hod, certifikát CE, ENEC. (36W/4000lm) | ks | 23 |  |  | 0
| 7 | "C3" - Interiérové přisazené, certifikované svítidlo s mikroprismatickým difuzorem, měrný výkon 111 lm/W, velice nízké oslnění UGR<19, IP20, možnost přepnutí teplotychromatičnosti 3000/4000K, celoplošná vyzařovací plocha, spolehlivá životnost > 50 000 hod, certifikát CE, ENEC. Snadná a rychlá montáž.. (36W/4000lm) | ks | 9 |  |  | 0
| 8 | "D1" - LED svítidlo s vysokou účinností 94% a saténovým difuzorem, zvýšené krytí IP65, účinný teplotní management, vyzařovací plocha 1022 cm2, měrný výkon 147 lm/W, široká rozmanitost funkcí, vysoká životnost 100 000 hod., Český výrobek. Svítidlo neobsahuje Flicker. (33W/4844lm) | ks | 21 |  |  | 0
| 9 | "E" - Elegantní liniové svítidlo, montáž na zeď s vyklopením 10°, opalizovaný mikropyramid. difuzor, účinný teplotní management (tělo svítidla z litého hliníku), měrný výkon 154 lm/W, IP20/40, vyzařovací plocha 625 cm2, svítidlo s funkcí koridor, vysoká životnost > 100 000 hod, (13W/2000lm) | ks | 4 |  |  | 0
| 10 | "F1" - LED závěsné nebo přisazené certifikované LED svítidlo, spojované do řad s certifikáty nejen do potravinářského průmyslu. Certifikát, CE ENEC, optický systém pro nízké oslnění UGR<19, velmi vysoká účinnost, měrný výkon 183 lm/W , IP20, RAL 9016, životnost > 50 000 hod. Svítidlo s funkcí stmívání DALI2. (23W/4200lm) | ks | 102 |  |  | 0
| 11 | "F2" - LED interiérové liniové, designové svítidlo, spojované do řad včetně certifikátu CE, ENEC, asymetrický optický systém, účinný teplotní management, velice vysoká systémová účinnost, měrný výkon 183 lm/W, IP20, spolehlivá životnost > 50 000 hod. (23W/4200lm) | ks | 16 |  |  | 0
| 12 | Příslušenství ke svítidlům (nosní lišty, kryty, čela, stropní úchyty, lankové závěsy, průchodky atd. | kpl | 1 |  |  | 0
| 13 | Nouzové/protipanické svítidlo přisazené/zapuštěné s vlatním bat. zdrojem 60 minut, autotest | ks | 42 |  |  | 0
| 14 | Přidružený materiál (svorky apod.) | kpl | 1 |  |  | 0
| 14 | Ostatní |  | 0
| 15 | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | hod | 8 |  |  | 0
| 16 | HZS | hod | 10 |  |  | 0
0
0
|  | Cena SV celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## Rozvaděč RH
Zakázka: |  | 2024/120 |  | 0
Investor: |  | Obec Lipůvka č.p. 146, 679 22 Lipůvka |  | 0
Objekt: |  | Přístavba a modernizace Základní školy - Lipůvka p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipůvka |  | 0
Systém: |  | Rozvaděč RH |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Rozvaděč skříňový 2000x600x400 s příslušenstvím | ks | 2 |  |  | 0
| 2 | Pojistkový odpínač válcových pojistek 10A-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 3 | Pojistkový odpínač 63A-3 | ks | 2 |  |  | 0
| 4 | Pojistková vložka válcová 2A gG | ks | 3 |  |  | 0
| 5 | Pojistková vložka 50A gG | ks | 6 |  |  | 0
| 6 | SPD TN-C LPL II (do 315A bez nutnosti předjištění) | ks | 2 |  |  | 0
| 7 | Výkonový vypínač 400A | ks | 2 |  |  | 0
| 8 | Výkonový vypínač 250A | ks | 1 |  |  | 0
| 9 | Napěťová spoušť pro výkonový vypínač | ks | 3 |  |  | 0
| 10 | Výkonový jistič 100A | ks | 2 |  |  | 0
| 11 | Výkonový jistič 120A | ks | 1 |  |  | 0
| 12 | jistič 10kA 10B-1 | ks | 1 |  |  | 0
| 13 | jistič 10kA 16B-1 | ks | 2 |  |  | 0
| 14 | jistič 10kA 20B-1 | ks | 1 |  |  | 0
| 15 | jistič 10kA 16B-3 | ks | 2 |  |  | 0
| 16 | jistič 10kA 25B-3 | ks | 3 |  |  | 0
| 17 | jistič 10kA 32B-3 | ks | 3 |  |  | 0
| 18 | jistič 10kA 40B-3 | ks | 3 |  |  | 0
| 19 | jistič 10kA 50B-3 | ks | 3 |  |  | 0
| 20 | jistič 10kA 63B-3 | ks | 4 |  |  | 0
| 21 | jistič 10kA 25C-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 22 | Proudový chránič 10kA 10B-1N-030A | ks | 1 |  |  | 0
| 23 | Proudový chránič 10kA 16B-1N-030A | ks | 1 |  |  | 0
| 24 | Digitální smartmetr pro systém FVE | ks | 1 |  |  | 0
| 25 | Zkušební svorkovnice ZS1B s krytem | ks | 1 |  |  | 0
| 26 | měřící transformátor tř. 0,5%, 200A | ks | 1 |  |  | 0
| 27 | Řadová svorka šedá, 2,5mm2 | ks | 19 |  |  | 0
| 28 | Řadová svorka modrá, 2,5mm2 | ks | 2 |  |  | 0
| 29 | Řadová svorka šedá, 4mm2 | ks | 4 |  |  | 0
| 30 | Řadová svorka šedá, 6mm2 | ks | 9 |  |  | 0
| 31 | Řadová svorka šedá, 10mm2 | ks | 21 |  |  | 0
| 32 | Řadová svorka modrá, 10mm2 | ks | 2 |  |  | 0
| 33 | Řadová svorka šedá, 16mm2 | ks | 24 |  |  | 0
| 34 | Řadová svorka šedá, 35mm2 | ks | 6 |  |  | 0
| 35 | Řadová svorka šedá, 150mm2 (dopřesnit dle přívodního vedení) | ks | 3 |  |  | 0
| 36 | drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) | kpl | 1 |  |  | 0
| 36 | Ostatní |  | 0
| 37 | Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace | hod | 10 |  |  | 0
0
0
|  | Cena celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## Rozvaděč RM12
Zakázka: |  | 2024/120 |  | 0
Investor: |  | Obec Lipůvka č.p. 146, 679 22 Lipůvka |  | 0
Objekt: |  | Přístavba a modernizace Základní školy - Lipůvka p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipůvka |  | 0
Systém: |  | Rozvaděč RM12 |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Rozvodnice zápustná min. 120M se zámkem, EI30DP1-S | ks | 1 |  |  | 0
| 2 | SPD TN-S T2 | ks | 1 |  |  | 0
| 3 | jistič 6kA 16B-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 4 | jistič 6kA 25B-3 | ks | 5 |  |  | 0
| 5 | jistič 6kA 10B-1 | ks | 13 |  |  | 0
| 6 | jistič 6kA 16B-1 | ks | 5 |  |  | 0
| 7 | Spínač páčkový 63-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 8 | Proudový chránič 6kA 16B-1N-030A | ks | 15 |  |  | 0
| 9 | Magnetické impulsní relé 20A-10-230V | ks | 7 |  |  | 0
| 10 | Řadová svorka šedá, 2,5mm2 | ks | 51 |  |  | 0
| 11 | Řadová svorka modrá, 2,5mm2 | ks | 15 |  |  | 0
| 12 | Řadová svorka šedá, 6mm2 | ks | 15 |  |  | 0
| 13 | drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) | kpl | 1 |  |  | 0
| 13 | Ostatní |  | 0
| 14 | Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace | hod | 7 |  |  | 0
0
0
|  | Cena celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## Rozvaděč RM22
Zakázka: |  | 2024/120 |  | 0
Investor: |  | Obec Lipůvka č.p. 146, 679 22 Lipůvka |  | 0
Objekt: |  | Přístavba a modernizace Základní školy - Lipůvka p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipůvka |  | 0
Systém: |  | Rozvaděč RM22 |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Rozvodnice zápustná min.72M se zámkem, EI30DP1-S | ks | 1 |  |  | 0
| 2 | SPD TN-S T2 | ks | 1 |  |  | 0
| 3 | jistič 6kA 16B-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 4 | jistič 6kA 25B-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 5 | jistič 6kA 32B-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 6 | jistič 6kA 10B-1 | ks | 6 |  |  | 0
| 7 | jistič 6kA 16B-1 | ks | 1 |  |  | 0
| 8 | Spínač páčkový 63-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 9 | Proudový chránič 6kA 16B-1N-030A | ks | 7 |  |  | 0
| 10 | Magnetické impulsní relé 20A-10-230V | ks | 4 |  |  | 0
| 11 | Řadová svorka šedá, 2,5mm2 | ks | 25 |  |  | 0
| 12 | Řadová svorka modrá, 2,5mm2 | ks | 7 |  |  | 0
| 13 | Řadová svorka šedá, 6mm2 | ks | 6 |  |  | 0
| 14 | drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) | kpl | 1 |  |  | 0
| 14 | Ostatní |  | 0
| 15 | Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace | hod | 6 |  |  | 0
0
0
|  | Cena celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## Rozvaděč RM23
Zakázka: |  | 2024/120 |  | 0
Investor: |  | Obec Lipůvka č.p. 146, 679 22 Lipůvka |  | 0
Objekt: |  | Přístavba a modernizace Základní školy - Lipůvka p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipůvka |  | 0
Systém: |  | Rozvaděč RM23 |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Rozvodnice zápustná min.250M | ks | 1 |  |  | 0
| 2 | SPD TN-S T2 | ks | 1 |  |  | 0
| 3 | Výkonový vypínač 250A | ks | 2 |  |  | 0
| 4 | Napěťová spoušť pro výkonový vypínač | ks | 1 |  |  | 0
| 5 | jistič 6kA 16B-3 | ks | 5 |  |  | 0
| 6 | jistič 6kA 20B-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 7 | jistič 6kA 25B-3 | ks | 2 |  |  | 0
| 8 | jistič 6kA 32B-3 | ks | 2 |  |  | 0
| 9 | jistič 6kA 40B-3 | ks | 2 |  |  | 0
| 10 | jistič 6kA 50B-3 | ks | 3 |  |  | 0
| 11 | jistič 6kA 63B-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 12 | jistič 6kA 2B-1 | ks | 1 |  |  | 0
| 13 | jistič 6kA 10B-1 | ks | 9 |  |  | 0
| 14 | jistič 6kA 16B-1 | ks | 2 |  |  | 0
| 15 | Proudový chránič 6kA 10B-1N-030A | ks | 3 |  |  | 0
| 16 | Proudový chránič 6kA 16B-1N-030A | ks | 26 |  |  | 0
| 17 | Řadová svorka šedá, 2,5mm2 | ks | 47 |  |  | 0
| 18 | Řadová svorka modrá, 2,5mm2 | ks | 29 |  |  | 0
| 19 | Řadová svorka šedá, 6mm2 | ks | 15 |  |  | 0
| 20 | Řadová svorka šedá, 10mm2 | ks | 15 |  |  | 0
| 21 | Řadová svorka šedá, 16mm2 | ks | 3 |  |  | 0
| 22 | drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) | kpl | 1 |  |  | 0
| 22 | Ostatní |  | 0
| 23 | Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace | hod | 10 |  |  | 0
0
0
|  | Cena celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## Rozvaděč RM32
Zakázka: |  | 2024/120 |  | 0
Investor: |  | Obec Lipůvka č.p. 146, 679 22 Lipůvka |  | 0
Objekt: |  | Přístavba a modernizace Základní školy - Lipůvka p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipůvka |  | 0
Systém: |  | Rozvaděč RM32 |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Rozvodnice zápustná min.72M se zámkem, EI30DP1-S | ks | 1 |  |  | 0
| 2 | SPD TN-S T2 | ks | 1 |  |  | 0
| 3 | jistič 6kA 16B-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 4 | jistič 6kA 20B-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 5 | jistič 6kA 50B-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 6 | jistič 6kA 10B-1 | ks | 11 |  |  | 0
| 7 | jistič 6kA 16B-1 | ks | 1 |  |  | 0
| 8 | Spínač páčkový 80-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 9 | Proudový chránič 6kA 16B-1N-030A | ks | 9 |  |  | 0
| 10 | Magnetické impulsní relé 20A-10-230V | ks | 2 |  |  | 0
| 11 | Řadová svorka šedá, 2,5mm2 | ks | 28 |  |  | 0
| 12 | Řadová svorka modrá, 2,5mm2 | ks | 9 |  |  | 0
| 13 | Řadová svorka šedá, 4mm2 | ks | 3 |  |  | 0
| 14 | Řadová svorka šedá, 6mm2 | ks | 15 |  |  | 0
| 15 | Řadová svorka šedá, 10mm2 | ks | 3 |  |  | 0
| 16 | drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) | kpl | 1 |  |  | 0
| 16 | Ostatní |  | 0
| 17 | Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace | hod | 6 |  |  | 0
0
0
|  | Cena celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## Rozvaděč Rx
Zakázka: |  | 2024/120 |  | 0
Investor: |  | Obec Lipůvka č.p. 146, 679 22 Lipůvka |  | 0
Objekt: |  | Přístavba a modernizace Základní školy - Lipůvka p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipůvka |  | 0
Systém: |  | Rozvaděč Rx |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Rozvodnice zápustná 36M se zámkem | ks | 1 |  |  | 0
| 2 | SPD TN-S T2 | ks | 1 |  |  | 0
| 3 | jistič 6kA 10B-1 | ks | 3 |  |  | 0
| 4 | Spínač páčkový 32-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 5 | Proudový chránič 6kA 16B-1N-030A | ks | 5 |  |  | 0
| 6 | Instalační stykač 16A-10-230V | ks | 1 |  |  | 0
| 7 | drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) | kpl | 1 |  |  | 0
| 7 | Ostatní |  | 0
| 8 | Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace | hod | 3 |  |  | 0
0
0
|  | Cena celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## Rozvaděč R219
Zakázka: |  | 2024/120 |  | 0
Investor: |  | Obec Lipůvka č.p. 146, 679 22 Lipůvka |  | 0
Objekt: |  | Přístavba a modernizace Základní školy - Lipůvka p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipůvka |  | 0
Systém: |  | Rozvaděč R219 |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Rozvodnice zápustná min. 96M se zámkem | ks | 1 |  |  | 0
| 2 | SPD TN-S T2 | ks | 1 |  |  | 0
| 3 | jistič 6kA 16B-3 | ks | 5 |  |  | 0
| 4 | jistič 6kA 10B-1 | ks | 4 |  |  | 0
| 5 | Spínač páčkový 40-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 6 | Proudový chránič 6kA 16B-1N-030A | ks | 21 |  |  | 0
| 7 | Instalační stykač 16A-10-230V | ks | 1 |  |  | 0
| 8 | drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) | kpl | 1 |  |  | 0
| 8 | Ostatní |  | 0
| 9 | Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace | hod | 7 |  |  | 0
0
0
|  | Cena celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## Rozvaděč R322
Zakázka: |  | 2024/120 |  | 0
Investor: |  | Obec Lipůvka č.p. 146, 679 22 Lipůvka |  | 0
Objekt: |  | Přístavba a modernizace Základní školy - Lipůvka p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipůvka |  | 0
Systém: |  | Rozvaděč R322 |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Rozvodnice zápustná 72M se zámkem | ks | 1 |  |  | 0
| 2 | SPD TN-S T2 | ks | 1 |  |  | 0
| 3 | jistič 6kA 10B-1 | ks | 3 |  |  | 0
| 4 | Spínač páčkový 32-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 5 | Proudový chránič 6kA 16B-1N-030A | ks | 18 |  |  | 0
| 6 | Instalační stykač 16A-10-230V | ks | 1 |  |  | 0
| 7 | drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) | kpl | 1 |  |  | 0
| 7 | Ostatní |  | 0
| 8 | Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace | hod | 6 |  |  | 0
0
0
|  | Cena celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## Rozvaděč R323
Zakázka: |  | 2024/120 |  | 0
Investor: |  | Obec Lipůvka č.p. 146, 679 22 Lipůvka |  | 0
Objekt: |  | Přístavba a modernizace Základní školy - Lipůvka p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipůvka |  | 0
Systém: |  | Rozvaděč R323 |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Rozvodnice zápustná 36M se zámkem | ks | 1 |  |  | 0
| 2 | SPD TN-S T2 | ks | 1 |  |  | 0
| 3 | jistič 6kA 10B-1 | ks | 3 |  |  | 0
| 4 | Spínač páčkový 32-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 5 | Proudový chránič 6kA 16B-1N-030A | ks | 6 |  |  | 0
| 6 | Instalační stykač 16A-10-230V | ks | 1 |  |  | 0
| 7 | drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) | kpl | 1 |  |  | 0
| 7 | Ostatní |  | 0
| 8 | Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace | hod | 3 |  |  | 0
0
0
|  | Cena celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## Rozvaděč R324
Zakázka: |  | 2024/120 |  | 0
Investor: |  | Obec Lipůvka č.p. 146, 679 22 Lipůvka |  | 0
Objekt: |  | Přístavba a modernizace Základní školy - Lipůvka p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipůvka |  | 0
Systém: |  | Rozvaděč R324 |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Rozvodnice zápustná 72M se zámkem | ks | 1 |  |  | 0
| 2 | SPD TN-S T2 | ks | 1 |  |  | 0
| 3 | jistič 6kA 10B-1 | ks | 3 |  |  | 0
| 4 | Spínač páčkový 32-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 5 | Proudový chránič 6kA 16B-1N-030A | ks | 21 |  |  | 0
| 6 | Instalační stykač 16A-10-230V | ks | 1 |  |  | 0
| 7 | drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) | kpl | 1 |  |  | 0
| 7 | Ostatní |  | 0
| 8 | Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace | hod | 6 |  |  | 0
0
0
|  | Cena celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## Rozvaděč R320
Zakázka: |  | 2024/120 |  | 0
Investor: |  | Obec Lipůvka č.p. 146, 679 22 Lipůvka |  | 0
Objekt: |  | Přístavba a modernizace Základní školy - Lipůvka p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipůvka |  | 0
Systém: |  | Rozvaděč R320 |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Rozvodnice zápustná 72M se zámkem | ks | 1 |  |  | 0
| 2 | SPD TN-S T2 | ks | 1 |  |  | 0
| 3 | jistič 6kA 10B-1 | ks | 3 |  |  | 0
| 4 | Spínač páčkový 32-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 5 | Proudový chránič 6kA 16B-1N-030A | ks | 16 |  |  | 0
| 6 | Instalační stykač 16A-10-230V | ks | 1 |  |  | 0
| 7 | drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) | kpl | 1 |  |  | 0
| 7 | Ostatní |  | 0
| 8 | Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace | hod | 6 |  |  | 0
0
0
|  | Cena celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## Rozvaděč R333
Zakázka: |  | 2024/120 |  | 0
Investor: |  | Obec Lipůvka č.p. 146, 679 22 Lipůvka |  | 0
Objekt: |  | Přístavba a modernizace Základní školy - Lipůvka p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipůvka |  | 0
Systém: |  | Rozvaděč R333 |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Rozvodnice zápustná 72M se zámkem | ks | 1 |  |  | 0
| 2 | SPD TN-S T2 | ks | 1 |  |  | 0
| 3 | jistič 6kA 6B-1 | ks | 1 |  |  | 0
| 4 | jistič 6kA 10B-1 | ks | 4 |  |  | 0
| 5 | Spínač páčkový 63-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 6 | Proudový chránič 6kA 16B-1N-030A | ks | 21 |  |  | 0
| 7 | Instalační stykač 16A-10-230V | ks | 1 |  |  | 0
| 8 | Instalační stykač 25A-40-230V | ks | 3 |  |  | 0
| 9 | Multifunkční časové relé s nastavením zpožděného přítahu | ks | 2 |  |  | 0
| 10 | drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) | kpl | 1 |  |  | 0
| 10 | Ostatní |  | 0
| 11 | Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace | hod | 6 |  |  | 0
0
0
|  | Cena celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0