## Rekapitulace
REKAPITULACE NÁKLADŮ
Akce | PŘÍSTAVBA A MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY – LIPŮVKA P.Č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, K.Ú. LIPŮVKA
Projekt | D.1.4.3 VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ
Investor | Obec Lipůvka, č.p. 146, 679 22 Lipůvka
Z. č.
A. č. | D.1.4.3-09 Výkaz výměr
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka a montáž | 0
Lešení | 0
Hodinové zúčtovací sazby | 0
Demontáže | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší náklady |  | 0
Ostatní náklady |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady celkem |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Cena | Hmotnost [kg]
731 - Kotelny | 0
732 - Strojovny | 0
733 - Rozvod potrubí | 0
734 - Armatury | 0
736 - Stropní chlazení | 0
736 - Podlahové vytápění | 0
767 - Konstrukce zámečnické | 0
783 - Nátěry | 0
713 - Izolace tepelné | 0
789 - HZS | 0
VN - Vedlejší náklady | 0
ON - Ostatní náklady | 0
Vypracoval | Ing. Antonín Talach
Kontroloval
Datum | 11/2024
Zpracovatel
CÚ | RTS 2024/II
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

## Rozpočet
Poz.č. | Č.položky | Název | Mj | Počet | Cena | Cena celkem
001 |  | 731 - Kotelny
002 |  | TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ/VODA (pro vrtné pole) V REVERZIBILNÍ VARIANTĚ
003 |  | tepelné čerpadlo např. ECOFOREST ecoGEO HP3 12-40, topný výkon 44,6 kW při 0/35°C | ks | 1 |  | 0
004 |  | GT EcoSave - monitoring TČ | ks | 1 |  | 0
005 |  | Externí karta MODBUS | ks | 1 |  | 0
006 |  | Teplotní čidlo NTC | ks | 3 |  | 0
007 |  | PRIMÁRNÍ OKRUH
008 |  | napuštění primárního okruhu kapalinou monoethylenglykol 28% celkový objem cca 2500 l | ks | 1 |  | 0
009 |  | MONTÁŽ TEPELNÉHO ČERPADLA ZEMĚ-VODA
010 |  | TYP REVERZIBILNÍ
011 | 731303322 | topného výkonu do 100 kW | ks | 1 |  | 0
012 |  | UVEDENÍ TČ DO PROVOZU
013 |  | servisní firmou | ks | 1 |  | 0
014 |  | ELEKTROKOTEL
015 |  | 45 kW | ks | 1 |  | 0
016 |  | MONTÁŽ KOTLŮ OCELOVÝCH
017 |  | TEPLOVODNÍCH ELEKTRICKÝCH
018 | 731249136 | přes 35 do 52 kW | soub | 1 |  | 0
019
020 |  | PŘESUN HMOT PRO KOTELNY
021 | 998731202 | přes 6 do 12 m | % | 3.8 | 0 | 0
022 |  | 731 - Kotelny - celkem |  |  |  | 0
023
024 |  | 732 - Strojovny
025 |  | DESKOVÝ PÁJENÝ VÝMĚNÍK, MAX, PRŮTOK 4 l/s
026 |  | chladící voda 16/19°C vč. Tepelné izolace | ks | 1 |  | 0
027 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ
028 |  | Stěnová konzola | ks | 1 |  | 0
029 |  | MONTÁŽ VÝMĚNÍKU
030 |  | max. průtok 4 l/s | ks | 1 |  | 0
031 |  | AKUMULÁTOR TEPLA A CHLADU
032 |  | objem 500 l, včetně izolace | ks | 1 |  | 0
033 |  | MONTÁŽ AKUMULÁTORU TEPLA A CHLADU
034 | 732219304 | do 500 l | soub | 1 |  | 0
035 |  | OČ1-OBĚHOVÉ ČERPADLO S ELEKTRONICKOU REGULACÍ VÝKONU (např. Grundfos MAGNA 3 40-120F)
036 |  | Q =10,96 m3/h, h= 80 kPa | ks | 1 |  | 0
037 |  | OČ2-OBĚHOVÉ ČERPADLO S ELEKTRONICKOU REGULACÍ VÝKONU (např. Grundfos MAGNA 3 40-120F)
038 |  | Q = 10,96 m3/h, h= 80 kPa | ks | 1 |  | 0
039 |  | OČ3-OBĚHOVÉ ČERPADLO S ELEKTRONICKOU REGULACÍ VÝKONU (např. Grundfos MAGNA 3 40-120F)
040 |  | Q =12,0 m3/h, h= 82 kPa | ks | 1 |  | 0
041 |  | PC1-OBĚHOVÉ ČERPADLO S ELEKTRONICKOU REGULACÍ VÝKONU (např. Grundfos MAGNA 3 32-80)
042 |  | Qmin = 2,454 m3/h, h= 80 kPa | ks | 1 |  | 0
043 |  | PC2-OBĚHOVÉ ČERPADLO S ELEKTRONICKOU REGULACÍ VÝKONU (např. Grundfos MAGNA 3 25-80)
044 |  | Qmin = 1272 m3/h, h= 70 kPa | ks | 1 |  | 0
045 |  | PC3-OBĚHOVÉ ČERPADLO S ELEKTRONICKOU REGULACÍ VÝKONU (např. Grundfos MAGNA 3 25-80)
046 |  | Qmin = 1,968 m3/h, h= 75 kPa | ks | 1 |  | 0
047 |  | PC4-OBĚHOVÉ ČERPADLO S ELEKTRONICKOU REGULACÍ VÝKONU (např. Grundfos MAGNA 3 40-120F)
048 |  | Qmin = 8,764 m3/h, h= 90 kPa | ks | 1 |  | 0
049 |  | PC5-OBĚHOVÉ ČERPADLO S ELEKTRONICKOU REGULACÍ VÝKONU (např. Grundfos MAGNA 3 32-120F)
050 |  | Qmin = 5,126 m3/h, h= 95 kPa | ks | 1 |  | 0
051 |  | MONTÁŽ ČERPADEL OBĚHOVÝCH ZÁVITOVÝCH
052 |  | PRO VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ
053 | 732431301 | do G 1" | soub | 2 |  | 0
054 | 732431302 | do G 5/4" | soub | 1 |  | 0
055 |  | MONTÁŽ ČERPADEL OBĚHOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH
056 |  | PRO VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ
057 | 732431332 | DN 32 | soub | 1 |  | 0
058 | 732431333 | DN 40 | soub | 4 |  | 0
059 |  | PŘÍRUBOVÉ SPOJE PRO ČERPADLA
060 | 734173213 | DN 40 | ks | 3 |  | 0
061 | 734173214 | DN 50 | ks | 1 |  | 0
062 |  | SDRUŽENÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ MODUL 120 - DÉLKA 3200mm
063 |  | hrdla 2xDN80, 2xDN50, 2xDN65, 2xDN50, 2xDN32, 2xDN40 a 2x kalníky DN65 | kpl | 1 |  | 0
064 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ
065 |  | kaučuková tepelná zolace | ks | 1 |  | 0
066 |  | stavitelný stojan | ks | 4 |  | 0
067 |  | MONTÁŽ KOMBINOVANÝCH
068 |  | ROZDĚLOVAČŮ A SBĚRAČŮ - délky 1M
069 | 732119193 | D 120x120 ( DN 150 ) | ks | 1 |  | 0
070 |  | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍHO 0,5 m
071 |  | TĚLESA ROZDĚLOVAČŮ A SBĚRAČŮ
072 | 732119293 | D 120x120 ( DN 150 ) | ks | 5 |  | 0
073 |  | MEMBRÁNOVÉ EXPANZNÍ NÁDOBY 6 bar / 120°C PRO VYTÁPĚNÍ
074 |  | objem 100 l | ks | 1 |  | 0
075 |  | objem 200 l | ks | 1 |  | 0
076 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO EXPANZNÍ NÁDOBY
077 |  | MK 1 servisní ventil se zajištěním | ks | 2 |  | 0
078 |  | MONTÁŽ EXPANZNÍ NÁDOBY TLAKOVÉ
079 | 732339106 | 110 l | soub | 1 |  | 0
080 | 732339108 | 200 l | soub | 1 |  | 0
081 |  | MONTÁŽ ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY
082 | 734209115 | 1" | kus | 1 |  | 0
083 |  | NEGATIVNÍ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY
084 |  | objem 500 l, včetně tepelné izolace PU tl.100mm | ks | 1 |  | 0
085 |  | MONTÁŽ NEGATIVNÍHO ZÁSOBNÍKU
086 | 732219304 | do 500 l | soub | 1 |  | 0
087
088 |  | PŘESUN HMOT PRO STROJOVNY
089 | 998732202 | přes 6 do 12 m | % | 2.35 | 0 | 0
090 |  | 732 - Strojovny - celkem |  |  |  | 0
091
092 |  | 733 - Rozvod potrubí
093 |  | POTRUBÍ ZÁVITOVÉ BEZEŠVÉ BĚŽNÉ
094 |  | V KOTELNÁCH A STROJOVNÁCH
095 | 733111112 | DN 10 | m | 21 |  | 0
096 | 733111113 | DN 15 | m | 1 |  | 0
097 | 733111115 | DN 25 | m | 5 |  | 0
098 | 733111116 | DN 32 | m | 6 |  | 0
099 | 733111117 | DN 40 | m | 6 |  | 0
100 | 733111118 | DN 50 | m | 12 |  | 0
101 |  | POTRUBÍ HLADKÉ BEZEŠVÉ
102 |  | V KOTELNÁCH A STROJOVNÁCH
103 | 733121222 | D 76 x 3,2 mm | m | 36 |  | 0
104 | 733121225 | D 89 x 3,6 mm | m | 54 |  | 0
105 |  | PŘÍPLATEK ZA ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY
106 | 733113115 | DN 25 (EXN) | ks | 2 |  | 0
107 |  | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ
108 | 733190106 | do DN 32 | m | 33 |  | 0
109 | 733190108 | DN 50 | m | 18 |  | 0
110 |  | TLAKOVÉ ZKOUŠKY OCELOVÉHO
111 |  | HLADKÉHO POTRUBÍ
112 | 733190225 | do D 89 | m | 90 |  | 0
113 |  | POTRUBÍ Z TRUBEK MĚDĚNÝCH VYTÁPĚNÍ
114 | 733163105 | 28x1,5 | m | 228 |  | 0
115 | 733163106 | 35x1,5 | m | 142 |  | 0
116 | 733163107 | 42x1,5 | m | 115 |  | 0
117 | 733163108 | 54x2 | m | 193 |  | 0
118 |  | PŘÍPLATEK ZA ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY
119 |  | Z TRUBEK MĚDĚNÝCH
120 | 733224205 | 28x1,5 | ks | 38 |  | 0
121 |  | TLAKOVÁ ZKOUŠKA Cu POTRUBÍ
122 | 733190306 | do D 35 | m | 333 |  | 0
123 | 733190307 | přes D 35 - 64 | m | 202 |  | 0
124 |  | ODVZDUŠŇOVACÍ NÁDOBKY Z TRUBEK OCELOVÝCH
125 | 733141102 | do DN 50 | ks | 18 |  | 0
126 |  | PROTIPOŽÁRNÍ TRUBNÍ UCPÁVKY POTRUBÍ TMELEM
127 | 713552121 | do D 108 mm stěna, EI 120 | ks | 5 |  | 0
128
129 |  | PŘESUN HMOT PRO POTRUBÍ
130 | 998733203 | přes 6 do 24 m | % | 4.5 | 0 | 0
131 |  | 733 - Rozvod potrubí - celkem |  |  |  | 0
132
133 |  | 734 - Armatury
134 |  | UZAVÍRACÍ KLAPKA BEZPŘÍRUBOVÁ PN 16
135 |  | DN 65 | ks | 10 |  | 0
136 |  | DN 80 | ks | 9 |  | 0
137 |  | FILTR PŘÍRUBOVÝ PN 16
138 |  | DN 65 | ks | 1 |  | 0
139 |  | DN 80 | ks | 1 |  | 0
140 |  | ZPĚTNÁ KLAPKA MEZIPŘÍRUBOVÁ PN 16
141 |  | DN 65 | ks | 3 |  | 0
142 |  | DN 80 | ks | 2 |  | 0
143 |  | RUČNÍ VYVAŽOVACÍ VENTIL PŘÍRUBOVÝ SE STUPNICÍ, PŘEDNASTAVENÍM, UZAVŘENÍM MĚŘÍCÍ KONCOVKY, S VYPOUŠTĚNÍM, PN 16, TA STAF
144 |  | DN 65 | ks | 1 |  | 0
145 |  | KOMPENZÁTORY PRYŽOVÉ PŘÍRUBOVÉ
146 |  | DN 65 | ks | 2 |  | 0
147 |  | MONTÁŽ ARMATUR PŘÍRUBOVÝCH
148 |  | SE DVĚMA PŘÍRUBAMI PN 16
149 | 734109215 | DN 65 | soub | 17 |  | 0
150 | 734109216 | DN 80 | soub | 12 |  | 0
151 |  | PŘÍRUBOVÉ REDUKCE FFR
152 |  | DN 65 / 40 TL epoxid přechod přírubový 8-děr GSK | ks | 2 |  | 0
153 |  | DN 80 / 40 TL epoxid přechod přírubový 8-děr GSK | ks | 4 |  | 0
154 |  | MONTÁŽ TVAROVEK PŘÍRUBOVÝCH LITNOVÝCH JEDNOOSÝCH
155 | 857 24-2121 | do DN 80 | ks | 7 |  | 0
156 |  | PŘÍRUBOVÉ SPOJE PN 6-16
157 | 734173415 | DN 65 ( vč. 1 ks zaslepovací příruby ) | ks | 2 |  | 0
158 | 734173415 | DN 65 ( vč. příruby krkové ) | ks | 19 |  | 0
159 | 734173416 | DN 80 ( vč. příruby krkové ) | ks | 16 |  | 0
160 |  | NÁVARKY
161 | 734494121 | pro regulační / teplotní čidla | ks | 5 |  | 0
162 |  | PŘECHODKA MĚĎ NA OCEL
163 |  | D 35 / 5/4" | ks | 2 |  | 0
164 |  | D 42 / 6/4" | ks | 2 |  | 0
165 |  | D 54 / 2" | ks | 8 |  | 0
166 |  | AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL MOSAZNÝ PN 14
167 |  | G 3/8" | ks | 10 |  | 0
168 |  | KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ S HADICOVOU
169 |  | VÝVODKOU BEZ ZÁTKY, MAX. PŘETLAK 6 bar
170 |  | G 3/8" | ks | 18 |  | 0
171 |  | G 1/2" | ks | 21 |  | 0
172 |  | VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT S PÁČKOU A
173 |  | S HADICOVOU VÝVODKOU A ZÁTKOU
174 |  | G 3/4" | ks | 2 |  | 0
175 |  | MEMBRÁNOVÝ POJISTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ
176 |  | PRO UZAVŘENÉ OHŘÍVAČE VODY , PRAC. TEPL. 95°C
177 |  | G 1/2" x 3/4" | ks | 3 |  | 0
178 |  | MONTÁŽ ARMATUR S JEDNÍM ZÁVITEM
179 | 734209102 | 3/8" | kus | 18 |  | 0
180 | 734209103 | 1/2" | kus | 23 |  | 0
181 | 734209104 | 3/4" | kus | 2 |  | 0
182 |  | KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ ZÁVITOVÝ PLNOPRŮCHOZÍ
183 |  | G 1" | ks | 1 |  | 0
184 |  | G 5/4" | ks | 3 |  | 0
185 |  | G 6/4" | ks | 3 |  | 0
186 |  | G 2" | ks | 12 |  | 0
187 |  | FILTR ZÁVITOVÝ
188 |  | G 5/4" | ks | 1 |  | 0
189 |  | G 6/4" | ks | 1 |  | 0
190 |  | G 2" | ks | 2 |  | 0
191 |  | ZPĚTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ
192 |  | G 5/4" | ks | 1 |  | 0
193 |  | G 6/4" | ks | 1 |  | 0
194 |  | G 2" | ks | 2 |  | 0
195 |  | MAGNETICKÝ ODKALOVACÍ FILTR
196 |  | G 2" | ks | 1 |  | 0
197 |  | RUČNÍ VYVAŽOVACÍ VENTIL SE STUPNICÍ, PŘEDNASTAVENÍM,
198 |  | UZAVŘENÍM MĚŘÍCÍ KONCOVKY, S VYPOUŠTĚNÍM, PN 16
199 |  | DN 20 ( 3/4" ) | ks | 11 |  | 0
200 |  | DN 25 ( 1" ) | ks | 1 |  | 0
201 |  | DN 40 ( 6/4" ) | ks | 2 |  | 0
202 |  | DN 50 ( 2" ) | ks | 3 |  | 0
203 |  | TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ 2-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL
204 |  | UZAVŘENÍM MĚŘÍCÍ KONCOVKY, PN 25
205 |  | G 1" | ks | 8 |  | 0
206 |  | ELEKTROMECHANICKÉ POHON PRO Optima Compact, MOŽNOST RUČNÍHO OVLÁDÁNÍ
207 |  | pro automatické vyvažovací ventily , 24V | ks | 8 |  | 0
208 |  | MONTÁŽ ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY
209 | 734209114 | 3/4" | kus | 11 |  | 0
210 | 734209115 | 1" | kus | 10 |  | 0
211 | 734209116 | 5/4" | kus | 5 |  | 0
212 | 734209117 | 6/4" | kus | 7 |  | 0
213 | 734209118 | 2" | kus | 20 |  | 0
214 |  | MONTÁŽ POHONU
215 | 222611211 | elektromechanického | ks | 8 |  | 0
216 |  | PROTOKOLÁRNÍ NASTAVENÍ
217 |  | vyvažovacích ventilů | ks | 25 |  | 0
218 |  | TŘÍCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL (např. ESBE VRG 131)
219 |  | DN 25, kv= 10, dp=6,0 kPa | ks | 1 |  | 0
220 |  | DN 25, kv= 6,3, dp=4,1 kPa | ks | 1 |  | 0
221 |  | DN 25, kv= 10, dp=3,9 kPa | ks | 1 |  | 0
222 |  | DN 40, kv= 25, dp= 4,2 kPa | ks | 1 |  | 0
223 |  | DN 50, kv= 40, dp= 4,8 kPa | ks | 1 |  | 0
224 |  | TŘÍCESTNÝ PŘEPÍNACÍ VENTIL (např. ESBE VRG 231)
225 |  | DN 50, kv= 40, dp= 9,0 kPa | ks | 7 |  | 0
226 |  | SERVOPOHON (např. ESBE ARA 639)
227 |  | pro směšovací ventily | ks | 12 |  | 0
228 |  | MONTÁŽ ARMATUR SE TŘEMI ZÁVITY
229 |  | 1" | kus | 3 |  | 0
230 |  | 6/4" | kus | 1 |  | 0
231 |  | 2" | kus | 8 |  | 0
232 |  | MONTÁŽ SERVOPOHONU
233 | 222611211 | 230/ 24 V, 0-10 V/ 4-20 mA, včetně zapojení | ks | 12 |  | 0
234 |  | ŠROUBENÍ ZÁVITOVÉ MOSAZNÉ PŘÍMÉ
235 | 734265314 | G 1 | ks | 2 |  | 0
236 | 734265315 | G 5/4 | ks | 4 |  | 0
237 | 734265316 | G 6/4 | ks | 4 |  | 0
238 | 734265317 | G 2 | ks | 12 |  | 0
239 |  | TEPLOMĚR DVOUKOVOVÝ DTR
240 |  | měřící rozsah 0 - 120°C
241 | 734411143 | vč. jímky s ořechem | ks | 19 |  | 0
242 |  | NÁVARKY S METRICKÝM ZÁVITEM PRO TEPLOMĚR
243 | 734494121 | do 220 mm | ks | 19 |  | 0
244 |  | TLAKOMĚRY DEFORMAČNÍ D 100 SE SPODNÍM
245 |  | PŘIPOJENÍM M 20x1,5, měřící rozsah 0 - 600 kPa
246 | 734421150 | vč. tlakoměrového kohoutu, smyčky a přípojky | ks | 12 |  | 0
247
248 |  | PŘESUN HMOT PRO ARMATURY
249 | 998734203 | přes 6 do 24 m | % | 0.5 | 0 | 0
250 |  | 734 - Armatury - celkem |  |  |  | 0
251
252 |  | 736 - Stropní chlazení
253 |  | CHLADÍCÍ DĚROVANÁ Al-Pe ROHOŽ NA SÁDROKARTON
254 |  | 330 x 500 mm | ks | 2 |  | 0
255 |  | 330 x 750 mm | ks | 12 |  | 0
256 |  | 330 x 1000 mm | ks | 2 |  | 0
257 |  | 330 x 1250 mm | ks | 2 |  | 0
258 |  | 330 x 1500 mm | ks | 10 |  | 0
259 |  | 330 x 1750 mm | ks | 46 |  | 0
260 |  | 330 x 2000 mm | ks | 6 |  | 0
261 |  | 330 x 2250 mm | ks | 160 |  | 0
262 |  | 330 x 2500 mm | ks | 194 |  | 0
263 |  | 330 x3000 mm | ks | 14 |  | 0
264 |  | 330 x 3250 mm | ks | 50 |  | 0
265 |  | 330 x 3500 mm | ks | 68 |  | 0
266 |  | 330 x 3750 mm | ks | 14 |  | 0
267 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ STROPNÍHO HLAZENÍ
268 |  | Sběrné potrubí PE-RT 20 x 2 mm trubka s protikyslíkovou bariérou, balení 75 m | m | 1050 |  | 0
269 |  | potrubí PE-RT 8 x 1 mm trubka s protikyslíkovou bariéro | m | 460 |  | 0
270 |  | Upínací lišta pro Ø16-20 mm pro uchycení trubek podl. vyt. délka 1m, bal. 100 m | m | 100 |  | 0
271 |  | Přechod push 6 | pár |  |  | 0
272 |  | PUSH rozdělovač Delgado Easy 20/8 - 8 okruhů, bal. Po 2 kusech | pár | 1 |  | 0
273 |  | PUSH rozdělovač Delgado Easy 20/8 - 10 okruhů, bal. Po 2 kusech | pár | 4 |  | 0
274 |  | PUSH rozdělovač Delgado Easy 20/8 - 12 okruhů, bal. Po 2 kusech | pár | 23 |  | 0
275 |  | PUSH rozdělovač Delgado Easy 20/8 - 14 okruhů, bal. Po 2 kusech | pár | 17 |  | 0
276 |  | Rozdělovač chlazení I/3 okruhů - varianta 1, komplet bez šroubení a kulových ventilů | ks | 1 |  | 0
277 |  | Rozdělovač chlazení I/4 okruhů - varianta 1, komplet bez šroubení a kulových ventilů | ks | 1 |  | 0
278 |  | Rozdělovač chlazení I/6 okruhů - varianta 1, komplet bez šroubení a kulových ventilů | ks | 5 |  | 0
279 |  | Rozdělovač chlazení I/8 okruhů - varianta 1, komplet bez šroubení a kulových ventilů | ks | 1 |  | 0
280 |  | kulový ventil 1" - 1/2x1" s motýlkem | ks | 16 |  | 0
281 |  | Svěrné šroubení pro 20x2,0 mm pro připojení k rozdělovači | ks | 90 |  | 0
282 |  | Spoj násuvný přímy pro 8x1 mm pro spojení trubek COOLING 8x1 mm | ks | 215 |  | 0
283 |  | zátka pro zaslepení tvarovek 8x1 mm | ks | 2 |  | 0
284 |  | vodící oblouk 90° pro DN 20mm | ks | 270 |  | 0
285 |  | Termostat BTRP 230 por topení a chlazení | ks | 8 |  | 0
286 |  | Termopohon pro ovládání ventilu na rozdělovači, 230V/ 3W | ks | 45 |  | 0
287 |  | Napájecí zdroj konvertorů 24/230V pro napájení konvertorů se samostatně napájenými termopohony | ks | 8 |  | 0
288 |  | Konvertor rosného bodu až pro 5 čidel rosného bodu, pro montáž na DIN lištu | ks | 8 |  | 0
289 |  | Čidlo rosného bodu k předcházení tvorby kondenzátu | ks | 8 |  | 0
290 |  | Sběrnice ZR - 6-kanálový modul zónové regul. pro pohony 230 V | ks | 9 |  | 0
291 |  | Čerpadlový modul 230V/24V | ks | 8 |  | 0
292 |  | Tuk silikonový na O-kroužky pro snadnější nasuvání šroubení a tvarovek | ks | 4 |  | 0
293 |  | MONTÁŽ STROPNÍHO CHLAZENÍ
294 |  | Děrovaná Al-Pe rohož na sádrokarton | m2 | 482.5 |  | 0
295 |  | ZKOUŠKY TĚSNOSTI PLAST. POTRUBÍ
296 |  | podlahového vytápění | m | 1510 |  | 0
297 |  | MONTÁŽ
298 | 222611211 | termopohonu | ks | 45 |  | 0
299 |  | MONTÁŽ ROZDĚLOVAČE
300 |  | vč. příslušenství | ks | 8 |  | 0
301 |  | MONTÁŽ KONVERTORU
302 | 650614111 | vč. příslušenství | ks | 8 |  | 0
303
304 |  | PŘESUN HMOT PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
305 | 998736202 | přes 6 do 12 m | % | 1.5 | 0 | 0
306 |  | 736 - Stropní chlazení - celkem |  |  |  | 0
307
308 |  | 736 - Podlahové vytápění
309 |  | PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - MOKRÝ SYSTÉM
310 |  | Fonterra PB-trubka 15x1,5 ( 240 m ) | m | 7680 |  | 0
311 |  | systémová deska s výstupky 15-17 smart, UP=1,16 m2 | m2 | 1763.2 |  | 0
312 |  | rozdělovací dveřní sada 15-17 smart | ks | 11 |  | 0
313 |  | ochranná trubka D 25 mm, délka 50 m | m | 350 |  | 0
314 |  | dilatační pás 150/10 mm, role 25 m | m | 1175 |  | 0
315 |  | profil pro dilatační spáry 10/80 x 1800 mm | ks | 197 |  | 0
316 |  | kruhový profil, upevnění fólie okrajového izolačního pásu d15mm, délka 25 m | m | 200 |  | 0
317 |  | oblouk trubkového vedení 15-70 | ks | 182 |  | 0
318 |  | svěrné šroubení d15, přechodka 3/4 x15 | ks | 182 |  | 0
319 |  | KOMPLETNÍ ROZDĚLOVAČ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
320 |  | S KULOVÝMI KOHOUTY, VYPOUŠTĚNÍM, ODVZDUŠNĚNÍM
321 |  | A SKŘÍNÍ DO ZDI
322 |  | pro 7 okruhů, sestava s integrovanými uzavíratelnými regulačními šroubeními a integrovanýmí uzavíracími ventily, průtokoměry 0,5-5 l/min, adaptérové vývody, včetně držáků" | soub | 2 |  | 0
323 |  | pro 8 okruhů, sestava s integrovanými uzavíratelnými regulačními šroubeními a integrovanýmí uzavíracími ventily, průtokoměry 0,5-5 l/min, adaptérové vývody, včetně držáků" | soub | 5 |  | 0
324 |  | pro 9 okruhů, sestava s integrovanými uzavíratelnými regulačními šroubeními a integrovanýmí uzavíracími ventily, průtokoměry 0,5-5 l/min, adaptérové vývody, včetně držáků" | soub | 2 |  | 0
325 |  | pro 10 okruhů, sestava s integrovanými uzavíratelnými regulačními šroubeními a integrovanýmí uzavíracími ventily, průtokoměry 0,5-5 l/min, adaptérové vývody, včetně držáků" | soub | 2 |  | 0
326 |  | MONTÁŽ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ - MOKRÝ SYSTÉM
327 |  | do systémové desky pro trubky od Ø 12 do 22 mm | m2 | 1676 |  | 0
328 |  | MONTÁŽ ROZDĚLOVAČE
329 |  | podlahového vytápění | ks | 11 |  | 0
330 |  | MONTÁŽ SKŘÍNĚ
331 |  | podlahového vytápění | ks | 11 |  | 0
332 |  | ZKOUŠKY TĚSNOSTI PLAST. POTRUBÍ
333 |  | podlahového vytápění | m | 7680 |  | 0
334
335 |  | PŘESUN HMOT PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
336 | 998736202 | přes 6 do 12 m | % | 1.5 | 0 | 0
337 |  | 736 - Podlahové vytápění - celkem |  |  |  | 0
338
339 |  | 767 - Konstrukce zámečnické
340 |  | ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE
341 |  | z pozinkovaných profilů | kg | 200 |  | 0
342 |  | MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCÍ
343 |  | z pozinkovaných profilů | kg | 200 |  | 0
344
345 |  | PŘESUN HMOT PRO KOVOVÉ KONSTRUKCE
346 | 998764202 | přes 6 do 12 m | % | 2.45 | 0 | 0
347 |  | 767 - Konstrukce zámečnícké - celkem |  |  |  | 0
348
349 |  | 783 - Nátěry
350 |  | NÁTĚRY POTRUBÍ SYNTETICKÉ do DN 50 mm
351 | 783424740 | základní | m | 68 |  | 0
352 |  | NÁTĚRY POTRUBÍ SYNTETICKÉ přes DN 50 do DN 100 mm
353 | 783425750 | základní | m | 158 |  | 0
354 |  | 783 - Nátěry - celkem |  |  |  | 0
355
356 |  | 713 - Izolace tepelné
357 |  | TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 20 mm
358 |  | 28 mm | bm | 180 |  | 0
359 |  | 35 mm | bm | 102 |  | 0
360 |  | 42 mm | bm | 81 |  | 0
361 |  | 54 mm | bm | 106 |  | 0
362 |  | TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON POLAR
363 |  | Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLIÍ tl. 20 mm
364 |  | 28 mm | bm | 48 |  | 0
365 |  | 35 mm | bm | 35 |  | 0
366 |  | 42 mm | bm | 18 |  | 0
367 |  | 54 mm | bm | 65 |  | 0
368 |  | TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON POLAR
369 |  | Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLIÍ tl. 25 mm
370 |  | 22 mm | bm | 1 |  | 0
371 |  | 35 mm | bm | 5 |  | 0
372 |  | 60 mm | bm | 6 |  | 0
373 |  | 76 mm | bm | 54 |  | 0
374 |  | 89 mm | bm | 36 |  | 0
375 |  | POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI IZOTUB AL
376 |  | S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLIÍ tl. 60 mm
377 |  | D 35 | m | 5 |  | 0
378 |  | POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI IZOTUB AL
379 |  | S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLIÍ tl. 40 mm
380 |  | D 42 | m | 22 |  | 0
381 |  | D 49 | m | 6 |  | 0
382 |  | D 54 | m | 6 |  | 0
383 |  | D 60 | m | 6 |  | 0
384 |  | MONTÁŽ IZOLAČNÍCH SKRUŽÍ NA POTRUBÍ
385 | 722182001 | do DN 25 | m | 234 |  | 0
386 | 722182004 | do DN 40 | m | 269 |  | 0
387 | 722182006 | do DN 80 | m | 243 |  | 0
388 | 722182008 | do DN 110 | m | 36 |  | 0
389
390 |  | PŘESUN HMOT PRO IZOLACE TEPELNÉ
391 | 998713202 | přes 6 do 12 m | % | 2.55 | 0 | 0
392 |  | 713 - Izolace tepelné - celkem |  |  |  | 0
393
394 |  | 789 - HZS
395 |  | NEZMĚŘITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE
396 | 909 - .R00 | vrtání a sekání nad rámec mont. položek | hod | 20 |  | 0
397 |  | ZKOUŠKA V RÁMCI MONTÁŽNÍCH PRACÍ
398 | 904 - .R02 | topná zkouška | hod | 24 |  | 0
399 |  | NEZMĚŘITELNÉ MONTÁŽNÍ PRÁCE
400 | 900 - .RT2 | vyregulování systému | hod | 10 |  | 0
401 |  | 789 - HZS - celkem |  |  |  | 0
402
403 |  | VN - Vedlejší náklady
404 |  | PROVOZ OBJEDNATELE
405 | 005122010 | provádění prací v objektech s nepřerušeným provozem | % | 1 | 0 | 0
406 |  | KOORDINAČNÍ ČINNOST
407 | 005124010 | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby | % | 2 | 0 | 0
408 |  | VN - Vedlejší náklady - celkem |  |  |  | 0
409
410 |  | ON - Ostatní náklady
411 |  | REVIZE
412 | 005231010 | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo prací | kpl | 1 |  | 0
413 |  | INDIVIDUÁLNÍ A PROVOZNÍ VYZKOUŠENÍ
414 | 005231020 | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení 24 hod x 623 | kpl | 1 |  | 0
415 |  | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
416 | 005241010 | náklady spojené s předáním a převzetím staveniště | % | 0.5 | 0 | 0
417 |  | ON - Ostatní náklady - celkem |  |  |  | 0