## Rekapitulace rozpoctu
Rekapitulace rozpočtu
Projekt: Rozšíření chlazení serverovny Na Slovance
| Objednavatel : Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. |  |  | Zpracoval : | doplnit
| Zhotovitel : | doplnit |  | Datum : | doplnit
index | Pozice | Popis | MJ |  |  | Cena celkem
| 1 | 2 | 3 |  |  | 6
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0
| DPH |  |  |  | 21% | 0
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
| 1. | Demontáže, likvidace |  |  |  | 0
| 2. | Zdroj chladu |  |  |  | 0
| 3. | Rozvody chladící kapaliny exteriér |  |  |  | 0
| 4. | Rozvody chladící kapaliny interiér |  |  |  | 0
| 5. | Jednotky přesné klimatizace |  |  |  | 0
| 6. | Glykolové hospodářství |  |  |  | 0
| 7. | Elektro |  |  |  | 0
| 8. | Monitoring a regulace |  |  |  | 0
| 9. | Stavební práce |  |  |  | 0
| 10. | Protihluková zábrana |  |  |  | 0
| 11. | Ostatní |  |  |  | 0

## VV_Rozšíření chlazení
Výkaz výměr / Položkový rozpočet
Projekt: Rozšíření chlazení serverovny Na Slovance
| Objednavatel : Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. |  |  | Zpracoval :
| Zhotovitel : |  |  | Datum :
index | Pozice | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
0 | 1. | Demontáže, likvidace |  |  |  | 0
|  | Demontáž a ekologická likvidace stávajících klimatizačních jednotek | kpl | 2 |  | 0
|  | Demontáž a ekologická likvidace stávajících kondenzátorů | kpl | 4 |  | 0
|  | Demontáž stávajícího potrubí chladiva | m | 140 |  | 0
|  | Odsátí chladiva | kg | 88 |  | 0
|  | Ekologická likvidace chladiva | kg | 88 |  | 0
0 | 2. | Zdroj chladu |  |  |  | 0
| 1.1, 2.1 | Zdroj chladné vody (chiller) o výkonu min. 85,0 kW pro chladící kapalinu 30 % směs voda/glykol, pro teplotní spád 12/18 °C při teplotě venkovního vzduchu 35 °C, chladicí výkon 85,0 kW pokrytý volným chlazením (bez použití kompresoru) od venkovní teploty 2 °C a níže, chladicí výkon 70,0 kW pokrytý volným chlazením (bez použití kompresoru) od venkovní teploty 5 °C a níže např. STULZ Cybercool CLO 781A. Příslušenství: Akumulační nádoba 300 litrů integrovaná v chilleru, pojistný ventil, teplotní senzor, Vyp/zap beznapěťovým kontaktem, souprava pro využití chladu venkovního prostředí (volné chlazení), rozsah provozních teplot od -20 do + 40 °C, integrované oběhové čerpadlo o dostatečném průtoku a dopravním tlaku. Cena včetně dopravy. | ks | 2 |  | 0
| 1.3 | Expanzní nádoba 50 litrů, například Reflex 50/10 S, odolná proti glykolu | ks | 1 |  | 0
| 1.13 | Pororošt 1500x1500 mm | ks | 1 |  | 0
| 1.14, 2.14 | Pororošt 1000x1500 mm | ks | 2 |  | 0
|  | Vnitrostaveništní přeprava | kpl | 2 |  | 0
|  | Zdvihací technika | ks | 2 |  | 0
|  | Montáž chilleru | ks | 2 |  | 0
|  | Montáž pororoštů | ks | 3 |  | 0
|  | Montáž expanzní nádoby | ks | 1 |  | 0
|  | Úprava konstrukce pro uložení chillerů dle požadavků statického posouzení | kpl | 1 |  | 0
|  | Úprava konstrukce pro uložení expanzní nádoby | kpl | 1 |  | 0
0 | 3. | Rozvody chladící kapaliny exteriér |  |  |  | 0
|  | Potrubí 110x10 PE 100+, SDR 11 | m | 18 |  | 0
|  | Oblouk 110x10 PE 100+, SDR 11 | ks | 10 |  | 0
|  | Elektrospojka 110 mm | ks | 8 |  | 0
|  | Lemový nákružek SDR 11 110 mm | ks | 4 |  | 0
|  | T-kus 110x10 PE 100 SDR 11 | ks | 2 |  | 0
|  | Redukovaný T-kus SDR 11 110/75 | ks | 2 |  | 0
|  | Izolace Armaflex na potrubí DN 110, tl. 19 mm | m | 22 |  | 0
|  | Objímka potrubí DN110 | ks | 10 |  | 0
|  | Potrubí 75x6,8 PE 100+, SDR 11 | m | 42 |  | 0
|  | Oblouk 75x6,8 PE 100+, SDR 11 | ks | 13 |  | 0
|  | Elektrospojka 75 mm | ks | 20 |  | 0
|  | Lemový nákružek SDR 11 75 mm | ks | 22 |  | 0
|  | T-kus 75x6,8 PE 100 SDR 11 | ks | 1 |  | 0
|  | Redukce 75/50 SDR 11 | ks | 4 |  | 0
|  | Izolace Armaflex na potrubí DN 65, tl. 19 mm | m | 44 |  | 0
|  | Objímka potrubí DN 65 | ks | 12 |  | 0
|  | Oplechování venkovního potrubí vč montáže | m | 66 |  | 0
| 1.8, 2.8 | Zpětná klapka DN 65 | ks | 2 |  | 0
| 1.9, 2.9 | Filtr DN 65 | ks | 2 |  | 0
| 1.10, 2.10 | Odvzdušňovací armatura s kulovým kohoutem DN 10 | ks | 2 |  | 0
| 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5 | Uzavírací klapka DN 65 | ks | 6 |  | 0
| 1.7, 2.7 | Uzavírací klapka DN 100 s motorickým pohonem | ks | 2 |  | 0
|  | Montáž potrubí glykolu včetně tvarovek a armatur, zaizolování a kotvení | m | 66 |  | 0
|  | Hydraulické propojení stávajícího a nového systému | kpl | 1 |  | 0
|  | Glykolová náplň 30%, například Fritherm | l | 1540 |  | 0
|  | Doplnění glykolu a odvzdušnění systému | kpl | 1 |  | 0
0 | 4. | Rozvody chladící kapaliny interiér |  |  |  | 0
|  | Potrubí 110x10 PE 100+, SDR 11 | m | 18 |  | 0
|  | Oblouk 110x10 PE 100+, SDR 11 | ks | 5 |  | 0
|  | Elektrospojka 110 mm | ks | 6 |  | 0
|  | Lemový nákružek SDR 11 110 mm | ks | 4 |  | 0
|  | T-kus 110x10 PE 100 SDR 11 | ks | 2 |  | 0
|  | Redukce 110/90 | ks | 2 |  | 0
|  | Redukce 110/75 | ks | 2 |  | 0
|  | Izolace Armaflex na potrubí DN100, tl. 19 mm | m | 20 |  | 0
|  | Objímka potrubí DN100 | ks | 10 |  | 0
|  | Potrubí 90x8,2 PE 100+, SDR 11 | m | 15 |  | 0
|  | Elektrospojka 90 mm | ks | 4 |  | 0
|  | Redukce 90/75 | ks | 2 |  | 0
|  | Sedlová elektrotvarovka 90/32 | ks | 6 |  | 0
|  | Izolace Armaflex na potrubí DN80, tl. 19 mm | m | 15 |  | 0
|  | Objímka potrubí DN80 | ks | 6 |  | 0
|  | Potrubí 75x6,8 PE 100+, SDR 11 | m | 18 |  | 0
|  | Oblouk 75x6,8 PE 100+ SDR 11 | ks | 4 |  | 0
|  | Elektrospojka 75 mm | ks | 8 |  | 0
|  | Lemový nákružek SDR 11 75 mm | ks | 8 |  | 0
|  | Sedlová elektrotvarovka 75/40 | ks | 2 |  | 0
|  | Izolace Armaflex na potrubí DN65, tl. 19 mm | m | 19 |  | 0
|  | Objímka potrubí DN65 | ks | 10 |  | 0
|  | Potrubí 32x3 PE 100+, SDR 11 | m | 4 |  | 0
|  | Izolace Armaflex na potrubí DN32 | m | 4 |  | 0
| 1.11, 2.11, 3.11, 4.11, 5.11, 6.11 | Kulový kohout DN32 | ks | 6 |  | 0
| 1.12, 2.12, 3.12 | Regulační ventil potrubí DN32 | ks | 3 |  | 0
| 7.5, 8.5, 9.5, 10.5 | Uzavírací klapka DN65 | ks | 4 |  | 0
| 1.6, 2.6 | Uzavírací klapka DN100 | ks | 2 |  | 0
|  | Montáž potrubí glykolu včetně tvarovek a armatur, zaizolování | m | 54 |  | 0
0 | 5. | Jednotky přesné klimatizace |  |  |  | 0
| 1.2, 2.2 | Vnitřní jednotka přesné klimatizace o chladícím výkonu min. 70,0 kW citelného, 65,0 kW čistého citelného pro teplotní spád chladicí kapaliny (30 % směs voda/glykol) 12/18 °C při teplotě nasávaného vzduchu 28 °C, např. STULZ Cyberair ASD 950 CW. Příslušenství: Uživatelské rozhraní s LCD displejem na jedné jednotce, parní elektrodový zvlhčovač o výkonu 8kg/h, záplavové čidlo, řízení na konstantní přetlak ve zdvojené podlaze, EC motory ventilátorů, 3 – cest směšovací armatura pro regulaci výkonu na straně chladicí kapaliny, Vyp/zap beznapěťovým kontaktem, BMS kontakt, komunikace přes RS485, protokolem ModBus. Cena včetně dopravy. | ks | 2 |  | 0
|  | Montáž vnitřní klimajednotky | kpl | 2 |  | 0
|  | Napojení na stávající vodovodní potrubí | kpl | 2 |  | 0
|  | Napojení na stávající kanalizační potrubí | kpl | 2 |  | 0
|  | Montáž zvlhčovače | ks | 2 |  | 0
|  | Vnitrostaveništní přeprava | kpl | 2 |  | 0
|  | Dodávka a montáž sacích nástavců z VZT potrubí zakončených krycí mřížkou | kpl | 2 |  | 0
0 | 6. | Glykolové hospodářství |  |  |  | 0
|  | Ocelová trubka DN 40 | m | 2 |  | 0
|  | Oblouk ocel DN 40 | ks | 1 |  | 0
|  | Potrubí 40x3,7 PE 100+, SDR 11 | m | 1 |  | 0
|  | Elektrospojka 40 mm | ks | 2 |  | 0
|  | Lemový nákružek 40 mm | ks | 2 |  | 0
| 1.4, 2.4 | Uzavírací klapka DN 40 | ks | 2 |  | 0
|  | Napojení glykolového okruhu na stávající glykolové hospodářství /ocel/PE) | kpl | 1 |  | 0
0 | 7. | Elektro |  |  |  | 0
|  | Chráničky v prostupech | kpl | 1 |  | 0
|  | Zajištění kabelové trasy vč instalace | kpl | 1 |  | 0
|  | Kabely k jednotkám přesné klimatizace | m | 28 |  | 0
|  | Kabely ke zdrojům chladu | m | 60 |  | 0
|  | Kabel silový k venkovní servisní zásuvce | m | 22 |  | 0
|  | Venkovní zásuvka 230V pro servisní účely | ks | 1 |  | 0
|  | Montáž venkovní zásuvky pro servisní účely | kpl | 1 |  | 0
|  | Uložení kabeláže | m | 110 |  | 0
|  | Úprava rozvaděče - instalace nových jistících prvků, dimenze podle dodávaného zařízení | kpl | 1 |  | 0
|  | Elektrické připojení, silový přívod zařízení | ks | 4 |  | 0
0 | 8. | Monitoring a regulace |  |  |  | 0
|  | Nový nadřazený regulační systém podporující Modbus, StulzBus, WebServer | kpl | 1 |  | 0
|  | Elektrické připojení nadřazeného systému | kpl | 1 |  | 0
|  | Připojení všech prvků systému do nadřazeného systému | kpl | 1 |  | 0
|  | Implementace stávajícího systému (2x chiller STULZ CLO 781 A - komunikace protokolem StulzBus) do nadřazeného systému | kpl | 1 |  | 0
|  | Komunikační kabely vč. montáže | m | 110 |  | 0
0 | 9. | Stavební práce |  |  |  | 0
|  | Prostupy pro potrubí glykolu | kpl | 1 |  | 0
|  | Zapravení prostupů | kpl | 1 |  | 0
0 | 10. | Protihluková zábrana |  |  |  | 0
|  | Demontáž stávajícího oplechování | kpl | 1 |  | 0
|  | Zdivo vnější Porotherm P+D - pevnost P15, malta MC10, tl. Zdiva 440 mm | m2 | 23 |  | 0
|  | Ukotvení nového zdiva do původní konstrukce, zavětrování | kpl | 1 |  | 0
|  | Vnější omítka stěn vápenná nebo vápenocementová - omítka hrubě zatřená | m2 | 46 |  | 0
|  | Vyrovnání podkladu pro vnější tenkovrstvé omítky tmelem a skelnou tkaninou | m2 | 46 |  | 0
|  | Vnější tenkovrstvá omítka silikátová v barvě původní protihlukové zábrany, tloušťka 2 mm včetně penetrace | m2 | 46 |  | 0
|  | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahou | m2 | 120 |  | 0
|  | Přesun hmot | t | 11.88 |  | 0
|  | Oplechování říms a ozdobných prvků ze zinkotitanového Zn-Ti plechu - šířka římsy do 600 mm | m | 12.3 |  | 0
|  | Stavební pomocné práce | kpl | 1 |  | 0
0 | 11. | Ostatní |  |  |  | 0
|  | Funkční zkouška a uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0
|  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
|  | Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0
|  | Vedlejší rozpočtové náklady | kpl | 1 |  | 0
|  | Ostatní náklady výše nespecifikované (dopravné, pojistné, zaměření staveniště, zařízení staveniště, zisk, ....) | kpl | 1 |  | 0
|  | Kontrolní hlukové měření provedené dle platných norem dokladující dodržení požadovaného hygienického limitu | kpl | 1 |  | 0
|  | Servisní prohlídky a revize Díla či jeho součástí požadované výrobcem, autorizovanými prodejci nebo platnými zákony po dobu záruční lhůty | kpl | 1 |  | 0