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ZADAVATEL:	Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 
Sídlo:	Praha 4, Roškotova 1225/1, PSČ 140 21 
IČ:	47114321
Veřejná zakázka:	Vybudování serverovny č. 3 v budově A, objektu OZP - 207


Ev. č.:	 	       VZ 230971
Č.j. zadavatele:        OZP-VZ-2013-004


V Praze, dne 18. 3. 2013


Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám


Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ust. § 49 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.


Dotaz uchazeče č. 5
V technické zprávě v části silnoproud je uvedeno, že je uvažováno s maximálním příkonem pro ICT část 30 kW. Na tuto hodnotu je také dimenzována UPS. Ovšem systém chlazení tomuto požadavku při zachování redundance 2+1 neodpovídá. Chladicí výkon každé jednotky je 10,5 kW, při uvažování jedné jednotky jako záložní je součet chladicích výkonů dvou jednotek pouze 21 kW!!! Na jaký příkon ICT má být systém chlazení dimenzován a jaká je požadovaná redundance chladicích jednotek?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 5
Zadavatel upřesňuje technickou zprávu v části silnoproud následujícím způsobem: 

a) Chladicí výkon není totéž co elektrický příkon.
Ano, jsou požadovány tři klimatizační mezirackové jednotky typu APC ACRD 101 s kondenzátorovými jednotkami Güntner GVVX 050.1A/1-LW.E (1ks pro každou vnitřní jednotku). Pro ACRD101 platí: pro 220-240V, 50Hz udává „Power 4.4“,  kW Pro GVVX 050.1A  jsou 0,7 kW/0,5 kW podle třífázového zapojení Tedy celkem 3 x 4,4 kW + 3 x 0,7 kW = 15,3 kW.

b) Je nutné rozlišovat napájení přes UPS a přímé
V technické zprávě silnoproud je jasně uvedeno „z rozvaděče RHG budou provedeny dva samostatně jištěné vývody, jeden 30 kW pro výpočetní techniku a druhý 20 kW pro chlazení a technickou podporu provozu.“ Proto je na sále „rozvaděč SBP zálohovaného napájení, respektive UPS a rozvaděč RR pro režii, klimatizační jednotky a servisní obvody.“

c) Platí tedy nadále to, co je uvedeno v technické zprávě: 
„Potřebný chladící výkon je rozdělen do tří samostatných klimatizačních jednotek o výkonu jedné 10,5kW pracující v režimu 2+1.“







Dotaz uchazeče č. 6
Ve výkazu výměr je uveden minimální požadavek na nosnost racků 700 kg. Ve statickém posudku je počítáno s maximální hmotností racku včetně v něm instalované technologie 630 kg. Po odečtení vlastní hmotnosti racku (156 kg pro rack šíře 750 mm, resp. 125 kg pro rack šíře 600 mm) vychází celková hmotnost (nosnost) racku 474 kg, resp. 505 kg. Jaký je tedy minimální požadavek na nosnost racku?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 6
Zadavatel upřesňuje, že požadavek na nosnost neznamená jeho využití na maximální hmotnost, ale garantuje konstrukční řešení racku – robustní provedení (kostra, nosníky, tloušťka plechů pro výplně, dimenzování spojovacích prvků), které zabrání deformacím. 

Dotaz uchazeče č. 7
V tabulce „Komunikační rozhraní pro monitoring“ v části Monitoring je počítáno s rackovými PDU 32A přepínanými, které nezabírají pozici U v racku (orig. popis Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19). Ve výkazu výměr (list Racky + PDU) je uvedeno 30 měřených rackových PDU 16A s různými výstupními zásuvkami. Je možné blíže specifikovat racková PDU? V Zadávací dokumentaci nejsou nikde blíže specifikována. Opravdu bude každý rack obsahovat 6x PDU? 

Odpověď zadavatele k dotazu č. 7
Zadavatel upřesňuje, že definovaný záměr skutečně byl:
„3.2 Distribuce napájení distribuční lišty PDU sw-ě ovládané pro postupné logické řízení sledu odstávky a náběhu zařízení (switche, servery, disk. pole)“

Zadavatel uvádí, že monitoring je sekundární efekt toho, že jsou (primárně) výstupy ovladatelné. V „Komunikační_rozhraní_pro_monitoring.xls“ je uveden typ AP8953, Rack PDU,  Switched, ZeroU v počtu 30 ks“ V datasheetu, volně dostupném na internetu, tomu odpovídají údaje  

„Maximum output current (outlet) IEC-320-C13: 10 A; IEC-320-C19: 16 A VDE“
„Maximum output current (phase) 32 A VDE“

V počtech 21 x IEC-320-C13 a 3 x IEC-320-C19

V OZP_Rozpočet_projektový cenový odhad_V1.xls je skutečně, anonymně
PDU lišta vertikální, vstupní zásuvka 230V/16A/IEC309, výstupní zásuvky IEC 320 C13, spínaná	10
PDU lišta vertikální, vstupní zásuvka 230V/16A/IEC309, výstupní zásuvky IEC 320 C19, spínaná	10
PDU lišta vertikální, vstupní zásuvka 230V/16A/IEC309, výstupní zásuvky FR/PL/CZ, spínaná 10

Zadavatel uvádí, že se jedná o 6 PDU na rack, ale dělení 2 PDU na rack (na zadních sloupcích) ve třech variantách výstupů. To variabilitu pokrývá jediný typ AP8953.
 Vzhledem k tomu, že Datacentrum je budováno pro neznámé osazení, zadavatel umožňuje  variabilitu, co se týče výstupů.

Dotaz uchazeče č. 8
Ve výkazu výměr (list Racky + PDU) je uvedena položka 7 bez bližšího popisu. O jaké zařízení či činnost se jedná?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 8 	
Jde o Automatic Transfer Switch – centrální spínač napájení racku vespodu resp. přepínač vstupního napájení z více okruhů (např. UPS/přímo). Konkrétně na sále 3 budou racky napájeny ze dvou samostatných výstupů UPS.



Dotaz uchazeče č. 9
Jaká je požadovaná doba záruky na technologie, instalace, resp. dílo?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 9 	
Záruka na dílo je upravena v čl. VII. Návrhu smlouvy (který tvoří Přílohu č. 2 zadávací dokumentace), kde je v čl. 7.1. uvedeno cit. : „Zhotovitel přebírá všeobecnou záruku za dílo a jeho jakost, vztahující se k danému předmětu smlouvy, v délce 60 měsíců.“ 

S pozdravem

JUDr. Jaroslav Bursík, advokát
v.z. zadavatele
Elektronicky se zaručeným podpisem 
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