DOKUMENTACE DSP

podle vyhlášky č.499/2006 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

D.1.4.  Technika prostředí staveb

D.1.4.1    Zdravotně technické instalace

Zpracovatel:                      Radoslav Vrobel www.projekce-tzb.cz    www.praha-projekce.cz

Zodp. projektant:               Radoslav Vrobel

Datum vydání:                   09/2020

| Výpočet potřeby vody dle přílohy č.12 vyhlášky 120/2011 Sb., |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| spotřebitel | směrné číslo roční potřeby vody (m³/r) | počet spotřebitelů | potřeba m³/rok |
| pol.č. 31 - Na jednoho návštěvníka v denním průměru/rok | 2 | 4 | 8 |
| pol.č. 37 - WC, umyvadla Pozn.: v případě neprokázání počtu návštěvníků se jejich počet stanoví jako desetina kapacity zařízení pro návštěvníky - diváky. | 1 | 50 | 50 |
| pol.č. 32 - Tělocvična, sportoviště, fitness centrum - Vybavení: WC, umyvadla a možnost sprchování teplou vodou, na jednoho návštěvníka v denním průměru/rok | 20 | 10 | 200 |
| celkem |  |  | 258 |
| maximální denní potřeba vody |  | maximální hodinová potřeba vody |  |
| Qm= | Q . kd | Qh= | Qm . kh |
| kd= | 1,5 | kh= | 1,8 |
| Qm(l/s)= | 0,012 | Qh(l/s)= | 0,022 |

D.1.4.1-a  Technická zpráva

Popis technického řešení vodovodu

Vodovodní přípojka je stávající s vodoměrnou sestavou umístěnou v 1NP ve vstupu v podlahové šachtě.

Rozvody vnitřní vodoinstalace budou potrubím Ekoplastik EVO. Potrubí má certifikaci na rozvody studené pitné vody a teplé užitkové vody. Vedení potrubí bude uchyceno pomocí objímek, potrubí bude vedeno v podlaze, a dále pak v drážce stěn. U prostupů jednotlivými stěnami bude potrubí chráněno průchodkami popř. chráničkou. Zařizovací předměty jsou standardního typu. Při instalaci je nutno dodržet normu ČSN 75 5409 a ČSN EN 806 část 1-5. Po instalaci rozvodů vody bude provedena tlaková zkouška, proplach potrubí a desinfekce celého rozvodu potrubí dle ČSN 75 5409. Příprava teplé vody bude zajištěna zásobníkem TUV o objemu 400L ohřívaným plynovým kondenzačním kotlem umístěném v 1NP v technické místnosti. Pro využívání deštové užitkové vody bude požíván systém ASIO AS Rainmaster s automatickým přepínáním mezi studenou pitnou a studenou užitkovou vodou pro využití splachování wc. Tepelná izolace potrubí bude prováděna dle platných ČSN norem: Studená pitná voda 50% izolací a teplá voda 100% izolací dle místa uložení.

V 1NP  a ve 2NP bude umístěn 2x nový hydrant D25/30. Potrubí k hydrantu bude s pozinkované oceli DN 32, DN 25.

Izolace rozvodů

Tepelná izolace potrubí bude prováděna dle platných ČSN norem a vyhlášek:

-	studená pitná voda 50% izolací Tubolit

-	teplá užitková voda TUV 100% izolací Tubolit

a to pro teplou užitkovou vodu normativně:

DN 16-25 ≥ 20mm

ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecné ustanovení

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN EN 806  Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 1-5.

ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody

ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky

ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN EN 805 (75 5011) Vodárenství - požadavky na vnější sítě a jejich součásti

ČSN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem.

Výpočtové množství vypouštěných  dešťových a splaškových vod

Celková bilance splaškových vod je součástí samostatné dokumentace pro ČOV.

Celkové množství vypouštěných dešťových odpadních vod dle ČSN 75 6760 je :

Qr   = i x A x C = 0,03 x 526 x 1  =  15,78  l/s

i – intenzita deště

A – odvodněná plocha v m2

C – součinitel odtoku vody

Celková bilance splaškových vod je součástí samostatné dokumentace pro ČOV.

Popis technického řešení kanalizace

Ležatá splašková kanalizace pod úrovní – 0,300 m je řešena dle projektové dokumentace. Stávající žumpa bude zrušena. Splašková kanalizace bude řešena pomocí ČOV, projekt ČOV je řešen samostatnou projektovou dokumentací.

Splašková kanalizace nad úrovní – 0,300 m je navržena z trub z plastických hmot systém HT. Napojení jednotlivých zařizovacích předmětů bude provedeno trubkami z plastických hmot. Potrubí bude uchyceno pomocí objímek. Větrací potrubí je ukončeno ventilačním nástavcem osazeným do střešního pláště. Čištění kanalizace zajišťuje osazení čistícího kusu na svislém odpadu. Sklon splaškového potrubí je 3%. Odvodnění VZT bude řešeno pomocí sifonu HL138. Pro navrhování, montáž a zkoušení kanalizace platí normy ČSN 75 6760 a ČSN EN 12056 - 1 až 5. Po montáži se provede zkouška vodotěsnosti a plynotěsnosti vnitřní kanalizace.

Dešťová kanalizace bude provedena dle projektové dokumentace a dle platných ČSN norem. Dešťové vody ze střech objektu budou svedeny 8x dešťovými lapači splavenin HL600. Na trase dešťového kanalizačního potrubí bude umístěna 2x revizní šachta DN 400 s platovým poklopem a 1x plastová šachta DN 325 s litinovým poklopem D400. Dešťové vody budou svedeny do plastové dešťové jímky o velikosti 7 m3. Přepad s dešťové jímky bude napojen do stávající dešťové obecní kanalizace kanalizace. Dešťové vody budou využívány na splachování wc. Napojení dešťové kanalizace bude realizované potrubím KG DN 110,125,160 s dodržením spádu min. 1 %. Před započetím prací investor zajistí vytýčení inženýrských sítí. Pro navrhování, montáž a zkoušení kanalizace platí normy ČSN 75 6101 a ČSN 75 6909. Po montáži se provede zkouška vodotěsnosti a plynotěsnosti kanalizace.

S retenční nádrže budou dešťové vody využívány na splachování wc. V případě nedostatku dešťové vody v retenční nádrži bude používána automatická jednotka AS Rainmaster ECO umístěná v 1PP v zákulisí. Doporučuje se pro užitkovou vodu s retenční nádrže použít filtrační systém. Zařízení AS-RAINMASTER Eco (dále jen RM Eco) je koncipováno speciálně pro využití dešťové a šedé vody. Díky optimalizaci a přizpůsobení pro malé spotřebiče a nasazení techniky membránového čerpadla je RM Eco první zařízení pro dešťovou vodu, která vykazuje o 70 % nižší spotřebu energie oproti klasickým zařízením na dešťovou vodu. V automatickém režimu si přivádí samonasávací membránové čerpadlo dešťovou vodu z nádrže k právě používaným spotřebičům. Je-li v akumulační nádrži nedostatek dešťové vody - automaticky se přepne elektrický třícestný kulovitý ventil na režim zásobování pitnou vodou. Sací potrubí z akumulační nádrže je pak uzavřeno a voda pro použití je odebírána ze zásobní nádržky, umístěné přímo v automatické jednotce RM. Zásobní nádržka je doplňována pitnou vodou přes plovoucí ventil. Pokud se akumulační nádrž opět naplní dešťovou vodou, dojde k přepnutí třícestného kulového ventilu na standardní režim doplňování dešťovou vodou. Potrubí s retenční nádrže bude dimenzí DN 25 PE100 RC.

ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecné ustanovení

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN EN 752 (75 6110) Odvodňovací systémy vně budov

ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN EN 12056-1 až 5 (75 6760) Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy

ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

ČSN EN 476 (75 6301) Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a přípojek gravitačních systémů

Zařizovací předměty

V projektu jsou navrženy standartní zařizovací předměty

Pro dodávku a montáž je potřeba vždy dodržet montážní návody každého výrobce.

D.1.4.1-b  Výkresová část

č.v. D.1.4.1-b1	Situace sítě

č.v. D.1.4.1-b2	Kanalizace dešťová podélný řez

č.v. D.1.4.1-b3	Vodovod 1NP

č.v. D.1.4.1-b4	Vodovod 2NP

č.v. D.1.4.1-b5	Kanalizace 1NP

č.v. D.1.4.1-b6	Kanalizace 2NP