D2.	Dokumentace technických a technologických zařízení

D2.1	Dokumentace technologických zařízení

PS 04 Kalové hospodářství ČOV

DPS 04.7 Hygienizace kalu

| Rev. č. | Datum | Schválil | Stručný popis změn |
| --- | --- | --- | --- |

| KOOPERACE V PROFESI |  | tel.: |
| --- | --- | --- |
|  |  | fax.: |
| PRO DUIS s.r.o. |  | e-mail: |

|  |  |  |  |  | DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 B R N O E-mail: duis@duis.cz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval: Ing. Burjanek | Projektant: Ing. Havlů | Hl.ing.proj.: Ing. Havlů | Tech. kont.: Ing. Vach |  |  |  |
| Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko |  |  |  |  | Formát: |  |
| Akce: |  |  |  |  | Datum: | 05/2022 |
| ČOV TIŠNOV, BŘEZINA |  |  |  |  | Stupeň: | DPS |
| INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ |  |  |  |  | Soubor: | TIŠ-BŘEZINA |
| Příloha: 02-TZ – Technická zpráva |  |  |  | Měřítko: | Čís. zakázky: 1256 | Č. přílohy: D.2.1.4.7 |

Seznam revizí a schvalovací list revizí

Seznam revizí

| Rev. | Poznámky k revizím |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |

Schvalovací list revizí

| Rev. | Datum | Vypracoval | Zkontroloval | Schválil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

DPS 04.7 – Hygienizace kalu	4

1.	Popis strojně technologického zařízení – stávající stav	4

2.	Parametry pasterizační linky	4

3.	Popis strojně technologického zařízení – stav po intenzifikaci	4

4.	Parametry rekuperační linky – stav po intenzifikaci	5

5.	Algoritmus provozu pastérů	5

6.	Popis úprav na stávajících pasterizačních nádržích	5

Změny v trasování potrubí a jeho úpravy jsou podrobněji zakresleny na technologickém schématu a dispozičních výkresech.	5

7.	Opravy na zařízení pasterizační linky	6

8.	Vychlazovací nádrž	6

# DPS 04.7 – Hygienizace kalu

### Popis strojně technologického zařízení – stávající stav

Dílčí provozní soubor DPS 4.7 Hygienizace kalu tvoří kompletní automatická linka pro hygienizaci kalu pasterizací. Pasterizací vyhnilých kalů při stanovené teplotě a s určitou prodlevou dochází k úplné likvidaci mikrobiologické kontaminace vyhnilého kalu.

Připojení linky na systém potrubí umožňuje přestavením armatur a nastavením řídicího systému provoz ve čtyřech variantách. Kal bude odebírán dle jednotlivé varianty zapojení z uskladňovací nádrže, vyhnívací nádrže, jímky primárního kalu nebo jímky přebytečného kalu, po pasterizaci bude čerpán do uskladňovací nádrže nebo do nové akumulační nádrže před odvodněním kalu na odstředivce.

Pasterizační linku tvoří 2 míchané pastéry s možností rekuperace tepla o jmenovitém objemu 2,5 m3 každý, propojovací potrubí včetně armatur, čerpadla, příslušné el. napájení a systém měření a regulace s dálkovým ovládáním.

Pasterizační linka je umístěna v samostatném přístavku pasterizace vedle uskladňovací nádrže, další části technologie pasterizace pak: vřetenové kalové čerpadlo v suterénním prostoru armaturní komory uskladňovací nádrže, uzavírací armatury v suterénním prostoru armaturní komory vyhnívací nádrže a akumulační nádrž 30 m3 venkovní prostor u budovy odvodnění kalů.

### Parametry pasterizační linky

množství pasterizovaného kalu	30	m3/den

jmenovitý objem pastéru	2,5	m3

doba 1 cyklu	4	hod

počet cyklů 1 pastéru za den	6

počet pastérů	2

kapacita pasterizační linky	30	m3/den

Parametry pasterizace:

teplota pasterizace	70	°C

doba zdržení	60	min.

### Popis strojně technologického zařízení – stav po intenzifikaci

Účelem úprav pasterizace je intenzifikace kapacity pasterizační linky, změna trasování kalů (předpasterizace před VN) a externí rekuperace tepla v míchané nádrži, která je předřazená vyhnívací nádrži a úprava vlastních pasterizačních nádob spočívající ze zvětšení průměru výstupního hrdla a z odstranění vestavby – rekuperačního kalového hadu a předřazení frekvenčního měniče před pohon míchadla pastéru pro zajištění plynulého náběhu míchadla a eliminace vibrací.

V rámci intenzifikace je zájem o zachování energetické náročnosti ohřevu s využitím stávajících topných rozvodů. Jako zdroj tepla pro pasterizaci jsou stávající teplovodní kotle spalující bioplyn a zemní plyn. Kal pro pasterizaci bude čerpán ze směsné jímky o teplotách 10°C v zimních měsících a 20°C v letních. Požadovaná teplota pasterizace je 72°C a vlastní proces pasterizace probíhá po dobu 60 minut při teplotě nad 70°C v nádrži. Sušina kalu 4%hm.

### Parametry rekuperační linky – stav po intenzifikaci

množství pasterizovaného kalu	45	m3/den

jmenovitý objem pastéru	3	m3

doba plnění	10	min

doba ohřevu kalu na 72°C	80	min

doba výdrže – pasterizace	60	min

doba vyprázdnění	10	min

doba 1 cyklu	160	min

počet cyklů 1 pastéru za den	9

počet pastérů	2

kapacita pasterizační linky	50	m3/den

Parametry pasterizace:

teplota pasterizace	 min 70	°C

doba zdržení 	 min 60	min.

Požadavky na zdroj tepla:

teplota topné vody	 min 90	°C po celou dobu ohřevu

průtok topné vody	2,7	kg/s.

### Algoritmus provozu pastérů

### Popis úprav na stávajících pasterizačních nádržích

- Odstranění zavaření prostupů pláštěm

- Zvětšení výstupního hrdla kalu na DN 125

- Zvětšení průměru kalových rozvodů na DN 125 pro napouštění a DN 150 pro vypouštění.

- Napájení motoru míchadla přes FM (výkon motoru stávající)

- Nová tepelná izolace pastérů

- Výměna armatur za nové

- Nové rozvody topné vody v objektu pasterizace

- Přepad pasterizačních nádrží převeden do vedlejšího objektu čerpadlovny

### Změny v trasování potrubí a jeho úpravy jsou podrobněji zakresleny na technologickém schématu a dispozičních výkresech.

OBSLUHA pasterizační linky

S ohledem na nutnost dodržení technologického postupu při provozu pasterizace a provozu navazujících technologických částí ČOV se předpokládá provoz pasterizační linky v automatickém režimu s občasnou obsluhou (řízeno z centrálního dispečinku ČOV), obsluha zařízení je však povinna provést nastavení ručně ovládaných armatur, kontroly a zkoušky v rozsahu stanoveném provozním řádem a příslušnými zákonnými nařízeními.

Algoritmus provozu pasterizace a vazby na okolní zařízení zůstává shodný se stávajícím režimem předpasterizace-

### Opravy na zařízení pasterizační linky

Jakékoliv opravy či zásahy na pasterizační lince musí být vždy provedeny při dodržení předepsaných podmínek bezpečnosti a hygieny práce dle příslušných zákonných nařízení.

Po dobu provádění opravy musí být pasterizační linka vždy odstavena z provozu a její jednotlivé části zabezpečeny proti i nechtěnému spuštění.

Zjistí-li pracovník provozu závadu na pasterizační lince, ohlásí ji svému přímému nadřízenému. Ten po ověření závady zajistí opravu. O každé závadě musí být proveden záznam v provozním deníku.

K zajištění bezpečnosti pracovníků provádějících opravu a ke stanovení zodpovědnosti za bezpečné zajištění zařízení předávaného do opravy nebo zkoušek vystaví se k provedení příslušných opravářských prací příkaz, který je vystavován vždy, jedná-li se o opravářské práce většího rozsahu.

Při údržbě potrubí je zakázáno pracovat na potrubí a armaturách, jsou-li pod tlakem.

Práce na potrubí pod tlakem může být povolena pouze v odůvodněných případech s povolením bezpečnostního technika.

Zařízení pasterizační linky může být opravováno jen za řízení osoby, která je dobře obeznámena se zapojením, příslušenstvím, funkcí pasterizační linky jakož i s předpisy o jeho obsluze, opravách apod.

Po skončení prací na opravě je vedoucí příslušného provozu (směnový vedoucí, který v té době řídí příslušný provoz) povinen osobně se přesvědčit za přítomnosti vedoucího opravárenské čety, že oprava je skončena, proveden úklid prostoru opravy, že pracovníci provádějící opravdu odešli a nejsou provozem ohroženi. Teprve potom podepíše záznam o převzetí opravovaného úseku a dá příkaz k provozu podle příslušných provozních předpisů.

### Vychlazovací nádrž

Jedná se o ocelovou válcovou stojatou nádrž s kuželovým dnem umístěnou ve vnějším prostředí na samostatném betonovém základu vedle vyhnívací nádrže. Nádrž je o užitném objemu cca 10m3. Připojení plnícího hrdla v DN125 je na pozici H1, vypouštění kalu z vychlazovací nádrže je na pozici H2 v dimenzi DN150. Nádrž je vystrojena rekuperačním hadem v dimenzi DN80 o celkové délce cca 89,5 m. Vstupní hrdlo rekuperačního kalu H4 v dimenzi DN125 a výstupní hrdlo H3 v dimenzi DN125, za hrdly je redukována velikost potrubí na rekuperačního hada DN80. Vychlazovací nádrž je vybavena míchadlem s elektromotorem a převodovkou a el. výkonu cca 5,5 kW.

Hrdlo H5 je bezpečnostní přepad vychlazovací nádrže, při přeplnění uniká plněný kal tímto hrdle do PVC potrubím v dimenzi DN100 do nejbližší kanalizační vpusti. Potrubí je vedeno podzemním výkopem.

Vychlazovací nádrž je vybavena na poklopu revizním otvorem a po straně bude upevněn obslužný žebřík sloužící ke vstupu na poklop nádrže.

|  | Aparáty Hygienizace kalu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| V 01,02 | Míchaný pastér s rekuperací tepla | 2 |  |
|  | Válcová stojatá duplikátorová nádoba s víkem |  |  |
|  | kuželovým dnem míchadlem |  |  |
|  | Průměr nádoby 1500 mm |  |  |
|  | Vnější průměr duplikátoru 1600 mm |  |  |
|  | Výška válcové části 2000 mm |  |  |
|  | užitný objem: 2,7 m3 |  |  |
|  | celkový objem: 3,5 m3 |  |  |
|  | Maximální pracovní teplota v duplikátoru 90°C |  |  |
|  | teplota pasterizace: 70 °C (max. 80 °C) |  |  |
|  | průtok topné vody: 2,5 l.s-1 |  |  |
|  | průtok vody při rekuperaci 1,7 l.s-1 |  |  |
|  | motor míchadla 2,2 kW, 3 x 400 V, 50 Hz |  |  |
|  | materiál: Tř. 17, topný had Tř. 17 |  |  |
| V 03 | Vychlazovací nádrž | 1 |  |
|  | Válcová stojatá nádoba s kuželovým dnem a s víkem |  |  |
|  | Vnější průměr nádoby 2200 mm |  |  |
|  | Výška válcové části 3200 mm Celková výška 5200 mm |  |  |
|  | Užitný objem: 10 m3 Celkový objem: 11 m3 |  |  |
|  | Rekuperační had: DN80 – 89,5 m |  |  |
|  | Průtok rekuperačním hadem: 11 kg/s |  |  |
|  | Tlaková ztráta rekuperačního hadu: 0,7 bar |  |  |
|  | motor míchadla 5,5 kW, 3 x 400 V, 50 Hz |  |  |
|  | materiál: Tř. 17, topný had Tř. 17 |  |  |