D.1.4. Domovní plynovod – st.p.č.38/2 a p.č.589/1 k.ú. Bohušovice n.O.

Technická zpráva :

Projekt řeší úpravu domovního plynovodu pro přístavbu hasičské zbrojnice; stavebníkem a investorem je Město Bohušovice nad Ohří.; předpokládaný roční i hodinový odběr zůstane beze změn, spotřebič (plynový kotel) zůstane stávající.

V rámci stavby bude po provedené úpravě domovní plynovodní přípojky za nový hlavní uzávěr plynu – kulový kohout DN 25 ve výklenku v čelní obvodové stěně objektu osazen stl regulátor EKB 10; od regulátoru bude veden domovní plynovod pod omítkou obvodové zdi a dále vstupní chodbou (č.místnosti 1.01) ve výšce cca 2 m do nového výklenku pro plynoměr; nový výklenek bude stranově ve stejném rozměru jako původní výklenek, výškově posunut o cca 1 m. Do nového výklenklu bude přesunut stávající plynoměr G4; na jehož vstupu a výstupu bude osazen kulový kohout DN 25. Potrubí výstupu z plynoměru bude propojeno se stávajícím ležatým plynovodem vedeným ke stávajícímu spotřebiči (plynovému kotli).

Domovní plynovod bude proveden dle ČSN EN 1775, TPG 704 01, připojení regulátoru dle TPG 609 01, připojení plynoměru dle TPG  934 01. Po provedené montáži bude na novém domovním plynovodu provedena zkouška pevnosti a těsnosti a výchozí revize, na stávajícím propojeném plynovodu zkouška provozuschopnosti, odběrní plynové zařízení bude uvedeno do provozu dle TPG 800 03.

.

Seznam výkresů :

P1 /  Půdortys 1.NP - 1 : 50

P2/   Schema plynovodu - 1 : 50

V Litoměřicích 31.10.2019

Vypracoval : Luboš Sekera

DOMOVNÍ PLYNOVOD

Stavba :	Přístavba hasičské zbrojnice

na st.p.č. 38/2 a p.č. 589/1,

k.ú. Bohušovice na Ohří

Investor : 	Město Bohušovice nad Ohří

Datum :	X / 2019

V Litoměřicích 31.10.2019

Vypracoval : Luboš Sekera