Ing. Pavel Jirák

Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

ČKAIT 0011716

V Praze, 8.4.2021

Kolovraty dostupné bydlení

DSP

technická ZPRÁVA – vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace

Obsah

1. Popis stavby	1

2. Celkové vodohospodářské řešení	1

2.1 Vodovodní přípojka (Napojení na hlavní řad)	1

2.2 Splašková kanalizace a přípojka	3

2.3 Dešťová kanalizace a přípojka	4

2.4 Ochranná pásma venkovních sítí	4

3. ZTI – Vnitřní vodovod, kanalizace, příprava teplé vody	5

3.1 Vnitřní vodovod	5

3.2 Vnitřní kanalizace	7

Dimenzování odpadního a svodného potrubí	7

Dimenzování odpadního potrubí	9

Dimenzování svodného potrubí	9

Byt 1+kk	10

Byt 2+kk	11

Byt 3+kk	11

Obecné požadavky:	12

# 1. Popis stavby

Projektová dokumentace „Kolovraty dostupné bydlení“ řeší severní rozšíření území obce (nad ulicí Měsíčková) o výstavbu objektu určeného pro bydlení. Jedná se o třípatrový objekt s byty a patrem podzemních garáží. Součástí projektu je napojení na stávající technickou infrastrukturu (přípojka vodovod, splašková a dešťová kanalizace).

Splaškové vody budou z objektu odváděny splaškovou stokou napojenou na stávající gravitační kanalizaci v ulici Měsíčková.  Napojení do stávající šachty bude provedeno dle požadavků provozovatele kanalizace (PVK).

Dešťová kanalizace odvádí dešťovou vodu ze střechy a zpevněných částí objektu do podzemní retenční nádrže před objektem. Voda bude v maximální míře využita pro závlahy travních ploch na pozemcích přiléhajících k objektu. Z dešťové retenční nádrže je vyveden přebytečný odtok přes škrtící clonu do dešťové kanalizace. Předpokládaný odtok nastavený na škrcení bude 0,5 l/s.

Napojovací body liniové infrastruktury jsou patrny z výkresové části dokumentace. Projekt je v souladu se standardy správce vodovodů a kanalizací (PVK, a.s. a PVS, a.s.) a je navržen v souladu s požadavky na výstavbu nové infrastruktury.

# 2. Celkové vodohospodářské řešení

## 2.1 Vodovodní přípojka (Napojení na hlavní řad)

Bytový objekt je napojen na stávající vodovodní řad v ulici Měsíčková na parc. č. 1263/525 v k.ú. Kolovraty. Vodovodní přípojka do objektu je napojena navrtávkou dle podmínek provozovatele vodárenské sítě (PVK, a.s.). Za navrtávacím pasem je umístěn uzávěr se zemní teleskopickou soupravou a uličním poklopem. Dále pokračuje přípojka v profilu d63 pro odběr vody cca 12,5 m3/den, která je ukončená vodoměrem VDM DN25 Q3 10 m3/hod.

Přípojka je ukončena vodoměrnou šachtou (VŠ) 1,5m za hranicí pozemku nemovitosti. Přípojka bude zhotovena z polyethylenu se zvýšenou odolností proti šíření trhlin v tlakové třídě SDR11. Šachta je kruhová průměr 1,5m.

PE-HD 100RC SDR11 d63x8,7 v délce 8m

Přípojka bude stoupat ve sklonu min 0,3% od uličního řadu směrem k vodoměrné šachtě. Do výkopu nad přípojku bude umístěn vodič pro její dohledání a vyveden do uličního poklopu uzávěrového ventilu v ulici. Vodoměrná sestava je umístěna v šachtě a její skladba je dle specifikací provozovatele PVK, a.s. (viz výkresová dokumentace).

Na PE přípojce světlosti d 63 (závitové spoje) se vodoměrná sestava ve směru toku vody skládá z těchto komponentů:

- přechodka z PE potrubí (spojka) se závitem

- průchozí uzávěr (lze použít i kulový)

- filtr

- redukce

- převlečná matice 1‘‘– pro vodoměr Q3 – 10 m3/hod

- vodoměr Q3 – 10 m3/hod (DN 25)

- vynechaná délka 165mm pro vodoměr s dálkovým odečtem kompatibilním s telemetrickým systémem a zákaznickým informačním systémem provozovatele

- převlečná matice 1“– pro vodoměr Q3 – 10 m3/hod

- redukce

- průchozí uzávěr s vypouštěním (lze použít i kulový)

- zpětný ventil nebo klapka

- redukční ventil (v případě potřeby dle ČSN EN 806-2)

- průchozí uzávěr s vypouštěním

- přechodka (spojka) se závitem na materiál vnitřního vodovodu

Materiál vodovodní přípojky je z vysokohustotního polyethylénu HD-PE 100 se zvýšenou ochrannou proti šíření trhlin RC. Tlaková třída SDR 11 (PN16). Barevné provedení potrubí přípojky je černé s modrými pruhy nebo celé modré.

Materiál šoupátkových uzávěrů je proveden z tvárné litiny. Šoupátkové uzávěry jsou provedeny jako měkce těsnící s nezúženým průchodem, vřeteno nestoupavé s válcovým závitem, horní část vřetena se čtvercovým profilem. Tlaková třída PN16 s těžkou protikorozní ochrannou slínováním epoxidovým práškem dle GSK nebo email-ETEC jako vyšší stupeň protikorozní ochrany dle RAL 529A dle GSK.

Pokládka potrubí bude provedena v zapažené rýze s hloubkou do 1,75 m. Šířka dna rýhy bude min. 1 m (ČSN 73 3050 Zemní práce – ve znění změny 2 a též ČSN EN 805/Z1). Při výkopových pracích budou důsledně dodržovány platné předpisy o bezpečnosti a ochranně zdraví při práci.

Trasa vodovodu je navržena s ohledem na „ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a splňuje požadavky normy k plánovaným i stávajícím inženýrským sítím. Výstavbou vodovodní přípojky budou dotčena ochranná pásma vodovodu, kanalizace a sítí NN.

Uložení potrubí bude na hutněný pískový podsyp tl. 100 mm. Obsyp potrubí bude proveden pískem do výšky 300 mm nad horní líc potrubí. Zásyp pod aktivní zónou komunikace bude hutněn po vrstvách 200 mm na 96% Proctor Standard (viz výkresová část dokumentace).

Materiál armatur a výrobce armatur bude v souladu se standardy budoucího provozovatele vodovodní sítě – Pražské vodovody a kanalizace, a.s.  Před provedením výkopových prací investor vyzve správce technické infrastruktury k vytyčení tras sítí a odsouhlasení křížení.

Bude provedena dezinfekce přípojky a odzkoušena funkčnost vyhledávacího kabelu. Zhotovitel stavby doloží protokolem.

Bilance potřeby vody pro bytový dům

V objektu se nachází tři různé dispozice bytu 1+KK (17,6 m2 -> 2EO), jedna dispozice bytu 2+KK (49,8 m2 -> 3EO) a dvě různé dispozice bytu 3+KK(75,4 m2 -> 4EO).

1. NP – Celkem 13 bytů (4 x byt 1+KK, 9 x byt 2+KK)

2. NP – Celkem 21 bytů (16 x byt 1+KK, 3 x byt 2+KK, 2 x byt 3+KK)

3. NP – Celkem 16 bytů (10 x byt 1+KK, 6 x byt 3+KK)

Celkem 128 ekvivalentních obyvatel (EO). Vzhledem k možnému odběru ve společenské a technické místnosti se do výpočtu uvažuje celkem 130 EO.

96 l/osobu/den 		(Aktualizace bilance dle Přílohy č. 12, vyhlášky 120/2011 Sb.)

Průměrná denní potřeba		Qd = 96 x 130 = 12 480 l/den

Maximální denní potřeba		Qdmax = 12 480 x 1,29 = 16 099 l/den = 16,1 m3/den

Maximální hodinová potřeba		Qhmax = 16 099 x 2,3/24 = 1 543 l/hod = 0,429 l/sec

Předpokládaná roční potřeba vody 		Qrok = 4 555 m3/rok

Průměrný denní průtok splaškových vod	Q24 = 96 x 4 = 384 l/den

Maximální denní průtok splaškových vod	Qmax = 384 x (4,4/24) = 0,070 m3/h

## 2.2 Splašková kanalizace a přípojka

Splaškové vody jsou z objektu gravitačně odváděny do dvou revizních šachet RŠ1 a RŠ2 (prefabrikované betonové šachty). Z šachet voda odtéká směrem do spojné šachty SŠ1 a kontrolní šachty KŠ před napojením na splaškovou kanalizaci v ulici. Kanalizační přípojka je z místa napojení po šachtu KŠ vedena v kamenině (KT), profilu DN200. Venkovní kanalizace objektu od revizních šachet (RŠ1, RŠ2) je po šachtu KŠ zhotovena z PVC DN200 SN8 a v případě křížení s vjezdem do podzemních garáží SN10.

Kanalizační přípojka je provedena z kanalizační kameniny s integrovanými spoji a s vnitřním průměrem 200 mm. Napojení na stokovou síť bude provedeno dle požadavků provozovatele (PVK, a.s.).

Rozměry a materiály

Kanalizační přípojka je provedena z materiálu KT DN200 v celkové délce 11m.

Venkovní části kanalizace jsou provedeny z materiálu PVC DN200 SN8 (SN10) v celkové délce 56m.

Kanalizační šachty RŠ1, RŠ2, SŠ, KŠ jsou betonové prefabrikované s litinovým poklopem a vnitřním průměrem 0,8m. Šachty jsou vybaveny kramlovými stupadly s PE nástřikem. Celkem 4 ks šachet.

## 2.3 Dešťová kanalizace a přípojka

Dešťové vody jsou z objektu odváděny venkovní dešťovou kanalizací (Dešťová kanalizace I a Dešťová kanalizace II) do podzemní retenční nádrže dešťových vod o objemu 46,5 m3 (stálé nadržení) a 46,5 m3 retence se škrceným odtokem 0,5 l/s do dešťové kanalizace.

Stálá retenční kapacita bude použita pro závlahy zatravněných částí pozemků. Retenční nádrž je skládaná prefabrikovaná s venkovními rozměry 6x10x3 m. Stálá retence je zajištěna přelivnou hranou se škrtící šablonou ve výšce 0,8m nade dnem nádrže. Přítok dešťové kanalizace je 1,7 m nade dnem nádrže. Na této kótě je zároveň prostup nádrží pro bezpečnostní přeliv. Horní zákrytová deska nádrže se nachází 1,5m pod stávajícím terénem. Vstup do nádrže je zajištěn prefabrikovanou šachtou DN1000 vybavenou kramlovými stupadly s ochranou PE vrstvou. Horní poklop je litinový s odvětráním. Dno nádrže je vyspádováno směrem ke vstupu, kde je provedena sběrná jímka pro osazení ponorného čerpadlo pro kompletní odčerpání nádrže.

Dešťová kanalizační přípojka je ukončena revizní šachtou DN1000 za hranicí pozemku.

Rozměry a materiály

Venkovní dešťová kanalizace je provedena z materiálu PVC DN200 SN4 v celkové délce 155m. Na trase je celkem osazeno 9ks trubních revizních šachet DN400 s betonovým prstencem kolem zhlaví šachty a plastovým poklopem.

Výpočet retenční nádrže

## 2.4 Ochranná pásma venkovních sítí

Nově budou zřízena ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok v délce 1,5m na každou stranu od hrany potrubí. Zároveň budou doporučeny ochranná pásma vodovodních a kanalizačních přípojek v délkách 1,5 m na každou stranu od hrany potrubí. V místech křížení inženýrských sítí budou dodrženy požadavky normy “ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení – Příloha A, tab. A-1, tab. A-2 citované normy“.

# 3. ZTI – Vnitřní vodovod, kanalizace, příprava teplé vody

## 3.1 Vnitřní vodovod

Vnitřní vodovod vstupuje do objektu prostupem ve stěně v suterénu objektu (podzemní garáže). Zde je umístěn hlavní uzávěr vody celého objektu.

Skladba:

- KK50 kulový kohout

- ZV50 zpětný filtr

- VKK15 vypouštěcí kulový kohout

V případě nedostatečného tlaku v hlavním uličním řadu je za uzávěrem vody vymezen prostor pro možné umístění automatické tlakové stanice (ATS) objektu. Projekt vychází z tlakové čáry předané provozovatelem vodovodní sítě, nicméně v rozpočtu je zahrnuta položka na ATS.

Výpočet tlakových ztrát na vodovodním potrubí studené vody je proveden pro nejvzdálenější výtokovou armaturu v posledním podlaží objektu dle ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů. Předpokládaný tlak (předaný provozovatelem) v hlavním uličním řadu 430 kPa.

Vodovod je v 1.PP uchycen pod stropem garáží v podhledu a opatřen v celé své délce tepelnou izolací o minimální tloušťce 40 mm (materiál např. ISOVER AL Folie). V garážích se dělí na dvě hlavní větve pro zásobování západní a východní časti objektu. Jednotlivé profily potrubí jsou patrné z výkresové části dokumentace (d63 k technické místnosti a ohřevu vody, d50 k západní části pater objektu). Každé rozdělení je vybaveno samostatnou uzavírací armaturou s vypouštěcím kohoutem. Stoupací část potrubí v jádrech je profilu d40x5,6 mm.

Na každém patře bude z jádra z hlavního rozvodu vyvedeno napojení požární vody dle požadavků PBŘ.

Vodovod je zaveden do technické místnosti v 1.NP, kde dochází k ohřevu teplé vody pro celý objekt. Teplá voda je rozvedena po objektu podhledu suterénu a v bytových jádrech. Potrubí je v celé své délce chráněno tepelnou izolací o minimální tl. 40 mm (např. ISOVER AL FOLIE λ=0,037 W/(mK). V nejvyšším patře je pak potrubí teplé užitkové vody propojeno do potrubí cirkulačního okruhu, který je opět chráněn izolací s tloušťkou 40 mm (např. ISOVER AL FOLIE λ=0,037 W/(mK).  Ten vodu pomocí oběhového čerpadla v technické místnosti odvede zpět do zásobníků pro ohřev teplé vody. V technické místnosti jsou umístěny zásobníky o celkovém objemu 3,8 m3.

Potřeba tepla pro ohřev vody je uveden v následující tabulce. V dalším stupni projektové dokumentace bude provedeno přesné nadimenzování a optimalizace dle podkladů výrobce kotle.

Na stoupačkách teplé vody (cirkulaci) budou dole v suterénu umístěny v každém jádru vyvažovací ventily s vypouštěním a s teploměrem pro seřízení cirkulace teplé vody (ventil např. stad25 a dále vyvedený teploměr).

## 3.2 Vnitřní kanalizace

Vnitřní kanalizace splaškových vod je z každého bytu svedena do bytového jádra, kde prochází odpadní potrubí PVC DN100. Svodné potrubí je uchyceno pod stropem suterénu a odvádí splaškové odpadní vody k západní a východní části objektu. Zde je vedeno po stěně od severní po jižní část objektu a končí ve venkovních revizních šachtách RŠ1 a RŠ2. Dimenzování vnitřní kanalizace bylo provedeno dle ČSN EN 12056-2 Vnitřní kanalizace – gravitační systémy – Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod – Navrhování a výpočet.

| ### Dimenzování odpadního a svodného potrubí |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bytový dům dle (1): |  |  |  |  |
| Podzemní podlaží | 1 |  |  |  |
| Nadzemní podlaží | 3 |  |  |  |
| Bytové jednotky | 50 | (na jednom svodném potrubí: 1NP 2 x byt 2+KK, 2NP 2 x byt 1+KK, 3NP 1 x byt 3+KK a 1 x byt 1+KK) |  |  |
| Výpočtové odtoky | systém I |  |  |  |
| Odtokový součinitel | 0.5 |  |  |  |
| Odpadní potrubí | 2 (odbočky s velkým úhlem odbočení) |  |  |  |
| Svodné potrubí | 1 (sklon 2%, stupeň plnění 0,5; vedeno v podhledu pod stropem a po stěně garáží) |  |  |  |
| Byt 1+KK | Celkem 30 bytů |  |  |  |
| Odběrné místo | Množství | DU | 𝛴 DU |  |
| Kuchyňský dřez | 1 | 0.8 | 0.8 |  |
| Umyvadlo | 1 | 0.5 | 0.5 |  |
| Automatická pračka (6kg) | 1 | 0.8 | 0.8 |  |
| Záchodová mísa (7,5 l) | 1 | 2.0 | 2 |  |
| Koupací vana | 1 | 0.8 | 0.8 |  |
|  |  | Celkem | 4.9 |  |
| Byt 2+KK | Celkem 12 bytů |  |  |  |
| Odběrné místo | DN | Qa [l/s] | 𝛴 DU |  |
| Kuchyňský dřez | 1 | 0.8 | 0.8 |  |
| Automatická myčka nádobí | 1 | 0.8 | 0.8 |  |
| Automatická pračka (6kg) | 1 | 0.8 | 0.8 |  |
| Umyvadlo | 1 | 0.5 | 0.5 |  |
| Koupací vana | 1 | 0.8 | 0.8 |  |
| Záchodová mísa (7,5 l) | 1 | 2.0 | 2 |  |
|  |  | Celkem | 5.7 |  |
| Byt 3+KK | Celkem 8 bytů |  |  |  |
| Odběrné místo | DN | Qa [l/s] | 𝛴 DU |  |
| Kuchyňský dřez | 1 | 0.8 | 0.8 |  |
| Automatická myčka nádobí | 1 | 0.8 | 0.8 |  |
| Automatická pračka (6kg) | 1 | 0.8 | 0.8 |  |
| Umyvadlo | 1 | 0.5 | 0.5 |  |
| Koupací vana | 1 | 0.8 | 0.8 |  |
| Záchodová mísa (7,5 l) | 1 | 2.0 | 2 |  |
|  |  | Celkem | 5.7 |  |
| ### Dimenzování odpadního potrubí |  |  |  |  |
| 6 bytových jednotek, celkem 31,8 DU. |  |  |  |  |
| Qww = 0,5 x √DU | = | 2.82 | l/s |  |
| Jmenovitá světlost dle tabulek | = | DN 100 |  |  |
| ### Dimenzování svodného potrubí |  |  |  |  |
| sklon i=2% |  |  |  |  |
| Úsek 13-14 |  |  |  |  |
| Qww | = | 2.82 | l/s |  |
| DN | = | 100 |  |  |
| Úsek 12-13 |  |  |  |  |
| Qww | = | 4.73 | l/s |  |
| DN | = | 125 |  |  |
| Úsek 11-12 |  |  |  |  |
| Qww | = | 7.32 | l/s |  |
| DN | = | 150 |  |  |
| Úsek 10-11 |  |  |  |  |
| Qww | = | 9.39 | l/s |  |
| DN | = | 150 |  |  |
| Úsek 9-10 |  |  |  |  |
| Qww | = | 12.21 | l/s |  |
| DN | = | 200 |  |  |
| Úsek 8-9 |  |  |  |  |
| Qww | = | 14.27 | l/s |  |
| DN | = | 200 |  |  |
| Úsek RŠ2-8 |  |  |  |  |
| Qww | = | 16.49 | l/s |  |
| DN | = | 200 |  |  |
| Úsek 6-7 |  |  |  |  |
| Qww | = | 2.35 | l/s |  |
| DN | = | 100 |  |  |
| Úsek 5-6 |  |  |  |  |
| Qww | = | 4.46 | l/s |  |
| DN | = | 125 |  |  |
| Úsek 4-5 |  |  |  |  |
| Qww | = | 6.94 | l/s |  |
| DN | = | 150 |  |  |
| Úsek 3-4 |  |  |  |  |
| Qww | = | 8.68 | l/s |  |
| DN | = | 150 |  |  |
| Úsek 2-3 |  |  |  |  |
| Qww | = | 10.98 | l/s |  |
| DN | = | 200 |  |  |
| Úsek 1-2 |  |  |  |  |
| Qww | = | 13.54 | l/s |  |
| DN | = | 200 |  |  |
| Úsek RŠ1-1 |  |  |  |  |
| Qww | = | 14.54 | l/s |  |
| DN | = | 200 |  |  |
| SŠ1-napojení do kanalizace |  |  |  |  |
| sklon i=5% |  |  |  |  |
| Q | = | 31.03 | l/s |  |
| DN | = | 200 |  |  |

## Byt 1+kk

Vodovod – studená voda

Vodovodní rozvod studené vody je vyveden z bytového jádra odbočením z hlavního rozvodu stoupacího potrubí v jádru. Vedení je provedeno v PPR25. Za odbočením je umístěn kulový ventil, bytový vodoměr a opět kulový ventil. Rozvod a odbočení dále směrem k WC, pračce a umyvadlu v PPR25 k vaně v PPR20. Vývod pro kuchyňský dřez, umyvadlo v koupelně, pračku, WC a vanu. Celková délka 11 m.

Vodovod – teplá voda

Vodovodní rozvod proveden odbočením ze stoupacího potrubí v bytovém jádře v PPR25 ke kulovému ventilu, bytovému vodoměru na teplou vodu a kulovému ventilu. Rozvod směrem k vaně PPR20 a k pračce a umyvadlu v PPR20. Vývod pro kuchyňský dřez, pračku, umyvadlo v koupelně a vanu.

Zhotovitel stavby zodpovídá za to, že rozvody teplé a studené vody budou vedeny v drážkách ve stěně s dodržením všech norem, předpisů a stavebních (instalačních) doporučení výrobců. Především dodržení normy ČSN 75 5409 (755409) Vnitřní vodovody. Celková délka 9 m.

Kanalizace – odpadní potrubí

Od záchodu PVC100 do prostoru bytového jádra a napojeno na splaškovou stoupačku v provedení stoupačka, tvarovka T-kus, koleno 45°, WC. V podélném směru přechod na PVC63 a PVC40. Odpadní potrubí pro pračku, dřez z linky, umyvadlo v koupelně, toaletu a vanu. Vedení směrově a výškově řešeno tak, aby byly dodrženy normy pro odvod odpadní vody v minimálním sklonu od jednotlivých zařizovacích předmětů dle normy ČSN EN 12056-4 (75 6760) – Vnitřní kanalizace a dalších. Celková délka odpadního potrubí 6 m. Potrubí vedeno v drážkách ve stěně a pod vanou. Celková délka 9m.

## Byt 2+kk

Vodovod – studená voda

Vodovodní rozvod studené vody je vyveden z bytového jádra odbočením z hlavního rozvodu stoupacího potrubí v jádru. Vedení v bytě je provedeno v PPR25. Za odbočením je umístěn kulový ventil, bytový vodoměr a opět kulový ventil. Rozvod a odbočení dále směrem k WC v PPR25, pračce, umyvadlu a vaně v PPR25. Vývod pro kuchyňský dřez a myčku veden v PPR20 z jiného bytového jádra odbočením z hlavního rozvodu v jádře. Odbočení provedeno tvarovkou T kusu s kulovým uzávěrem, domovním vodoměrem a kulovým uzávěrem. Celková délka 14 m. Potrubí vedeno v drážkách ve stěně.

Vodovod – teplá voda

Vodovodní rozvod proveden odbočením ze stoupacího potrubí v bytovém jádře v PPR25 ke kulovému ventilu, bytovému vodoměru na teplou vodu a kulovému ventilu. Rozvod směrem k vaně PPR25 a k pračce a umyvadlu. Vývod pro kuchyňský dřez a myčku veden v PPR20 z jiného bytového jádra odbočením z hlavního rozvodu v jádře. Odbočení provedeno tvarovkou T kusu s kulovým uzávěrem, domovním vodoměrem a kulovým uzávěrem. Celková délka 9 m. Potrubí vedeno v drážkách ve stěně.

Kanalizace – odpadní potrubí

Od záchodu PVC100 do prostoru bytového jádra a napojeno na splaškovou stoupačku. V podélném směru přechod na PVC63 a PVC40. Odpadní potrubí pro pračku, umyvadlo v koupelně a vanu v PVC 63. Odpad pro myčku a dřez v PVC 50 do jiného jádra . Vedení směrově a výškově řešeno tak, aby byly dodrženy normy pro odvod odpadní vody v minimálním sklonu od jednotlivých zařizovacích předmětů dle normy ČSN EN 12056-4 (75 6760) – Vnitřní kanalizace a dalších. Celková délka odpadního potrubí 14 m. Potrubí vedeno v drážkách ve stěně a pod vanou.

## Byt 3+kk

Vodovod – studená voda

Vodovodní rozvod studené vody je vyveden z bytového jádra odbočením z hlavního rozvodu stoupacího potrubí v jádru. Vedení v bytě je provedeno v PPR25. Za odbočením je umístěn kulový ventil, bytový vodoměr a opět kulový ventil. Rozvod a odbočení dále směrem k WC v PPR20, k pračce, umyvadlu a vaně v PPR25. Vývod pro kuchyňský dřez a myčku veden v PPR20 z jiného bytového jádra odbočením z hlavního rozvodu v jádře. Odbočení provedeno tvarovkou T kusu s kulovým uzávěrem, domovním vodoměrem a kulovým uzávěrem. Celková délka 14 m. Potrubí vedeno v drážkách ve stěně. Celková délka 9 m.

Vodovod – teplá voda

Vodovodní rozvod proveden odbočením ze stoupacího potrubí v bytovém jádře v PPR25 ke kulovému ventilu, bytovému vodoměru na teplou vodu a kulovému ventilu. Rozvod směrem k vaně PPR25 a k pračce a umyvadlu. Vývod pro kuchyňský dřez a myčku veden v PPR20 z jiného bytového jádra odbočením z hlavního rozvodu v jádře. Odbočení provedeno tvarovkou T kusu s kulovým uzávěrem, domovním vodoměrem a kulovým uzávěrem. Celková délka 8 m. Potrubí vedeno v drážkách ve stěně.

Kanalizace – odpadní potrubí

Od záchodu PVC100 do prostoru bytového jádra a napojeno na splaškovou stoupačku. Odpadní potrubí pro pračku, umyvadlo v koupelně a vanu v PVC 63. Odpad pro myčku a dřez v PVC 50 do jiného jádra. Vedení směrově a výškově řešeno tak, aby byly dodrženy normy pro odvod odpadní vody v minimálním sklonu od jednotlivých zařizovacích předmětů dle normy ČSN EN 12056-4 (75 6760) – Vnitřní kanalizace a dalších. Celková délka odpadního potrubí 10 m. Potrubí vedeno v drážkách ve stěně a pod vanou.

## Obecné požadavky:

Cirkulační potrubí bude mít v nejvyšším místě odvzdušňovací armaturu v šachtě jádra. Vzorkování bude možné v technické místnosti v rámci dodávky technologie ohřevu vody. Odběrný kohout před a za ohřívačem.

Povrchy potrubí se nesmí dotýkat stavebních konstrukcí. Vzájemná vzdálenost volně vedených potrubí a vzdálenost volně vedených potrubí od stěn, stropů a jiných konstrukcí musí být taková, aby se izolace potrubí nedotýkala souběžných potrubí a jejich izolací, stěn, stropů a jiných konstrukcí, které neslouží k upevnění potrubí. Souběžná potrubí mají být vedena ve vzájemné vzdálenosti podle TNI CEN/TR 16355. Při prostupu volně vedeného vodovodního potrubí stavební konstrukcí se musí zabránit pevnému spojení s touto konstrukcí (např. uložením do ochranné trubky).

Zkoušení vnitřního vodovodu se provádí ve třech krocích:

- prohlídka potrubí;

- tlaková zkouška potrubí;

- konečná tlaková zkouška.

U oddílných vnitřních vodovodů se zkouší každý vodovod (pitné vody, provozní vody apod.) zvlášť. Při zkoušení jednoho vodovodu musí být všechny vývody nebo výtokové armatury u druhého vodovodu otevřeny, aby se poklesem přetlaku prokázalo případné zakázané propojení obou vodovodů. Přívod vody do vodovodu s otevřenými vývody musí být uzavřen nebo odpojen. O prověření zakázaného propojení se provede zápis.

Tlaková zkouška potrubí vodou se provádí podle ČSN EN 806-4. Tlaková zkouška potrubí vzduchem nebo inertním plynem se provádí zkušebním přetlakem 250 kPa (v odůvodněných případech nejvíce 300 kPa). Zkušební přetlak nesmí po dobu jedné hodiny (doba trvání zkoušky) poklesnout o více než 20 kPa. Při větším poklesu je tlaková zkouška nevyhovující.

Konečná tlaková zkouška se provádí vodou, kterou je vnitřní vodovod zásobován. Před zahájením zkoušky musí být potrubí řádně propláchnuto vodou. Zkouška se provádí po montáži všech zařizovacích předmětů, výtokových a pojistných armatur a příslušenství vnitřního vodovodu. Vodovod se ponechá pod provozním přetlakem vody nejméně 24 hodin (nejvíce 7 dnů). Konečná tlaková zkouška se provádí provozním přetlakem dosaženým v okamžiku zahájení zkoušky. Při zahájení zkoušky se uzavře uzávěr na začátku zkoušeného vodovodu (např. hlavní uzávěr objektu) a odečte se hodnota zkušebního přetlaku. Zkušební přetlak nesmí po dobu jedné hodiny od zahájení zkoušky klesnout o více než 20 kPa. Při větším poklesu je tlaková zkouška nevyhovující.

Proplachování vnitřního vodovodu

Proplachování potrubí se provádí podle ČSN EN 806-4. Objem vody spotřebované při proplachu se zaznamenává vodoměrem. Po propláchnutí vnitřního vodovodu se musí potrubí na nejnižších místech odkalit a na nejvyšších místech odvzdušnit.

Nádrže a ohřívače vody se musí propláchnout nejméně dvojnásobným objemem vody (při proplachování se v nich voda musí nejméně 2 krát vyměnit).

Dezinfekce vnitřního vodovodu pitné vody před uvedením do provozu

Dezinfekce před uvedením vnitřního vodovodu do provozu (zahájením odběru vody) podle ČSN EN 806-4 se provádí po úspěšném provedení tlakových zkoušek a proplachování. U vnitřních vodovodů pitné vody s počtem odběrných míst menším než 35 se dezinfekce provádět nemusí. U vnitřního vodovodu, u kterého se má provádět dezinfekce před uvedením do provozu, se mezi dvě uzavírací armatury osazuje také armatura pro dávkování dezinfekčního prostředku a vypouštěcí armatura (viz obrázek 1). V projektu vnitřního vodovodu pro provádění stavby, u kterého se bude provádět dezinfekce, musí být uveden celkový objem vody ve vnitřním vodovodu studené pitné vody a ve vnitřním vodovodu teplé vody, včetně ohřívačů a jiných zařízení. Dezinfekce vnitřního vodovodu s ústřední přípravou teplé vody se provádí samostatně pro vnitřní vodovod studené vody a vnitřní vodovod teplé vody (včetně cirkulačního potrubí, zařízení pro přípravu teplé vody, zásobníků teplé vody apod.). Nejprve se provádí dezinfekce vodovodu studené vody.

Pokud výrobce dezinfekčního prostředku nestanoví jinak, musí být voda s dezinfekčním prostředkem ponechána v dezinfikovaném vnitřním vodovodu nejméně 2 h. Po uplynutí této doby nebo doby stanovené výrobcem se odeberou vzorky za účelem zjištění koncentrace dezinfekčního prostředku. Po dokončení dezinfekce se provede propláchnutí vnitřního vodovodu postupem podle ČSN EN 806-4. V průběhu tohoto proplachování se musí voda ve vnitřním vodovodu nejméně 5 krát vyměnit.

Pokud provoz dezinfikovaného vnitřního vodovodu nebude zahájen do 7 dnů po ukončení dezinfekce a vodovod, který není provozován, nebude v týdenních intervalech proplachován, musí být před zahájením provozu (zahájením odběru vody) znovu dezinfikován.

Pokud je voda s dezinfekčním prostředkem vypouštěna do kanalizace pro veřejnou potřebu a dezinfekční prostředek není před vypouštěním neutralizován, musí být vypouštění písemně dohodnuto s provozovatelem této kanalizace. Při vypouštění vody s dezinfekčním prostředkem přes domovní čistírnu odpadních vod, musí být dezinfekční prostředek vždy neutralizován.

Zhotovitel stavby zodpovídá za to, že rozvody teplé a studené vody budou vedeny v drážkách ve stěně s dodržením všech norem, předpisů a stavebních (instalačních) doporučení výrobců. Především dodržení normy ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody. V bytech bude vedení teplé vody v drážce nad studenou.

Zhotovitel stavby si před započetím prací zkoordinuje vedení sítí v jednotlivých bytových jádrech. Především v bytovém jádru v 1.NP vedle technické místnosti je omezený prostor z důvodů vedení potrubí ohřevu TUV. Odbočení pro požární hydranty bude provedeno přímo z hlavních stoupaček studené vody.