## Kontrolni seznam
Kontrolní seznam splnění požadavků dodaného SYSTÉMU
Název ZHOTOVITELE:
DÍLO:
Číslo smlouvy OBJEDNATELE:
Datum vyhodnocení:
Za ZHOTOVITELE provedl:
Za OBJEDNATELE akceptoval:
Požadavek na dodávaný systém |  | Odpověď | Poznámka/Komentář | Počet bodů (*počítán automaticky)
| SEKCE 3.1 - Řízení aktiv |  |  | #NAME?
a. | Byl předán seznam (Excel tabulka) HW aktiv se všemi potřebnými informacemi (výrobce, typ, specifikace/konfigurace, záruka/support). |  |  | #NAME?
b. | Byl předán seznam (Excel tabulka) SW aktiv se všemi potřebnými informacemi (verze SW, doklad o nabytí licence, licenční podmínky, záruka/podpora/support). |  |  | #NAME?
c. | Byly předány doklady, že všechna aktiva mají aktivní podporu výrobce.
d. | U aplikačního SW, dodaného ZHOTOVITELEM bylo uvedeno, zda používá jakékoliv OPEN-SOURCE komponenty.
d. | Ve spolupráci OBJEDNATELEM byl určen Garantem aktiv a s ním byla provedena identifikace hrozeb a zranitelností a následné vyhodnocení rizik. |  |  | #NAME?
e. | Pokud z vyhodnocení rizik vyplynula nápravná opatření pro snížení rizika na akceptovatelnou míru, byla a jsou tato opatření součástí dodávky Díla. |  |  | #NAME?
| SEKCE 3.2 - Řízení provozu a komunikací |  |  | #NAME?
a. | Byly popsány práva a povinnosti administrátorů a uživatelů systému. |  |  | #NAME?
b. | Byly popsány postupy pro spuštění a ukončení chodu systému, pro restart nebo obnovení chodu systému po selhání a pro ošetření chybových stavů nebo mimořádných jevů. |  |  | #NAME?
c. | Byly popsány pravidla a postupy pro instalaci technických aktiv. |  |  | #NAME?
| SEKCE 3.3 - Řízení přístupu |  |  | #NAME?
a. | Všechny systémy jsou v běžném provozu provozovány pod účtem s minimálním oprávněním (USER). |  |  | #NAME?
b. | Byly dodány administrátorské přístupy ke všem dodaným SW/aplikacím. |  |  | #NAME?
c. | Byly popsány způsoby přístupu k aktivům na základě skupin a rolí. |  |  | #NAME?
d. | Byl dodán autorizační koncept respektující principy „potřeba vědět“/“potřeba využívat“ (Obecně vše je zakázáno, pokud to není výslovně povoleno). Autentizace a autorizace je řízena na úrovni: |  |  | #NAME?
i. operačních systémů.
ii. na úrovni aplikací/databází.
iii. na úrovni přístupu k aktivním prvkům.
iv. na úrovni PLC.
e. | Uživatelský/administrátorský přístup je chráněn pomocí uživatelského účtu a hesla. |  |  | #NAME?
f. | Systém umožňuje administraci uživatelských účtů oprávněnými pracovníky Objednatele. |  |  | #NAME?
g. | Autentizace je řízena pomocí personifikovaných účtů. Sdílené účty jsou přípustné pouze u operátorských pracovišť s trvalou obsluhou 24x7. Tyto účty nemají zvýšená oprávnění. Privilegované účty jsou personifikované. |  |  | #NAME?
h. | Defaultní účty a hesla jsou zakázané. |  |  | #NAME?
i. | Komplexita hesla je v souladu VoKB (pokud nestanovil Architekt kybernetické bezpečnosti výjimku). |  |  | #NAME?
j. | Při zadávání hesla se zadávané znaky trvale nezobrazují. |  |  | #NAME?
k. | Hesla nejsou nikde v systému uložena v čitelné formě. |  |  | #NAME?
m. | Systémy loguje všechna úspěšná i neúspěšná přihlášení. |  |  | #NAME?
n. | Ve skříních SKŘ nejsou umístěna zařízení, která nesouvisí s tímto SKŘ (jedná se například o switche, převodníky zařízení, které nespadají do správy SKŘ). |  |  | #NAME?
o. | Do sítě SKŘ nejsou provedena žádná připojení pomocí bezdrátových zařízení jako je např. WiFi, GSM, Bluetooth apod., včetně periferních zařízení. |  |  | #NAME?
p. | Je nasazena ochrana rozhraní proti nepovolenému použití – nepoužívané USB porty PC stanic jsou osazeny mechanickou ochranou nebo jiným opatřením proti zneužití. |  |  | #NAME?
q. | Je zajištěno, aby obsluha neměla přístup do operačního systému. |  |  | #NAME?
r. | Je nastaveno heslo do BIOSu. |  |  | #NAME?
s. | Inženýrské stanice jsou využívány výhradně pro inženýrské a servisní účely. |  |  | #NAME?
SEKCE 3.4 - Zálohování, ukládání
a. | Zálohování probíhá v automatickém režimu, s možností ručního vytvoření zálohy.
b. | Zálohování má centrální správu.
c. | Je specifikován zálohovací SW.
d. | Jsou stanoveny postupy zálohování v rozsahu:
i. Data/adresáře jaká musí být zálohována, aby byla zaručena funkce obnovení systému po havárii
ii. Doporučená perioda zálohování.
| iii. Popis postupu ověření funkčnosti zálohy. |  |  | #NAME?
| iv. Popis obnovení zálohy. |  |  | #NAME?
| v. Odhad velikosti záloh. |  |  | #NAME?
e. | Zálohy nejsou umístěny na zálohovaném systému. |  |  | #NAME?
f. | Při předání DÍLA byly ZHOTOVITELEM předány aktuální zálohy. |  |  | #NAME?
| SEKCE 3.5 - Řízení zranitelností |  |  | #NAME?
a. | Poskytovatel prověřuje (minimálně 1x měsíčně) své systémy na zranitelnosti a v případě objevení tuto zranitelnost odstraní, případně definuje nápravná opatření, jak minimalizovat riziko zneužití zranitelnosti. |  |  | #NAME?
b. | Jsou popsány postupy a četnosti, jakým způsobem jsou reportovány zranitelnosti dodávaných systémů (webové stránky, pravidelné maily, atd...). |  |  | #NAME?
c. | Je popsán způsob instalace oprav zranitelností, testovací instalace, instalace do produkčního prostředí, popis možnost návratu do verze před instalací opravy. |  |  | #NAME?
d. | Postupy zmíněné v bodech a-c jsou aplikovány i na aplikací bezpečnostních patchů operačních systémů. |  |  | #NAME?
e. | Dodavatel reaguje na reaktivní opatření NÚKIB v časových termínech určeným daným reaktivním opatřením.
| SEKCE 3.6 - Ochrana osobních údajů |  |  | #NAME?
a. | V rámci DÍLA nebyli ZHOTOVITELEM dodány žádné části, které by obsahovaly osobní údaje.
| SEKCE 3.7 - Fyzická bezpečnost |  |  | #NAME?
a. | Veškeré komponenty dodávky svými vlastnostmi a parametry odpovídají prostředí, ve kterém jsou instalovány – viz. Protokol vnějších vlivů. |  |  | #NAME?
b. | Všechny aktivní prvky (PLC, switche, PC, Servery, apod..) jsou umístěny v prostorách, které jsou uzamykatelné zámkem ze zámkové soustavy Objednatele a je do nich řízený vstup pomocí čipových karet Objednatele. |  |  | #NAME?
c. | Vstupy do prostor jsou monitorované kamerami, které jsou integrovány do stávajícího kamerového systému Objednatele. |  |  | #NAME?
d. | Prostory jsou osazeny čidly EPS, která jsou integrována do stávající EPS Objednatele. |  |  | #NAME?
e. | Rozvaděče obsahující aktivní prvky jsou uzamčeny zámkem a kontaktem signalizující otevření dveří rozvaděče, jehož signál je zavedený do ŘS nebo jinak monitorován. |  |  | #NAME?
f. | Do rozvaděčů ŘS nejsou umístěny jiné zařízení, které nespadají do oblasti SKŘ/OT. |  |  | #NAME?
g. | Pokud je riziko zaplavení systému vodou, je instalováno čidlo, které v případě průniku vody do systému upozorní operátora. |  |  | #NAME?
h. | Rozvaděče obsahující aktivní prvky jsou opatřeny teplotním čidlem rozvaděče, jehož signál je zavedený do ŘS, kde je alarmován a monitorován.
| SEKCE 3.8 - Bezpečnost komunikační sítě |  |  | #NAME?
a. | Veškeré zásahy do komunikační sítě byly předem konzultovány a odsouhlaseny Objednatelem. |  |  | #NAME?
b. | Metalické kabely instalovány pouze v rámci jednoho stavebního prostoru. Mimo jeden prostor je použito optických kabelů se zajištěnou mechanickou ochranou (uzavřená kabelový žlab, HDPE chránička apod...).
c. | Aktivní prvky, které to umožňují jsou menežovatelné.
d. | Aktivní prvky jsou kompatibilní s aktuálním dohledovým systémem.
e. | Dodávaná zařízení respektují stávající segmentaci sítí pomocí VLAN. |  |  | #NAME?
f. | IP adresy koncovým zařízením jsou přiděleny zásadně na základě IP konvence Objednatele. |  |  | #NAME?
g. | Všechna zařízení v síti mají pevnou IP adresu, nepřipouští se použití DHCP. |  |  | #NAME?
h. | Na aktivních prvcích jsou deaktivovány nevyužívané služby a porty, nejsou využívány nezabezpečené protokoly (FTP, Telnet, http, SNMP v1 a 2) a jsou změněna defaultní hesla. Jsou zakázány nevyužívané porty na aktivních prvcích, je nastaveno oprávnění pro přístup na aktivní prvky. |  |  | #NAME?
i. | U všech dodávaných prvků připojených do sítě je uvedeno:
i. Popis datových toků/komunikace na další zařízení v síti (= komunikační vazby).
ii. Popis protokolů a portů, na kterých komunikace probíhá.
iii. Odhad datových toků.
j. | Žádné zařízení nemá přímý přístup do internetu nebo do kancelářské sítě.
k. | V síti nejsou instalovány GSM modemy a podobná zařízení.
l. | V případě potřeby vzniku nové ethernetové vazby na okolní systémy byly odděleny sítě a komunikace je řízena skz firewall.
m. | Je popsán servisní přístup případně vzdálený přístup pomocí VPN.
n. | Veškeré komunikace probíhá po komunikačních kabelech. Bezdrátová komunikace není povolena.
SEKCE 3.9 - Ochrana před škodlivým kódem
a. | Je popsán způsob ochrany před škodlivým kódem (viry, malware, trojské koně apod...) pro všechna dodávaná aktiva.
b. | Zařízení s OS Windows umožňuje instalaci a běh rezidentní antivirové ochrany Objednatele a její automatickou aktualizaci virové databáze z interního aktualizačního serveru Objednatele Zařízení s OS Windows umožňuje provést za běhu antivirovou kontrolu HDD/RAM.
i. V odůvodněných případech je možné ze skenování vyřadit soubory/adresáře, kde by to znamenalo riziko (ohrožení dostupnosti) pro provozovaný systém. Takové případy jsou řádně zdůvodněny a schváleny Architektem Kybernetické Bezpečnosti.
c. | Pro jiné operační systémy (Linux apod.) je popsán postup ochrany před škodlivým kódem.
d. | Při připojení výměnného média (USB flash, CDROM apod..) do PC je automaticky proveden jeho sken antivirovým SW.
SEKCE 3.10 - Nasazení a použití nástroje pro detekci KB událostí
a. | Jsou logovány všechny bezpečnostní a provozní události.
b. | Logy jsou v čitelném a strukturovaném formátu.
c. | Systém podporuje zasílání logů na nadřazené systémy typu Syslog, SIEM, apod..
d. | Jsou logovány události minimálně na úrovni:
i. Komunikační infrastruktury (aktivní prvky, firewally, IPS/IDS...).
ii. Operační systémů (pracovní stanice, servery).
iii. Aplikací .
iv. Komunikačních protokolů.
v. Procesních stanic (PLC).
e. | Záznamy v logu obsahují minimálně:
i. Datum a čas (případně i časové pásmo) vzniku události.
ii. Identifikaci aktiva, na kterém událost vznikla.
iii. Typ činnosti.
iv. Úspěšnost/neúspěšnost činnosti.
v. Jednoznačnou identifikaci účtu, pod kterým byla činnost provedena.
f. | Jsou zaznamenávané činnosti v rozsahu minimálně:
i. Přihlášení/odhlášení ke všem účtům, vč. neúspěšných přihlášení.
ii. Činnosti prováděné administrátory.
iii. Úspěšné i neúspěšné manipulace s účty/oprávěními/právy.
iv. Neprovedení činností v důsledku nedostatku přístupových práv a oprávnění.
v. Činností uživatelů, které mohou mít vliv na bezpečnost informačního komunikačního systému.
vi. Zahájení a ukončení činností technických aktiv.
vii. Kritických i chybových hlášení technických aktiv.
viii. Přístupů k záznamům o událostech, pokusy o manipulaci se záznamy o událostech a změny nastavení nástrojů pro zaznamenávání událostí.
g. | Je zajištěna ochrana logů před neoprávněným přístupem a změnami.
h. | Všechny systémy jsou pravidelně (minimálně 1x 24h) časově synchronizovány s stávajícím NTP serverem Objednatele.
SEKCE 3.11 - Využití a údržba nástroje pro detekci KB událostí
a. | Dodaný systém je připojen do SIEMu qRADAR Objednatele.
b. | ZHOTOVITEL určil detekční scénáře pro kybernetické události/incidenty.
SEKCE 3.12 - Kryptografická ochrana
a. | Tam, kde je to technicky možné a dostupné, jsou použivány šifrované verze komunikačních protokolů. Šifrování neovlivnilo spolehlivost a dostupnost technických aktiv.
SEKCE 3.13 - Řízení změn
a. | Veškeré změny, které má instalace Díla do navazujících systémů Objednatele, jsou detailně popsány a prokazatelně odsouhlaseny odpovědnými pracovníky Objednatele a Zhotovitele.
b. | Jsou popsány postupy, jak systémy dotčené změnou vrátit do původního stavu, pokud by nasazená změna způsobovala problémy.
SEKCE 3.14 - Zvládání KB incidendů
a. | Veškeré zařízení a systémy po výpadku a opětovném obnovení napájení, po restartu apod. automaticky obnoví plnou funkčnost bez zásahu obsluhy.
b. | Systém a všechny logy jsou nastaveny a dimenzovány tak, aby uchovávaly logy za dobu nejméně 18 měsíců.
SEKCE 3.15 - Řízení konzinuity činnosti
a. | Jsou popsány veškeré instalační postupy všech dodávaných aplikací a systémů.
b. | Součástí dodávky jsou instalační média/soubory pro veškerý dodávaný SW, tj. jak aplikační SW Poskytovatele, tak i třetích stran, pokud takový SW ve své dodávce použil.
c. | Je popsán postup obnovy systémů ze záloh.
SEKCE 3.16 - Bezpečnost provozu
a. | Všechny prostupy mezi VLANy jsou routované a řízené skrze FW a schválená komunikační pravidla. Součástí předávací dokumentace je seznam všech využitých VLAN, IP rozsahů a komunikačních pravidel.
b. | Na Firewallu/Routeru jsou pravidla nastavena, dle zásady "co není dovoleno je zakázáno".Firewall pravidla obsahují pouze definice nutného provozu pro řádné fungování systému.
SEKCE 3.17 - Architektura sítě
a. | Návrh síťové infrastruktury je schválen Objednatele.
b. | Je použita segmentace sítě s využitím VLAN a rozdělením dle účelu daných systémů. Tyto sítě mají svůj vlastní adresní rozsah, který není jinde v lokalitě použit a bude z privátního rozsahu.
c. | Všechny prostupy mezi VLANy jsou routované a řízené skrze FW a schválená komunikační pravidla. Součástí předávací dokumentace je seznam všech využitých VLAN, IP rozsahů a komunikačních pravidel.
d. | Žádné zařízení nemá přímý prostup do internetu.
e. | Neexistuje přímý prostup ze sítě IT do sítě ŘS ani přímý vzdálený přístup Pro komunikaci s IT sítí případně s internetem je využito vyhrazené VLAN Objednatele. Tato vyhrazená VLAN je napojena přes firewall z jedné strany na síť ŘS a z druhé strany na síť IT. Všechny servisní a dohledové prostupy jsou realizovány přes tuto vyhrazenou VLAN.
f. | V případě připojení zařízení, které není součástí řídicího systému (například notebook ZHOTOVITELE) je nutné ho připojit přes vyhrazenou servisní VLAN s omezeným přístupem.
SEKCE 3.18 - Bezpečný vývoj SW
a. | Zhotovitel zajistí, aby k datu předání díla neobsahoval řídicí systém SW, který není součástí dodávky, a aby na discích neležely soubory ani adresáře, které nejsou součástí nebo provozním produktem nasazeného operačního systému nebo nasazené aplikace. Veškeré pomocné soubory a adresáře vzniklé během nasazování aplikace musí být průběžně odstraňovány.

## Seznamy (hidden)
ListYN | ListYNNA
ANO | ANO
NE | NE
Neaplikovatelné
Hrozby
Nízká | Jednou za 5 let a více. | 1
Střední | Od 1 roku do 5 let. | 2
Vysoká | Od 1 měsíce do 1 roku. | 3
Kritická | Častěji než jednou za měsíc. | 4
Zranitelnost
Kritická | 25% | 1
Vysoká | 50% | 2
Střední | 75% | 3
Nízká | 100% | 4

## Výpočet hodnot (hidden)
Č. | Otázka | Poznámky | Výpočet
SEKCE A – LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY
1 | Aplikuje organizace standard ČSN ISO/IEC 27001 na své informační a komunikační systémy (i bez platné certifikace)? | není počítáno
2 | Je organizace orgánem nebo osobou povinnou dle §3 zákona 181/2014 o kybernetické bezpečnosti? | není počítáno
SEKCE B – ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ
3 | Má organizace manažera kybernetické bezpečnosti nebo jinou určenou osobu s ekvivalentní odpovědností? | není počítáno
4 | Byl u organizace v posledních 12ti měsících proveden třetí stranou audit či analýza, jejichž obsahem byla kontrola v oblasti kybernetické bezpečnosti? | není počítáno
5 | Bylo v organizaci v posledních 12ti měsících provedeno hodnocení rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti? | není počítáno
6 | Které oblasti pokrývá dokument bezpečnostní politiky, pokud takový dokument u organizace existuje?
a. | Procesy řízení rizik | Vypočet zranitelnosti | #NAME?
b. | Klasifikace aktiv | Vypočet zranitelnosti | #NAME?
c. | Ochrana dat proti prozrazení, zničení, narušení integrity a dostupnosti | Vypočet zranitelnosti | #NAME?
d. | Ochrana osobních dat | Vypočet zranitelnosti | #NAME?
e. | Identifikace a autentizace uživatelů | Vypočet zranitelnosti | #NAME?
f. | Přístup k datům na základě rolí (RBAC, Role Based Access Control) | Vypočet zranitelnosti | #NAME?
g. | Řízení privilegovaných přístupů | Vypočet zranitelnosti | #NAME?
h. | Ochrana koncových stanic | Vypočet zranitelnosti | #NAME?
i. | Ochrana mobilních zařízení a vzdáleného přístupu | Vypočet zranitelnosti | #NAME?
j. | Ochrana emailu a vnitrofiremní komunikace (instant messaging) | Vypočet zranitelnosti | #NAME?
k. | Ochrana přístupu do internetu | Vypočet zranitelnosti | #NAME?
l. | Ochrana výměnných médií | Vypočet zranitelnosti | #NAME?
m. | Procesy řízení změn | Vypočet zranitelnosti | #NAME?
n. | Ochrana bezdrátových sítí a komunikace | Vypočet zranitelnosti | #NAME?
o. | Fyzická bezpečnost informačních aktiv | Vypočet zranitelnosti | #NAME?
p. | Bezpečnostní školení koncových uživatelů a administrátorů | Vypočet zranitelnosti | #NAME?
q. | Ochrana proti škodlivému softwaru | Vypočet zranitelnosti | #NAME?
r. | Ochrana při výměně dat | Vypočet zranitelnosti | #NAME?
s. | Procesy zvládání kybernetických incidentů | Vypočet zranitelnosti | #NAME?
t. | Procesy řízení rizik dodavatelů | Vypočet zranitelnosti | #NAME?
u. | Bezpečnost lidských zdrojů | Vypočet zranitelnosti | #NAME?
v. | Bezpečnostní audity a analýzy | Vypočet zranitelnosti | #NAME?
w. | Řízení kontinuity činností a havarijní plánování | Vypočet zranitelnosti | #NAME?
SEKCE C – BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE
7 | Které níže uvedené bezpečnostní technologie organizace provozuje s cílem předcházet bezpečnostním hrozbám ve vztahu k datům a informačním systémům? |  | #NAME?
a. | Antivirový software na pracovních stanicích | Výpočet zranitelnosti | #NAME?
b. | Antivirový software na mobilních zařízeních | Výpočet zranitelnosti | #NAME?
c. | Nástroj pro detekci narušení sítě (IDS/IPS, Intrusion Detection/Prevention System) | Výpočet zranitelnosti | #NAME?
d. | Nástroj pro řízení privilegovaných účtů a oprávnění (PIM/PAM, Priviledge Identity/Access Management) | Výpočet zranitelnosti | #NAME?
e. | Více-faktorová autentizace | Výpočet zranitelnosti | #NAME?
f. | Automatizovaný nástroj pro řízení technologických zranitelností | Výpočet zranitelnosti | #NAME?
g. | Nástroj pro řízení přístupu k síti (NAC, Network Access Control) | Výpočet zranitelnosti | #NAME?
h. | Nástroj pro ochranu před útoky DDoS (Distributed denial-of-service) | Výpočet zranitelnosti | #NAME?
i. | Šifrovací nástroje a techniky | Výpočet zranitelnosti | #NAME?
j. | Firewall | Výpočet zranitelnosti | #NAME?
k. | Nástroj pro vyhodnocování bezpečnostních událostí (SIEM, Security Informaton and Event Management) | Výpočet zranitelnosti | #NAME?
8 | Byly interní systémy organizace v posledních 12ti měsících podrobeny penetračnímu testování? | Výpočet zranitelnosti | #NAME?
SEKCE D – PROCES ZVLÁDÁNÍ KYBERNETICKÝCH INCIDENTŮ
9 | Má organizace zaveden proces zvládání kybernetických incidentů? | Výpočet zranitelnosti | #NAME?
10 | Jaké negativní dopady a v jakém časovém rozpětí pocítila organizace v souvislosti s kybernetickým incidentem, pokud v minulosti nastal? Pokud incident nenastal, nechte pole Odpověď prázdné.
a. | Výpadek sítě | Výpočet hrozby | #NAME?
b. | Nedostupnost emailu a kancelářských aplikací | Výpočet hrozby | #NAME?
c. | Neoprávněné zneužití identity | Výpočet hrozby | #NAME?
d. | Prozrazení chráněných dat | Výpočet hrozby | #NAME?
e. | Ztráta nebo zničení dat | Výpočet hrozby | #NAME?
f. | Finanční ztráta | Výpočet hrozby | #NAME?
g. | Ztráta duševního vlastnictví | Výpočet hrozby | #NAME?
h. | Poškození pověsti organizace | Výpočet hrozby | #NAME?
i. | Negativní publicita v médiích | Výpočet hrozby | #NAME?
j. | Ztráta hodnoty organizace | Výpočet hrozby | #NAME?
k. | Trestní stíhání organizace | Výpočet hrozby | #NAME?
10 | Jsou všichni pracovníci organizace pravidelně (min. 1x ročně) vzdělávání v identifikaci kybernetických incidentů? | není počítáno
SEKCE E – KOMUNIKACE BEZPEČNOSTI A VZDĚLÁVÁNÍ
11 | Má organizace zaveden proces vzdělávání a zvyšování bezpečnostního povědomí pro pracovníky? | Výpočet zranitelnosti | #NAME?
12 | Jsou noví zaměstnanci organizace vyškoleni v oblasti kybernetické bezpečnosti dříve, než získají přístup k datům a informačním systémům? | Výpočet zranitelnosti | #NAME?
13 | Vyžaduje organizace po zaměstnancích s přístupem k datům a informačním systémům podepsání individuální dohody o mlčenlivosti? | Výpočet zranitelnosti | #NAME?
14 | Vyžaduje organizace po zaměstnancích podepsání etického kodexu? | není počítáno
Vyhodnocení
| Stupeň hrozby | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| Stupeň zranitelnosti | #NAME? | #NAME?