## Rekapitulace
Stavební úpravy haly a vany dětského bazénu
plaveckého bazénu v Jilemnici
TECHNOLOGICKÁ ČÁST - REKAPITULACE
č. | Název | Celkem Kč bez DPH
1 | Technologie dětského bazénu | 0
2 | Bazénové příslušenství | 0
3 | Výrobní dokumentace bazénové technologie | 0
4 | Dokumentace skutečného provedení | 0
5 | Dodávka | 0
6 | Demontážní práce, likvidace odpadů | 0
7 | Základní provozní náplně chemikálií pro 14 dní provozu | 0
8 | Montáž, doprava, zprovoznění | 0
| Celkem bez DPH | 0
Veškeré ceny jsou uvedeny v korunách českých.
K celkové ceně přísluší DPH dle platných daňových předpisů.
Součástí ceny je :
- dodávka a montáž výše specifikovaného zařízení a potrubí
- doprava materiálu a montérů na stavbu
- komplexní odzkoušení a uvedení do provozu
- základní provozní náplň chemikálií
- návod na obsluhu zařízení
- zaučení obsluhy
Součástí ceny není :
- instalace a utěsnění prostupů, chrániček, kotvení a ostatních prvků, profilů
do stavebních konstrukcí
- veškeré stavební a zemní práce
- přívod zdrojové vody do prostoru akumulační jímky
- přívod vody do prostoru ředění chemikálií
- elektropřipojení, M+R, vč. jištění, elektrické pospojení dle ČSN
- odkanalizování všech prostor
- vzduchotechnika
- napouštěná voda a její napouštění
- zkušební provoz

## Dětský bazén
Technologie dětského bazénu
POL. | POZ. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA | POZNÁMKA
1 | 1.1.a | Statický mixer - statický mixer z nerezového materiálu 1.4571, součástí mixeru je i 1/2" vstřikovací ventil se zpětnou klapkou pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, mixér je vybaven elektrickou svorkou pro uzemnění. Mixér je včleněn do potrubí, dochází ke kavitaci vody a to pomáhá při vysoké rychlosti zabít veškeré parazity. | 1 | kpl |  | 0
2 | 1.2 | Cirkulační čerpadlo - tělo a základna čerpadla z tepelně vyztuženého plastu, ucpávka z nerezové oceli AISI-316, koš zachycovače hrubých nečistot, připojení na sání i výtlak Ø 90mm, počet otáček: 2860 ot. / min, napětí: 400 V, Q = 23 m3h, h = 16m, P=3,2kW | 2 | ks |  | 0
3 |  | Frekvenční měnič | 2 | ks |  | 0
4 | 1.3 | Automatické regulátory kvality vody - (měření, zobrazení a regulace hodnoty pH a chlóru - volný, měření a zobrazení hodnoty Redox potenciálu). Regulátory s 6 kusy výstupních relé (ovládání akčních členů,alarm), 4 x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/4-20mA, digit.zobrazení hodnoty na desetiny nebo setiny mg/l, možnost nastavení softwar. filtru, kódový přístup pro servisního technika, možnost nastavení dvoupolohové regulace, šířkově-proporcionální regulace a frekvenčně-proporcionální regulace, možnost zobrazení teploty. Nápájecí nápětí : 230 V, Příkon 6 VA, Hmotnost zařízení 7 kg, Frekvence 50 Hz, Krytí min. IP 43. Rozsah měření min: Cl: 0-2, 0-20 PPM, pH 0-14, redox potenciál : 0-1000 mV | 1 | kompl |  | 0
5 | 1.3 | Doplnění regulátorů Cl, pH, Redox o měření a zobrazení vázaného Cl přímou metodou měření (na principu jontově selektrivní membrány), nikoliv zobrazení celkového chloru s dodatečným odpočtem hodnoty volného chloru) - - zařízení musí být kompatibilní se zařízením poloha na výkresu 2.3 | 1 | kompl |  | 0
6 | 1.4 | Membránové dávkovací čerpadlo pro korekci pH - včetně sací a výtlačné soupravy včetně zpětného ventilu . Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s elektromagnetickým pohonem. Hlava čerpadla obsahuje přepouštěcí ventil. Maximální výkon čerpadla 6 litrů za hodinu. Dávkovací frekvence 400 pulsů za minutu, P=25 W, plynulá regulace výkonu 0-100%, IP65 | 1 | ks |  | 0
7 | 1.5 | Zrychlovací čerpadlo chlorace - samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sáním a radiálním výtlakem. Zabudovaný ejektor s vodícími lopatkami dává čerpadlu dobré samonasávací vlastnosti. Základová deska, těleso a oběžné kolo jsou vyrobené z korozivzdorné oceli. Q=4,6m3/h, H=25 m, P=1,4kW, el. krytí IP 44, provozní tlak max. 6 barů, sací výška max. 8 m, napájecí napětí U = 230 V/50 Hz | 1 | ks |  | 0
8 |  | Chlorace - injektor, zpětný ventil injektoru a rotametr | 1 | kompl |  | 0
9 | 1.6 | Dávkovací čerpadlo pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, výkon čerpadla min. v rozsahu 2,0 - 50,0 ml/hod, napájení 220 V. včetně sací a výtlačné soupravy, čerpadlo je samonasávací, zcela uzavřené, technologie rychloupínací hlavy čerpadla umožňuje snadnou výměnu dávkovací hadičky. | 1 | ks |  | 0
10 | 1.7 | Ozongenerátor s nastavitelným výkonem do 1,2 g ozonu/hodinu. Zařízení je vybaveno sušením vzduchu, mixážním injektorem, nízkotlakým mixážním systémem a vysokonapěťovým transformátorem 7kW. Výroba ozonu probíhá koronovým vysokonapěťovým výbojem mezi trubicemi, P=0,3kW, napájení 230 V/50 Hz. Elektriký napájecí a řídící box rozměry 43 x 33 x 20 cm, hmotnost max. 10 kg, Injektor: rozměry 1"délka 250 mm, hmotnost 1,3 kg, materiál PVC. Dávkování ozonu do technologického potrubí ( nikoliv do akumulační nádrže). | 1 | ks |  | 0
11 | 1.8 | Zrychlovací čerpadlo ozonizace - samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sáním a radiálním výtlakem. Zabudovaný ejektor s vodícími lopatkami dává čerpadlu dobré samonasávací vlastnosti. Základová deska, těleso a oběžné kolo jsou vyrobené z korozivzdorné oceli. Q=4,5m3/h, H=25 m, P=1,4kW, el. krytí IP 44, provozní tlak max. 6 barů, sací výška max. 8 m, napájecí napětí U = 230 V/50 Hz | 1 | ks |  | 0
12 | 1.9 | Výměník 145kW | 1 | ks |  | 0
13 | 1.10 | Zrychlovací čerpadlo temperace tělem čerpadla z Norylu, nerezovou osou, keramickými ucpávkami, plastovým oběžným kolem, vlasovým předfiltrem o velkém objemu, průhledným šroubovatelným krytem, Q=5 m3/h, h=10m, P=0,52 kW | 1 | ks |  | 0
14 | 1.11 | Elektroventil vzorku vody - elektricky ovládaný ventil, nápajecí napětí AC 230 V/ 50 Hz, příkon při natahování pružiny 6,5 W , v poloze otevřeno 2,5 W, mechanický ukazatel polohy, IP 54 | 1 | ks |  | 0
15 | 1.12 | Indukční průtokoměr mezipřírubového provedení DN 80, digitální snímač průtoku vody potrubím se záznamem proteklého množství, IP 67, napájení 230 V/50Hz, analogový výstup g.o. aktivní 0(4)-20 mA, ukazatel aktuálního / celkového průtoku | 1 | ks |  | 0
16 | 1.13 | Středotlaká plnoprůtočná UV lampa systému InLine Q = 30m3/hod, hydraulická část odolná bazénové vodě s optimalizovanou hydraulikou navrženou dle metody CFD z nerez oceli SS AISI 316 L včetně speciálního vnějšího antikorozního ochranného laku s tloušťkou laku min. 50 mikrometrů, umožňující horizontální či vertikální pozici instalace, příruba DN 80, elektrické krytí IP 54, vzdálenost mezi přírubami min 300 mm, 1 středotlaký zářič o výkonu výbojky min 700 W, efektivní šířka výbojky min. 105 mm, 1 ochranná křemenná trubice, řídící panel, napájení 230V 50 Hz , příkon zařízení 1 kW, sada propojovacích kabelů pro spojení řídícího boxu s UV komorou. | 1 | ks |  | 0
17 | 1.14 | Elektroventil mytí žlábku DN 50 - elektricky ovládaný ventil, nápajecí napětí AC 230 V/ 50 Hz | 1 | ks |  | 0
18 | 1.20 | Horizontální čerpadlo hříbku - tělo čerpadla plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžne kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Q =78 m3/h, H =10m, P= 4,8 kW, 2860 ot/min., 50 Hz. | 1 | ks |  | 0
19 | 1.21 | Čerpadlo fontánek tělem čerpadla z termoplastu, nerezovou osou, keramickými ucpávkami, plastovým oběžným kolem, vlasovým předfiltrem o velkém objemu, průhledným šroubovatelným krytem, Q=16 m3/h, h=10m, P=0,98 kW | 1 | ks |  | 0
20 |  | Frekvenční měnič | 1 | kompl |  | 0
21 |  | Hlídaní hladiny v jímce (M+R) - 4 ponorné sondy, 230V, beznapěťové kontakty pro blokování čerpadel a ovládání ventilu dopouštěné vody. Funkce je založena na principu vodivosti kapalných látek. Přístroj vyhodnocuje přítomnost kapaliny mezi elektrodami umístěnými v nádrži. Jestliže jsou elektrody vodivě spojeny kapalinou, dojde k sepnutí ( rozepnutí relé v regulátoru). IP 20, napětí 250 V/50 Hz, příkona 4 VA | 1 | kompl |  | 0
22 |  | Elektroventil dopouštění do AJ - elektricky ovládaný ventil, nápajecí napětí AC 230 V/ 50 Hz, příkon při natahování pružiny 6,5 W , v poloze otevřeno 2,5 W, mechanický ukazatel polohy, IP 54 | 1 | ks |  | 0
23 |  | Impulsní vodoměr dopouštění - maximální teplota vody 50 °C, PN 1,6 Mpa, připojení závitem | 1 | ks |  | 0
Plastové potrubí a tvarovky - jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 16 / 10.
24 |  | DN 150 | 35 | m |  | 0
25 |  | DN 125 | 12 | m |  | 0
26 |  | DN 100 | 5 | m |  | 0
27 |  | DN 80 | 65 | m |  | 0
28 |  | DN 50 | 30 | m |  | 0
29 |  | DN 40 | 10 | m |  | 0
30 |  | DN 25 | 45 | m |  | 0
31 |  | Drobné potrubí | 1 | kompl |  | 0
Armatury na potrubí jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 16.
32 |  | V 150 | 1 | ks |  | 0
33 |  | V 125 | 1 | ks |  | 0
34 |  | V 100 | 3 | ks |  | 0
35 |  | V 80 | 9 | ks |  | 0
36 |  | V 50 | 6 | ks |  | 0
37 |  | V 40 | 3 | ks |  | 0
38 |  | V 25 | 7 | ks |  | 0
39 |  | ZV 100 | 3 | ks |  | 0
40 |  | ZV 80 | 1 | ks |  | 0
41 |  | ZV 25 | 2 | ks |  | 0
42 |  | Drobné ventily | 1 | kompl |  | 0
43 |  | Podpěrné konstrukce | 1 | kompl |  | 0
Ostatní prvky
44 |  | Multispektrální koagulant a flokulant obsahující látku NoPhos pro efektivní potlačení růstu bakterií a řad, dávkování 0,5 - 1,0 ml na 1m3 filtrované vody za hodinu ( náplň 20 l) | 2 | ks |  | 0
|  | Celkem technologie dětského bazénu Kč bez DPH |  |  |  | 0

## Bazénové příslušenství
Bazénové příslušenství
POL. | POZ. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA | POZNÁMKA
2.1 |  | Ruční měřící přístroj FOTOMETR - umožňující měřit fotometrickou metodou parametry bazénové vody dle Vyhlášky č. 238/2011 MZČR v platném znění. Použití reagentu ve formě tablet umožňuje rychlé a přesné testování bazénové vody. Palintest je jednoduchý na obsluhu. Vyhodnocení výsledků zjistí mikroprocesor přístroje a LCD display. Měření : hodnota pH, amonné ionty, nitráty chlór ( volný i vázaný), ozon, chloridy, hliník, železo, brom draslík, dusitany, fluoridy, fosfáty, křemík, mangan, měď peroxid vodíku, sulfáty, sulfidy | 1 | kpl |  | 0
2.2 |  | Ruční měřící přístroj ZÁKALOMĚR- měření přístrojem je založeno na principu prozařování vzorku měřené vody infračerveným spektrem světla jehož dopadající množsví je následně vyhodnocováno mikroprocesorem. Přístroj umožňuje měřit zákal vody v rozsahu 0 - 1000 ZF(n), Vzorek vody v testovací kyvetě se vloží do měřící komory v přístroji a během několika vteřin se přímo zobrazí naměřená hodnota na velkém snadno čistitelném LCD displeji přístroje, bez nutnosti použítí dalších tablet či jiných reagencií. | 1 | kpl |  | 0
2.3 |  | Automatický bazénový vysavač vhodný pro čištění bazénů a akumulačních jímek s hladkým povrchem. Zařízení disponuje unikátním gyroskopickým systémem, přináší přesné a efektivní skenování pro čištění dna bazénu. Koncepce kartáčů, díky které jsou z bazénu sbírány nejen běžné nečistoty, ale i řasy a bakterie. Plně automatizovaný stroj, jednoduché dálkové ovládání (ikony a obrazky, bez textu), možnost nastavení kratšího a delšího čistícího cyklu, manuální ovládání, vozík pro snadnou manipulaci a skladování. Dvoumotorové provedení zajišťuje vysokou spolehlivost a odolnost. Šířka čistící plochy 400 mm. Počet kartáčů 4. Přefiltrovaný objem vody 15 m3/hod. Hmotnost bez kabelu 10 kg. Otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu. Doba čistícího cyklu 1-3 hod. Součástí dálkové ovládání a vozík. | 1 | kpl |  | 0
|  | Celkem bazénové příslušenství Kč bez DPH |  |  |  | 0