Novostavba RD Filipova Huť

na pozemku parc. 1207/3, 1207/4.

investor:	Obec Modrava, Modrava 63, 341 92 Kašperské Hory,

A.) – výpočet potřeby vody:

provedeno dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., - Směrná čísla roční potřeby vody,

zadání:

v přízemí RD bude:

1 x WC, 1 x umyvadlo, 1 x umývátko, 1 x sprcha, 2 x dřez, 1 x vana, 1 x AP, 1 x myčka,

v patře RD bude:

2 x WC, 2 x umyvadlo, 2 x sprcha, 2 x dřez,

celkem RD:

3 x WC, 4 x umyvadlo, 3 x sprcha, 4 x dřez, 1 x vana, 1 x AP, 1 x myčka,

počet EO:

v přízemí RD bude: 4 EO,

v patře RD bude: 4 + 2 EO,

celkem RD: 10 EO,

odstavec I – bytový fond,

čl. 5 – na 1 obyvatele….. 1 EO ….. 46 m3/rok, = 126 litrů/den,

průměrná potřeba vody Qp:

Qp = 10 EO v RD * 126 litrů / den = 1260 litrů / den = 52,5 l / hod = 0,015 l/s,

maximální denní potřeba vody Q max:

Qmax = Qp * 1,5 = 1260 * 1,5 = 1890 litrů / den = 78,80 litrů / hod = 0,022 l/s,

maximální hodinová potřeba vody Qh:

Qh = 52,5 * 1,80 = 94,50 litrů / hod = 0,026 l / s,

potřeba vody za měsíc:

1,26 m3 * 30 dní = 37,80 m3

potřeba TV (teplé vody):

činí max. 50 % z celkového odběru SV (studené vody)

1260 l/den * 0,50 = 630 l/den,

stanovení maximální hodinové špičky odběru TV:

630 * 2,1 : 24 = 55,13 l/hod

B.) - výpočtový průtok vodovodu :

provedeno dle nové ČSN 75 5455 – Výpočet vnitřních vodovodů,

stanovení výpočtového průtoku v přívodním potrubí,

počty zařizovacích předmětů – viz. zadání:

a.) – pro rodinné domy, bytové domy ….. atd. s rovnoměrným odběrem vody pouze k osobní hygieně a úklidu,

Qd = √ (∑qi2 * ni)
Qd = 0,85 l/s,

výpočet proveden dle programu TZB - info - viz. příloha

z výpočtu plyne vodovodní přípojka HD - PE 40 x 2,4 mm (DN 32 mm) = 5/4“

B.) – množství splaškových vod:

je totožné s potřebou vody = 1260 l / den = 1,26 m3 / den,

C.) – bilance dešťových (srážkových) vod:

ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace,

intenzita deště i = 0,030 l/s/m2,

půdorysný průmět odvodňované plochy A = 204 m2,

součinitel odtoku vody z odvodňované plochy C = 1,0

Qr = i * A * C = 6,12 l/s,

výpočet proveden dle programu TZB - info - viz. příloha,

dešťová (srážková) voda bude likvidována vsakem na pozemku,

D.) – výpočtový průtok odpadních vod:

provedeno dle ČSN 76 6760 a ČSN EN 12056 – 2,

výpočtový odtok (DU) ze zařizovacích předmětů v l/s,

součinitel odtoku (k) – převažuje rovnoměrný odběr vody (0,50)

průtok odpadního potrubí Qww:

DU

WC = 2,00 l/s = 3 ks, umyvadlo = 0,50 l/s = 3 ks, umývátko = 0,30 l/s = 1 ks, sprcha = 0,60 l/s =  3 ks, dřez = 0,80 l/s = 4 ks, vana = 0,80 l/s = 1 ks, myčka nádobí = 0,80 l/s = 1 ks, automatická pračka = 0,80 = 1 ks,

Qww = k * √ ∑ DU

Qww = 2,1 l/s,

výpočet proveden dle programu TZB - info - viz. příloha,

splašková kanalizační přípojka bude navržena DN 150 mm - vyhovuje,

Týnec, 3 / 2011						vypracoval: Vladimír Šlechta