Deuts ch

Interní záznam	Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 01.03.2018

Pro:	Peter Neff,

Ravensburger Karton s.r.o., peter.neff@ravensburger.com

Na vědomí:	Andrea Pfaff,

Walter Frey Assekuranzmakler GmbH, andrea.pfaff@vm-frey.de

Michael Strixner, Zurich CIG- PME--PRLC, michael.strixner@zurich.com

Od:	Rainer Hornung, CIG-PME-RE-F

Ředitelství Frankfurt

Telefon: 069 7115-2542; Fax: 069 7115 933-2542

Mobil: 0172 204 78 76

e-mail: rainer.hornung@zurich.com

# Fotovoltaické zařízení RKC,

# Ravensburger Karton s.r.o., Střítežská 968, 57201 Polička / ČR

E-mail z 30.01.2018 – fotovoltaické zařízení RKC (Ravensburger ČR)

Vážený pane Neffe,

v souvislosti s plánovanou instalací fotovoltaického zařízení na výrobní budově existují následující bezpečnostně technické požadavky na protipožární ochranu:

- Na součásti, zřízení a provoz fotovoltaických (FV) zařízení existují již dlouho závazné a osvědčené standardy. Součásti solárního zařízení – například FV moduly a fotovoltaické invertory patří mezi elektrická provozní zařízení a pro všechny platí stejné závazné bezpečnostní normy a směrnice jako norma IEC61730. Pro celé zařízení je nutné dodržovat minimálně normu DIN VDE 0100 pro zřizování nízkonapěťových zařízení.

- Protipožární zdi mezi výškovým skladem a výrobou odpovídají českému standardu (požární odolnost 30 minut) Ve výrobě jsou protipožární zdi s minimální dobou požární odolností 90 minut. Protipožární zdi mezi výškovým skladem a výrobou ale z pohledu ochrany věcných hodnot nedokážou zabránit rychlému rozšíření požáru. Nosná konstrukce budov je ze železobetonu, nosná konstrukce střechy je z dřevěných vazníků. Ve stavbě nejsou obsaženy žádné hořlavé izolační materiály.

Pokud FV moduly přečnívají přes zastřešení nad protipožární zdí, musí být dodržen minimální odstup 2,5 m od protipožárních zdí. Jinak je nutné dodržet minimální odstup od protipožárních zdí 0,5 m. Doporučuje se přerušit plochy modulů pomocí pruhů bez modulů.

Ty slouží jednak jako cesty pro údržbu, jednak se tím v případě požáru umožní účinné hašení. Při rozmísťování je třeba také dbát na to, aby nebyla narušena zařízení na odvod kouře a tepla. Není přípustné zastavit protipožární zdi FV moduly.

- Vybudováním FV zařízení se nesmí zabránit odtoku dešťové vody ze střešní hydroizolační sestavy a vpusti (gully) musí být nejnižšími body. Kvůli FV zařízení se nesmí tvořit nové louže a odtoky musí zůstat i nadále přístupné pro účely údržby.

- DIN VDE 0100-712 je německá norma platná pro zřizování FV zařízení. Ohledně přepěťové ochrany odkazuje norma DIN na přiložený list 5, který se speciálně věnuje tématu bleskové a přepěťové ochrany pro FV systémy. Škody způsobené přepětím často vedou ke zničení částí zařízení, jako modulů, invertorů a řídící jednotky zařízení. Podle VdS 2010 je třeba v zásadě počítat s konceptem ochrany před bleskem ochranné třídy III pro FV zařízení od 10 kW. To znamená, že FV zařízení je třeba chránit odpovídajícím způsobem, nezávisle na ochraně budovy. Proto doporučujeme vedle posouzení rizik podle VDE 0185 instalovat vhodnou ochranu před bleskem.

Další upozornění týkající se rizik ochrany před bleskem najdete ve VdS 2031 a u firmy DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG.

- Všechna zařízení, která se připevňují na střechy, jsou vystavena zátěži větrem. Ten může podle směru a polohy působit posuvnou, tažnou, nebo tlakovou silou a zatížení se může měnit. Všechny síly je proto nutné převést do spodní konstrukce. To je možné pomocí přídavného zařízení, mechanického připevnění k zemi, nebo pomocí instalace utěsnění proti větru. Předpokladem je použití ověřeného a vhodného systému. Vhodnost obvykle prokazuje výrobce.

Podle aktualizované normy DIN 1055 (4. část zatížení větrem, 5. část zatížení sněhem a ledem) by mělo být propočteno zatížení větrem a sněhem.

- U střešních modulů jsou přípojky a mechanická upevnění bez ochrany vystaveny povětrnostním podmínkám a UV záření. Proto by měl být kladen velký důraz na kvalitu upevňovacích materiálů a měly by být použity pouze vysoce kvalitní kovy.  Měly by být použity pouze kovy, u kterých se neočekává elektrochemická reakce, které nebudou podléhat korozi.

Z dlouhodobějšího hlediska jsou korozí ohroženy především:

- Přípojky na kovových součástech, jako utěsnění a střešní okapy,

- Dodatečně zpracovaný žárově pozinkovaný kov, který byl následně pozinkován pouze za studena,

- Části, ve kterých se usazuje např. listí a nečistoty, nebo se může hromadit stojatá voda.

Pokud se skrz izolaci vedou vedení (např. kabely), nebo mechanická upevnění, je třeba je zvednout nad hladinu vody.

- Podle místa instalace je třeba zvolit vhodný způsob ochrany invertoru (ochrana pro vnitřní prostory IP 20; ochrana pro vnější prostory by měla být minimálně IP 54, nebo vyšší).

Při výběru invertoru a místa instalace je třeba vzít v úvahu následující body:

  - Obecně je nutné dbát na údaje výrobce (přípustné teploty okolí, vzájemný odstup přístrojů od sebe).

  - Mělo by být vybráno místo s co nejmenším kolísáním teplot.

  - Invertory by měly být chráněny před agresivními výpary.

  - Invertory umístěné venku by měly být chráněny před přímým slunečním zářením.

Invertor by měl být testován a schválen podle DIN EN 62109 (bezpečnost měničů výkonu pro využití ve fotovoltaických energetických systémech).

Invertory by měly být připevněny k podkladu z nehořlavých materiálů. Je třeba zde dodržovat údaje výrobce týkající se montáže, větrání místnosti a dodržování odstupu od hořlavých konstrukčních materiálů a součástí.

- Při instalaci vedení je třeba dbát na smysluplný průřez kabelu. Pokud jsou vedení mezi moduly a invertory dlouhá, měly by být zvoleny vyšší průřezy kabelu. Kromě průřezu kabelu by se mělo dbát na to, aby byly zvoleny tzv. „solární kabely“.  Ty jsou odolné proti UV záření a povětrnostním podmínkám (vysoce kvalitní kabely mají natištěnou certifikaci TÜV nebo VDE na plášti kabelu. Kabely by měly být položeny do kabelového žlabu, který poskytuje dodatečnou ochranu (také před jinými vlivy jako např. rozkousání od kuny apod.).

Pro zabránění šíření ohně by kabely neměly být vedeny přes protipožární zeď, ani skrz ni. Pokud není možné vyhnout se takovému položení, musí být vedení v každém případě při pokládání chráněno, např. pomocí přepážky pro vedení, nebo pomocí protipožárního obalu (např.  značka OBO-Bettermann). Aby ochranná funkce byla dlouhodobá, je třeba dbát na to, aby použité stavební materiály byly prokazatelně vhodné pro venkovní použití a odolné proti UV záření a proti povětrnostním podmínkám.

Při pokládání kabelů na straně se stejnosměrným proudem i na straně se střídavým proudem je potřeba řídit se podle uznávaných technických předpisů. Na straně se stejnosměrným proudem musí být zpracování prováděno zvláště opatrně, protože obvyklá ochrana proti zkratu není účinná se zařízením na ochranu proti přetížení. Riziko zemního zkratu nebo zkratu se minimalizuje bezpečným položením jednožilných kabelů. Kromě toho by se mělo zabránit tomu, aby se kabel poškodil kvůli položením přes ostré hrany.

Pokud je zapotřebí vést vedení skrz izolaci do budovy, musí opět dojít k odbornému utěsnění.

- Před uvedením do provozu a předáním by měly být dodrženy následující body:

- Úplná vizuální kontrola konstrukce (mechanické připevnění konstrukce),

Vizuální kontrola všech elektrických přípojek, kabelového vedení a položení kabelů)

- Technická měřící zkouška volnoběžného napětí a polarity před připojením invertoru a nastavení údajů na přístrojích

- Měření izolace podle DIN EN 62446 popř. VDE 0126-23

- Měření zkratu všech větví

- Funkční zkouška

Postup při počáteční kontrole elektrického zařízení je dán normou pro zkoušky (VDE 0100-60). Uvádí-li se do provozu FV zařízení, je třeba dodržovat další zvláštnosti podle DIN EN 62446 (VDE 0126-23 (zkoušky podle SK 3602). K normě DIN EN 62446 (VDE 0126-23) je připojena zpráva o testování modelu.

Pro zjištění chyb modulů nebo elektrických spojení se kromě toho se doporučuje testování za pomoci termografické kamery.

- Pro trvale bezpečný provoz FV zařízení by měla odborná firma ročně provádět vizuální zkoušku. Nejdůležitější je zde kontrola utěsnění a průniků skrz střechu a kontrola všech dílů zařízení s ohledem na poškození (povětrnostní vlivy, sežrání zvířetem, nánosy, zarůstání atd.), také kontrola pevnosti základové konstrukce.

Každé čtyři roky by měla být provedena opakovaná zkouška podle DIN EN 62446. Pokud je FV zařízení připojeno k ochraně budovy před bleskem, měla by být každých pět let provedena kontrola ochrany před bleskem.

Dále doporučujeme vizuální kontroly v závislosti na událostech, např. po bouřkách. Přitom je třeba dbát na následující body:

- Nepoškodily větve, popřípadě poletující předměty utěsnění střechy nebo FV zařízení?

- Nejsou připevnění, zajišťující základovou konstrukci nebo moduly poškozené, nebo zničené?

- Nejsou viditelná poškození bleskem nebo přepětím?

- FV zařízení je pod napětím, jakmile na něj dopadá světlo. I když je k dispozici odpojovač stejnosměrného obvodu, jsou vedení stejnosměrného napětí a moduly až k tomuto odpojovači pod napětím. Pro hasiče je užitečné, pokud je vedení stejnosměrného napětí speciálně označeno, aby bylo možné lépe posoudit riziko nebezpečí a dodržet nutné odstupy. Proto doporučujeme doplnit požární plán po dohodě s místními hasiči o přehledný plán pro zásahové jednotky (viz příloha).

Zřetelné označení na domovní skříni a hlavním domovním rozvodu umožňuje zásahovým jednotkám hasičů rychle rozpoznat, že se na objektu nachází FV zařízení. Zvláště zařízení na střeše nejsou často hned viditelná.

Hasičům hrozí také nebezpečí vlivem stálého napětí FV zařízení, proto se doporučují odpojovače stejnosměrného obvodu (odpojovač pro hasiče) pro přerušení elektrického obvodu (viz příloha).

Další požadavky a informace najdete v technické příručce o FV zařízeních VdS 3145 „Photovoltaikanlagen – Technischer Leitfaden“.

V nedávné době došlo ojediněle k požárům u zásobníků elektrické energie. Při použité moderní lithium-iontové baterie při neodborné výrobě nebo instalaci hrozí riziko selhání nebo exotermické reakce. Pokud by pro použití ve FV zařízení byly plánovány lithium iontové zásobníkové moduly, je třeba primárně dodržovat odpovídající bezpečnostní požadavky podle předpisu pro užití při použití lithium-iontových baterií VDE-AR-E 2510-50 „Stationäre Energiespeichersysteme mit Lithium-Batterien — Sicherheitsanforderungen“. Dále doporučujeme dohodnout související protipožární opatření s technikem pro posouzení rizik společnosti Zurich.

Pokud by proti předpokladu instalovat FV zařízení na střeše výrobní budovy společnost RKC raději umístila FV zařízení na ploše areálu (na zemi), prosíme o informaci.

Pokud by popis v tomto stanovisku vyvolal potřebu další diskuze, je Vám podepsaná osoba na následující adrese (*) ráda k dispozici. To se týká zejména aspektů prevence požárů v případě nových plánů, nebo přestaveb, či doplnění stávajících protipožárních instalací.

S pozdravem

Rainer Hornung

Vedoucí technik pro posouzení rizik

(*)

Zurich Gruppe Deutschland

Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland

Commercial Insurance Germany - Risk Engineering

Herr Rainer Hornung

Solmsstraße 27-37

60486 Frankfurt am Main

nebo

e-mail: rainer.hornung@zurich.com

Tato zpráva vyla vytvořena elektronicky a je platná bez podpisu.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 01. března 2018

# PŘÍLOHY

- Přehledný plán pro zásahové jednotky (vzor)

- Označení FV zařízení

- Možnosti odpojení FV zařízení

# Přehledný plán pro zásahové jednotky (vzor)

„Přehledný plán pro zásahové jednotky“ vytvořený pracovníky provádějící instalaci, popř. projektantem, umístěný v části domovní přípojky, která je chráněna před povětrnostními vlivy, poskytne hasičům rychle přehled o komponentech v objektu pod napětím. Přehledný plán by měl mít velikost formátu DIN A4. Strana by měla být rozdělena na 3 části.

Horní část: severní pohled na budovu

- FV generátor vyšrafován s označením „PV“ („FV“)

- Vedení, která nelze odpojit, která jsou pod napětím, označit červeně, nákres musí znázorňovat skutečný průběh vedení, nemusí mít správné měřítko.

- Výše uvedená vedení vyšrafovat navíc zeleně, pokud jsou na svém průběhu chráněna před ohněm.

- Barevné zakroužkování místa instalace invertorů, nebo odpojovač stejnosměrného obvodu s komentářem „zařízení na odpojení stejnosměrného proudu“.

- Červený komentář: „červeně znázorněná vedení jsou stále pod napětím“.

- Označení světových stran.

- Srozumitelné označení prostor (např. kuchyň, garáž apod.).

Prostřední část: schematický pohled na budovu ze strany

- FV-generátor s označením „PV“ („FV“)

- Vedení, která nelze odpojit a která jsou pod napětím, označit červeně, nákres musí odpovídat skutečnému průběhu vedení v budově, nemusí mít správné měřítko.

- Výše uvedená vedení vyšrafovat navíc zeleně, pokud jsou na svém průběhu chráněna před ohněm.

- Barevné zakroužkování místa instalace invertorů, nebo odpojovač stejnosměrného obvodu s komentářem „zařízení na odpojení stejnosměrného proudu“.

- Srozumitelné označení prostor (např. kuchyň, garáž apod.).

Spodní část: popis

- Datum vyhotovení

- Číslo projektu

- Jméno zákazníka a telefonní číslo (mobil)

- Označení: Přehledný plán pro zásahové jednotky

- Pohotovostní linku odborného elektrického závodu (mobil))

- Kompletní adresa zřizovatele zařízení

- Umístění FV zařízení (adresa)

- Letecký snímek budovy, např. Google Maps

- Legenda:

  - Červená čára: vedení pod napětím, které nelze odpojit

  - Červená čára v zeleném šrafování: vedení pod napětím (s protipožární ochranou)

  - Modře vyšrafovaná plocha: FV generátor

  - Žlutě vybarvený kruh: umístění odpojovače stejnosměrného proudu

|  | Červeně znázorněná vedení jsou stále pod napětím!. Pohled A. Datum: Datum vyhotovení; Přehled: Letecký snímek budovy; Projekt: Číslo projektu; Umístění FV zařízení: Adresa. Legenda: Vedení pod napětím Vedení pod napětím (chráněno před ohněm) FV generátor Umístění odpojovače stejnosměrného proudu; Zákazník: Jméno a číslo mobilu. Obsah: FV zařízení Přehledný plán pro zásahové jednotky; Vyrobil: Úplná adresa a telefonní číslo výrobce zařízení. Pohotovostní linka: Jméno a mobil. |
| --- | --- |

# Označení FV zařízení

Barevné znázornění štítku odsouhlasili hasiči (svaz vedení hasičů „AGBF“). Neměl by být menší než formát DIN A6 pro domovní skříně. Štítek je možné získat u poskytovatelů energie a u firmy BSW-Solar.