Příloha č.1

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – technické požadavky

na zakázku

ŠOKOVÉ CHLAZENÍ HOTOVÝCH VÝROBKŮ - LAHŮDKY

Zadávací podmínky k podání nabídky pro zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

Akce částečně financovaná dotací z PRV (EAFRD)

# Zadavatel

Název:		 	Beskyd Fryčovice a.s.

Sídlo:		 	Fryčovice 606, 739 45 Fryčovice

Právní forma: 		akciová společnost

Údaj o zápisu do OR: 	oddíl B, vložka 448, vedená u Krajského soudu v Ostravě

Jednající/Zastoupený: 	Ing. Gabriel Večeřa, předseda představenstva

Kontaktní osoba pro předmět zakázky:

IČ:	45192901

DIČ:	CZ45192901

Kontaktní osoba pro předmět zakázky:

1.        Ing. Michaela Krejčová

Telefon:     566 501 227, 602 707 048

e-mail:       michaela.krejcova@agro-merin.cz

2.         Ing. Marie Čejková

Telefon:          566 501 227, 606 745 571

e-mail:          marie.cejkova@agro-merin.cz

# Název zakázky

ŠOKOVÉ CHLAZENÍ HOTOVÝCH VÝROBKŮ - LAHŮDKY

# Předmět dodávky

Předmětem dodávky je šokový zchlazovač hotových výrobků.

| Část | Položka | Předpokládaná cena | Jistota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šokový zchlazovač boxové provedení | 1 300 000 | 26 000 |

# Základní technické požadavky

- Šokový zchlazovač boxové provedení

Předmětem dodávky je instalace technologie zchlazování s umístěním do izolovaného boxu o

rozměrech 4,9 x 3 x H 2,5m.

Předpoklad navezení v jedné dávce:

Vakuové nebo ve fólii balené.

Knedlík + knedlík s náplní, 20 vozíku, 1vozík/12 pater á. 60 kg, celkem knedlíky 1200 kg

Rýže + halušky, 4 vozíky, 1vozík/12pater á. 144 kg, celkem r + h 576 kg

Požadovaný čas a teploty. Vstup 40oC, výstup 5oC, 3 hodiny

Bude se jednat o kompaktní kondenzační jednotku včetně výparníku. Kondenzační chladící jednotku včetně všech ochranných a regulačních prvků s propojením do 20 metrů. Součástí bude:

- Filtrdehydrátor - pruhledítko D-18

- Ochranné relé sledu fází

- Napájení a řízení výparníku

- Výparník + automatika

- U nabídnutá technologie se předpokládá výkon Qe=21kW

- Samostatně jištěný el. přívod nemusí být součástí nabídky. Zajistí zadavatel na své náklady