## List1
Název akce: | Kulturní dům - Dolní Dvořiště
Název profese: | VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ, ZOTK
Dokument: | Soupis zařízení, vč. požadavků na prof. Elektro, ÚT, CHL, ZI, EPS
Datum: | 08/2021
|  |  | Požadavky elektro / MaR | [6 empty] | Požadavky ÚT |  |  | Požadavky CHL
č. zařízení | popis | Parametry zařízení | Napájení (V) | Příkon (kW)/ks | Příkon CELKEM (kW) | Prod (A)/ks | Ovládá | Zálohováno | Popis | Výkon (kW) | med - teplota (°C) | tl. ztráta (kPa) | Výkon (kW) | med - teplota (°C) | tl. ztráta (kPa) | Požadavky ZI | Hluk zařízení do okolí | poloha | počet (ks)
Zařízení č. 1 - Větrání sálu
1.1 | VZT jednotka s rekuperací tepla, směšovací uzel | ± 14000 m3/h ; 600 Pa | 3x400 | 13.66 | 13.66 |  | Ei | Ne | Plynulé nastavení větracího výkonu, nastavení výstupní teploty v topném a letním období, ovládání by-passové klapky, ovládání cirkulační klapky, spínání zdroje tepla, spínání zdroje chladu (nyný pouze formou přípravy) pasivní proti-mrazová ochrana, monitoring provozních režimů, signalizace poruchy, detekce zanesení filtrů. Ventilátory s EC motorem, VZT jednotka obsahuje 2x přívodní ventilátor, 2x odvodní ventilátor, uvedený příkon je celkový. Místní ovladač za barem (bude upřesněno investorem). VZT Zařízení vč. regulace | 30.3 | voda - 70/50°C | 18.5 | předpoklad cca 70 kW. Chlazení je formou přípravy (volná komora pro budoucí osazení více-okruhovéího přímého výparníku) |  |  | odvod kondenzátu | Sání na fasádě:Lw(a)=42 dB(A), výfuk nad stř.:Lw(a)=56 dB(A), hluk pláště: Lp(a)= 57 dB(A) v 1m. Provoz možný i po 22:00 | Strojovna na půdě | 1
1.2 | Venkovní kondenzační jednotka chlazení VRV (příprava - pouze formou elektrické rezervy) |  | 3x400 | 9.8 | 19.6 | 15,5 | Ei | Ne | Příprava pro budoucí osazení - formou rezervou v elektrickém příkonu | [9 empty] | 2
1.3 | Požární klapka, koncový spínač, shazovaná od EPS | Požární klapka, s koncovým spínačem pro signalizaci polohy, shazovaná od EPS |  |  |  |  | Ei | Ano | Klapka shazovaná od EPS servopohonem 230V se zpětnou pružinou (bez napětí zavřeno) | [8 empty] | Strojovna na půdě | 1
1.4 | Požární klapka, koncový spínač, shazovaná od EPS | Požární klapka, s koncovým spínačem pro signalizaci polohy, shazovaná od EPS |  |  |  |  | Ei | Ano | Klapka shazovaná od EPS servopohonem 230V se zpětnou pružinou (bez napětí zavřeno) | [8 empty] | Strojovna na půdě | 1
Zařízení č. 2 - Větrání kuchyně v 1NP
2.1 | VZT jednotka s rekuperací tepla, směšovací uzel | +3900 ; -3985 m3/h ; 600 Pa | 3x400 | 1.92 | 1.92 |  | Ei | Ne | Časový program, plynulé nastavení větracího výkonu, nastavení výstupní teploty v topném a letním období, ovládání by-passové klapky, spínání zdroje tepla, spínání zdroje chladu, aktivní proti-mrazová ochrana elektrickým předehřívačem (viz zař. č. 2.3), monitoring provozních režimů, signalizace poruchy, detekce zanesení filtrů. Ventilátory s EC motorem, VZT jednotka obsahuje 1x přívodní ventilátor, 1x odvodní ventilátor, uvedený příkon je celkový. Místní ovladačv kuchyni (bude upřesněno investorem). Při spuštění indukčního systému na zákrytech (zař. č. 2.5 nebo 2.6) bude VZT jednotka automaticky přepnuta na max. otáčky, jinak na snížené otáčky. Blokace přívodu plynu do kuchyně, pokud VZT jednotka není v provozu. VZT Zařízení vč. regulace | 7.4 | voda - 70/50°C | 8.1 | 21.7 | chladivo (2 okruhový, přímý výparník) |  | odvod kondenzátu, blokacem přívodu plynu do kuchyně, pokud není VZT jednotka v chodu | Sání na fasádě:Lw(a)=45 dB(A), výfuk nad stř.:Lw(a)=44 dB(A), hluk pláště: Lp(a)= 44 dB(A) v 1m. Provoz v denní době | Strojovna na půdě | 1
2.2 | Venkovní, kompresorová, chl. jednotka, SPLIT systém (zdroj chladu pro VZT jednotku) | chl. výkon 10 kW, rozměry (VxŠxH): 890 x 900 x 320, hmotnost 69 kg | 3x400 | 2.95 | 5.9 | doporučené jištění: 10A-B | Ei | Ne | Chod dle požadavku VZT zařízení č. 2.1, VZT dodá komunikační modul pro řízení systémem regulace (0-10V). Komunikační modul napájen z venkovní jednotky chlazení | [7 empty] | Lp(a)= 54 dB(A) v 1m. Provoz v denní době | Střecha nad 2.01 | 2 | RAV-GM1101 AT8P-E
2.3 | Elektrický předehřívač vzduchu (aktivní proti-mrazová ochrana) |  | 3x400 | 22.5 | 22.5 |  | Ei | Ne | Aktivní proti-mnrazová ochrana, v provozu od Te = 0°C | [8 empty] | Strojovna na půdě | 1
2.4 | Odtahový zákryt vč. osvětlení + indukční systém | rozměr: 2600 x 1400 x 500/600mm, 2 x hrdlo s přír., 4 x LT | 230 | 0.209 | 0.209 |  | Ei | Ne | Osvětlení (4x36W) indukčního zákrytu spínáno samostatným ovladačem u zákrytu - zajistí Ei. Indukční systém (65W) spínán samostatným ovladačem u zákrytu, spolu s tím bude VZT jednotka (zař. 2.1) přepnuta ma max. otáčky - "boost" | [8 empty] | m.č. 1.24 | 1
2.5 | Odtahový zákryt vč. osvětlení + indukční systém | rozměr: 1200 x 1300 x 500/600mm, 1 x hrdlo s přír., 1 x LT | 230 | 0.101 | 0.101 |  | Ei | Ne | Osvětlení (2x18W) indukčního zákrytu spínáno samostatným ovladačem u zákrytu - zajistí Ei. Indukční systém (65W) spínán samostatným ovladačem u zákrytu, spolu s tím bude VZT jednotka (zař. 2.1) přepnuta ma max. otáčky - "boost" | [8 empty] | m.č. 1.24 | 1
2.7 | Výpusť kondenzátu z VZT potrubí | [14 empty] | odvod kondenzátu |  | m.č. 1.24 | 1
2.8 | Požární klapka, koncový spínač, shazovaná od EPS | Požární klapka, s koncovým spínačem pro signalizaci polohy, shazovaná od EPS |  |  |  |  | Ei | Ano | Klapka shazovaná od EPS servopohonem 230V se zpětnou pružinou (bez napětí zavřeno) | [8 empty] | Strojovna na půdě | 1
2.9 | Požární klapka, koncový spínač, shazovaná od EPS | Požární klapka, s koncovým spínačem pro signalizaci polohy, shazovaná od EPS |  |  |  |  | Ei | Ano | Klapka shazovaná od EPS servopohonem 230V se zpětnou pružinou (bez napětí zavřeno) | [8 empty] | Strojovna na půdě | 1
2.10 | Čidlo kouře do VZT potrubí |  | 12 (VDC) |  |  |  | Ei | Ne | Při výskytu zplodin hoření bude VZT zednotka (2.1) odstavena z provozu | [8 empty] | Strojovna na půdě | 1
2.11 | Manostat do VZT potrubí (spínací kontakt) | 20-200 Pa |  |  |  |  | Ei | Ne | Zařízení detekuje přetlak v přívodním potrubí pro kuchyň = VZT zařízení je v chodu -> havarijní plynový uzávěr je otevřen. | [6 empty] | Spřažení s havarijním plynovým uzávěrem |  | m.č. 1.24 | 1
Zařízení č. 3 - Větrání přípravny jídel ve 2NP
3.1 | Ventilátor do kruhového potrubí, 3 otáčkový | -700 m3/h ; 420 Pa | 230 | 0.293 | 0.293 | 1 | Ei | Ne | Ventilátor ovládán pomocí 3-polohokvého přepínače otáček umístěného v přípravně 2.22 | [7 empty] | Výtlak nad stř.: Lw(a)= 65 dB(A). Provoz možný i po 22:00 | m.č. 2.21 | 1 | http://www.elektrodesign.cz/web/cs/product/td-2000-315-silent-3v-ip44-ultra-tichy-ventilator | http://www.elektrodesign.cz/web/cs/product/com-3-tripolohovy-prepinac-otacek
3.2 | Filtrační kazeta s tukovým filtrem a kondenzátní vaničkou |  |  |  | 0 | [10 empty] | odvod kondenzátu |  | m.č. 2.21 | 1
3.3 | Požární klapka, koncový spínač, shazovaná od EPS | Požární klapka, s koncovým spínačem pro signalizaci polohy, shazovaná od EPS |  |  |  |  | Ei | Ano | Klapka shazovaná od EPS servopohonem 230V se zpětnou pružinou (bez napětí zavřeno) | [8 empty] | půda | 1
Zařízení č. 4 - Větrání kuřárny
4.1 | Ventilátor do kruhového potrubí | -500 m3/h ; 280 Pa | 230 | 0.157 | 0.157 | 0,7 | Ei | Ne | Ventilátor spínán dle pohyb. čidla v kuřárně | [7 empty] | Výtlak nad stř.: Lw(a)= 66 dB(A). Provoz možný i po 22:00 | m.č. 2.10 | 1 | http://www.elektrodesign.cz/web/cs/product/td-1300-250-ecowatt-ip44-usporny-ventilator
4.2 | Požární klapka, koncový spínač, shazovaná od EPS | Požární klapka, s koncovým spínačem pro signalizaci polohy, shazovaná od EPS |  |  |  |  | Ei | Ano | Klapka shazovaná od EPS servopohonem 230V se zpětnou pružinou (bez napětí zavřeno) | [8 empty] | m.č. 2.03 | 1
4.3 | Uzavírací klapka, těsná, s pohonem 230V |  | 230 |  |  |  | Ei | Ne | Klapka v poloze otevřeno při chodu ventilátoru 4.1. Pohon klapky 230V se zpětnou pružinou. | [8 empty] | m.č. 2.03 | 1
4.4 | Požární klapka, koncový spínač, shazovaná od EPS | Požární klapka, s koncovým spínačem pro signalizaci polohy, shazovaná od EPS |  |  |  |  | Ei | Ano | Klapka shazovaná od EPS servopohonem 230V se zpětnou pružinou (bez napětí zavřeno) | [8 empty] | m.č. 2.10 | 1
Zařízení č. 5 - Větrání hygienického zázemí objektu
5.1 (a,b) | Stropní ventrilátor | -50 až 100 m3/h ; 100 Pa | 230 | 0.03 | 0.21 |  | Ei | Ne | Ventilátory spínány společně se světlem, VZT dodá doběh | [7 empty] | Výtlak nad stř.: Lp(a)= 46 dB(A) v 1m. Provoz možný i po 22:00 | m.č. 1.30-1.33, 2.20 | 7 | http://www.elektrodesign.cz/web/cs/product/silent-eco-a-100-ipx5-maly-radialni-ventilator
5.2 | Ventilátor do kruhového potrubí | -130 až 190 m3/h ; 200 Pa | 230 | 0.039 | 0.117 | 0.25 | Ei | Ne | Ventilátory spínány pohyb. čidlem v předsíních WC. VZT dodá doběh | [7 empty] | Výtlak nad stř.: Lw(a)= 51 dB(A). Provoz možný i po 22:00 | m.č. 1.11, 1.14, 2.12 | 3 | http://www.elektrodesign.cz/web/cs/product/td-500-150-160-silent-ecowatt-ip44-tichy-usporny-ventilator
5.3 | Ventilátor do kruhového potrubí | -260 m3/h ; 220 Pa | 230 | 0.099 | 0.099 | 0.36 | Ei | Ne | Ventilátor spínán pohyb. čidlem v předsíni WC 2.05 | [7 empty] | Výtlak nad stř.: Lw(a)= 61 dB(A). Hluk pláště: Lw(a)=54 dB(A). Provoz možný i po 22:00 | Půda | 1 | http://www.elektrodesign.cz/web/cs/product/td-1000-200-silent-ecowatt-ip44-tichy-usporny-ventilator
5.4 | Nástěnný ventrilátor | 130 m3/h ; 100 Pa | 230 | 0.053 | 0.053 |  | Ei | Ne | Ventilátor spínány pohyb. čidlem v předsíních WC. VZT dodá doběh | [7 empty] | Výtlak nad stř.: Lp(a)= 46 dB(A) v 1m. Provoz možný i po 22:00 | m.č. 2.10 | 1 | http://www.elektrodesign.cz/web/cs/product/ebb-250-n-s-ip44-radialni-ventilator-s-filtrem
5.5 | Nástěnný ventilátor s pož. uzávěrem | -50 m3/h ; 100 Pa | 230 | 0.03 | 0.03 |  | Ei | Ne | Ventilátory spínány společně se světlem, VZT dodá doběh | [7 empty] | Výtlak nad stř.: Lp(a)= 46 dB(A) v 1m. Provoz možný i po 22:00 | m.č.2.24 | 1 | http://www.elektrodesign.cz/web/cs/product/silent-eco-a-100-ipx5-maly-radialni-ventilator
Zařízení č. 6 - Větrání a chlazení technických místností, větrání ostatních prostorů
6.1 | Nástěnný ventilátor | -50 m3/h ; 100 Pa | 230 | 0.03 | 0.06 |  | Ei | Ne | Ventilátory spínány společně se světlem, VZT dodá doběh | [7 empty] | Výtlak na fasádu: Lp(a)= 46 dB(A) v 1m. Provoz v denní době | m.č. 1.22, 1.23 | 2 | http://www.elektrodesign.cz/web/cs/product/silent-eco-a-100-ipx5-maly-radialni-ventilator
6.2 | Nástěnný ventilátor | -100 m3/h ; 100 Pa | 230 | 0.05 | 0.05 |  | Ei | Ne | Ventilátor spínán společně se světlem, VZT dodá doběh | [7 empty] | Výtlak nad stř.: Lp(a)= 46 dB(A) v 1m. Provoz v denní době | m.č. 1.09 | 1 | http://www.elektrodesign.cz/web/cs/product/silent-eco-a-100-ipx5-maly-radialni-ventilator
6.3 | Potrubní ventilátor | -200 m3/h ; 250 Pa | 230 | 0.099 | 0.099 |  | Ei | Ne | Ventilátor spínán společně se světlem v 1.04 | [7 empty] | Výtlak nad stř.: Lw(a)= 61 dB(A). Provoz v denní době | m.č. 1.09 | 1 | http://www.elektrodesign.cz/web/cs/product/td-1000-200-silent-ecowatt-ip44-tichy-usporny-ventilator
6.4 | Nástěnný ventilátor | -50 m3/h ; 100 Pa | 230 | 0.05 | 0.05 |  | Ei | Ne | Časový program | [7 empty] | Výtlak nad stř.: Lp(a)= 46 dB(A) v 1m. Provoz v denní době | m.č. 1.10 | 1 | http://www.elektrodesign.cz/web/cs/product/silent-eco-a-100-ipx5-maly-radialni-ventilator
6.5 | Venkovní, kompresorová, chl. jednotka, SPLIT systém | Chl. výkon 8,0 kW, rozměry (VxŠxH): 550x780x290, hmotnost 70 kg | 230 | 2.44 | 2.44 | doporučené jištění: 16A-B | Ei | Ne | [8 empty] | Lp(a)= 52 dB(A) v 1m. Provoz možný i v noční době | Střecha nad 2.01 | 1 | RAV-GM801 ATP-E
6.6 | Vnitřní jednotka chlazení, nástěnná | Chl. výkon 7,1 kW, drát. ovladač |  |  |  |  | Ei | Ne | Napájeno z venkovní jednotky chlazení | [6 empty] | odvod kondenzátu |  | m.č. 1.23 | 1 | RAV-RM801 KRTP-E
Zařízení č. 7 - Větrání CHUC
7.1 | Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí | + 1500 m3/h ; 450 Pa | 3x400 | 0.93 | 0.93 | 1,77, rozběhový proud 10,6 | Ei | Ano | Spouštěny při požárním poplachu | [7 empty] | Nejedná se o provozní větrání | m.č. 1.23 | 1 | http://www.elektrodesign.cz/web/cs/product/ilt-4-250-ip55-radialni-ventilator
7.2 | Uzavírací klapka s pohonem | Pohon klapky se zpětnou pružinou = bez napětí zavřeno | 230 |  | 0 |  | Ei | Ano | Klapka otevřena při chodu ventilátoru 7.2 (klapka na sání) | [8 empty] | m.č. 1.23 | 1
7.3 | Uzavírací klapka s pohonem | Pohon klapky se zpětnou pružinou = bez napětí zavřeno | 230 |  | 0 |  | Ei | Ano | Klapka otevřena při chodu ventilátoru 7.2 (klapka na výtlaku CHUC) | [8 empty] | půda | 1
7.4 | Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí | + 2600 m3/h ; 550 Pa | 400 | 2.44 | 2.44 | 4,6, rozběhový proud 27,6 | Ei | Ano | Spouštěny při požárním poplachu | [8 empty] | m.č. 1.23 | 1 | http://www.elektrodesign.cz/web/cs/product/ilt-4-315-ip55-radialni-ventilator
7.5 | Uzavírací klapka s pohonem | Pohon klapky se zpětnou pružinou = bez napětí zavřeno | 230 |  | 0 |  | Ei | Ano | Klapka otevřena při chodu ventilátoru 7.4 (klapka na sání) | [8 empty] | m.č. 1.23 | 1
7.6 | Uzavírací klapka s pohonem | Pohon klapky se zpětnou pružinou = bez napětí zavřeno | 230 |  | 0 |  | Ei | Ano | Klapka otevřena při chodu ventilátoru 7.4 (klapka na výtlaku CHUC). Klapka umístěna v exteriéru, pohon klapky ochráněn proti povětrnostním podmínkám | [8 empty] | střecha | 1
Zařízení č. 8 - Zařízení odvodu tepla a kouře (ZOTK)
8.1 | Radiální ventilátor do potrubí - nucený přívod vzduchu | + 7250 m3/h ; 500 Pa | 400 | 5.35 | 10.7 | 7,4, rozběhový 50A* | Ei | Ano | Spouštěny při požárním poplachu. * Ventilátor lze zapojit systémem hvězda - trojúhelník -> rozběhový proud je pak cca 1/3 - tedy cca 17A. Pouze rozběh hvězda - trojúhelník. Trvalý chod trojúhelník | [7 empty] | Nejedná se o provozní větrání | m.č. 2.23 - pod podiem | 2 | http://www.elektrodesign.cz/web/cs/product/ilt-6-450-ip55-radialni-ventilator
8.2 | Uzavírací klapka s pohonem | Pohon klapky 230V, fáze klapku otevírá, fáze klapku zavírá. | 230 |  | 0 |  | Ei | Ano | Klapka otevřena při chodu ventilátoru 8.1, jinak uzavřena | [8 empty] | m.č. 2.23 - pod podiem | 2
8.3 | Axiální ventilátor do potrubí - nucený přívod vzduchu | + 14500 m3/h ; 380 Pa | 400 | 4.1 | 4.1 | 7,4, rozběhový 59,2* | Ei | Ano | Spouštěny při požárním poplachu. * Ventilátor lze zapojit systémem hvězda - trojúhelník -> rozběhový proud je pak cca 1/3 - tedy cca 20A. Pouze rozběh hvězda - trojúhelník. Trvalý chod trojúhelník | [8 empty] | půda | 1 | http://www.elektrodesign.cz/web/cs/product/tcbtx2-4-630-axialni-potrubni-ventilator
8.4 | Uzavírací klapka s pohonem | Pohon klapky 230V, fáze klapku otevírá, fáze klapku zavírá. | 230 |  | 0 |  | Ei | Ano | Klapka otevřena při chodu ventilátoru 8.3, jinak uzavřena | [8 empty] | půda | 1
8.5 | Axiální ventilátor do potrubí, požárně odolný - ZOTK | -26200 m3/h ; 600 Pa .Požárně odolný ventilátor F300/120 | 400 | 11 | 11 | 20, rozběhový 160* | Ei | Ano | Spouštěny při požárním poplachu. * Ventilátor lze zapojit systémem hvězda - trojúhelník -> rozběhový proud je pak cca 1/3 - tedy cca 55A. Pouze rozběh hvězda - trojúhelník. Trvalý chod trojúhelník | [8 empty] | půda | 1
8.6 | Uzavírací klapka s pohonem | Pohon klapky 230V, fáze klapku otevírá, fáze klapku zavírá. Požárně odolné zařízení | 230 |  | 0 |  | Ei | Ano | Klapka otevřena při chodu ventilátoru 8.5, jinak uzavřena | [8 empty] | půda | 1
8.7 | Axiální ventilátor do potrubí, požárně odolný - ZOTK | -26500 m3/h ; 600 Pa .Požárně odolný ventilátor F300/120 | 400 | 11 | 11 | 20, rozběhový 160* | Ei | Ano | Spouštěny při požárním poplachu. * Ventilátor lze zapojit systémem hvězda - trojúhelník -> rozběhový proud je pak cca 1/3 - tedy cca 55A. Pouze rozběh hvězda - trojúhelník. Trvalý chod trojúhelník | [8 empty] | půda | 1
8.8 | Uzavírací klapka s pohonem - ZOTK | Pohon klapky 230V, fáze klapku otevírá, fáze klapku zavírá. Požárně odolné zařízení | 230 |  | 0 |  | Ei | Ano | Klapka otevřena při chodu ventilátoru 8.7, jinak uzavřena | [8 empty] | půda | 1
8.9, 8.10, 8.12 | Uzavírací klapky s pohonem - ZOTK | Pohon klapky 230V, fáze klapku otevírá, fáze klapku zavírá. Požárně odolné zařízení | 230 |  | 0 |  | Ei | Ano | Klapky uzavřeny při chodu ventilátoru 8.5 + 8.7, jinak otevřeny | [8 empty] | půda | 3
8.13 | Rozvaděč ZOTK |  |  |  | 0 |  | Ei | Ano | [9 empty] | rozvodna PO | 1
|  |  |  | CELKEM | 107.718 | kW
|  |  |  | z toho zálohováno | 40.17 | kW