Zadávací dokumentace

„Výměna svítidel veřejného osvětlení v obci Mnichovice – 1. etapa"

Podklady pro světelně-technické výpočty

Tato příloha je nedílnou součástí Zadávací dokumentace a obsahuje podklady zadavatele na zpracování vzorových světelně-technických výpočtů.

Pro porovnání zpracují účastníci světelně-technické výpočty dle níže uvedených parametrů stanovených pro danou pozemní komunikaci, výpočty budou podkladem pro potvrzení světelně-technických parametrů navrhovaných svítidel v souladu s normou ČSN EN 13 201 a 12 464-2. Aby bylo možné navržená řešení porovnávat, mohou být zadavatelem všechny výpočty pro porovnání zkontrolovány a přepočteny v jednotném výpočetním programu. Jako doplněk výpočtu je nutné dodat světelně-technické parametry svítidel v datové (eulumdata) podobě *.ldt. Dále účastník dodá světelně technické výpočty pro všechny komunikace a rušivé světlo v otevřeném formátu ve výpočetním programu DIALux evo, který je volně dostupný.

V případě zkreslení jakýchkoli předaných technických informací může být účastník ze zadávacího řízení vyloučen. Účastník zadávacího řízení bere na vědomí, že po výměně svítidel bude ze strany zadavatele zadáno odborné firmě provedení autorizovaného měření osvětlenosti / jasů komunikací a rušivého světla za účelem ověření splnění normativních hodnot v souladu s ČSN EN 13 201 a ČSN EN 12 464-2.

Konfigurace jednotlivých úseků komunikací pro světelně technické výpočty

V tabulkách níže jsou uvedeny vzorové světelně technické výpočty pro jednotlivé úseky komunikací (5 vzorových výpočtů komunikací a 2 výpočty rušivého osvětlení na fasádách). Účastník musí dodržet tyto konfigurace. Jediný parametr, který může účastník měnit je „Sklon ramene“, ale pouze tak, aby byly splněny požadavky dle NPO.

U všech výpočtů musí být použit udržovací činitel 0,89.

Vzorové silniční výpočty

(1)	Výška zavěšení osvětlovacího zdroje

(2)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou

(3)	Sklon ramene

(4)	Délka ramene

Tab. 1: Konfigurace vzorových silničních výpočtů.

| Výpočet | Osvětlovací soustava | Třída osvětlení | Šířka vozovky (m) | Rozteč (m) | Parametry dle obrázku výše |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Jednostranná | M5 | 6 | 30 | 9 | 0,2 | 0 | 1,50 |
| 2 | Jednostranná | M5 | 6 | 50 | 10 | 0,2 | 0 | 1,50 |
| 3 | Jednostranná | M5 | 6 | 40 | 8 | -1,8 | 10 | 0,00 |
| 4 | Jednostranná | P4 | 3,5 | 36 | 5 | -0,5 | 0 | 0,00 |
| 5 | Jednostranná | P4 | 3 | 35 | 6,5 | -1,0 | 0 | 0,00 |

Vzorový výpočet na rušivé světlo dle ČSN EN 12 464 – 2 – třída M5

Tento výpočet bude proveden dle výpočtu č. 2 mezi stožáry s ID MN00008 a MN00009. To znamená, že svítidlo a náklon svítidla, které účastníkovi vyjde ze vzorového výpočtu č. 2, bude použito i ve výpočtu rušivého světla.

Rozměry komunikace budou 50 m (rozteč) x 6 m (šířka). Výpočtová plocha pro vertikální osvětlenost bude umístěna dle výkresu níže ve vzdálenosti 4 m od osvětlované komunikace. Měřící rastr výpočtové plochy bude 1 x 1 m (vzdálenosti X a Y). Vertikální výpočtová plocha „simuluje“ umístění obytných budov ve městě. Rozměry vertikální výpočtové plochy budou 50 m x 2 m (délka x výška) a její začátek bude 2 m nad úrovní komunikace. To znamená, že vertikála je umístěna ve výšce 2 – 4 m nad osvětlovanou vozovkou.

Maximální intenzita svislé osvětlenosti nesmí překročit hodnotu 5 lx, a to bez stmívání při 100% intenzitě.

Vzorový výpočet na rušivé světlo dle ČSN EN 12 464 – 2 – třída P4

Tento výpočet bude proveden dle výpočtu č. 4 mezi stožáry s ID MN00254 a MN00255. To znamená, že svítidlo a náklon svítidla, které účastníkovi vyjde ze vzorového výpočtu č. 4, bude použito i ve výpočtu rušivého světla.

Rozměry komunikace budou 36 m (rozteč) x 3,5 m (šířka). Výpočtové plochy pro vertikální osvětlenosti budou umístěny dle výkresu níže. Jedna výpočtová plocha bude umístěna ve vzdálenosti 5 m od osvětlované komunikace a druhá výpočtová plocha ve vzdálenosti 6,5 m od osvětlované komunikace. Měřící rastr u obou výpočtových ploch bude 1 x 1 m (vzdálenosti X a Y). Vertikální výpočtové plochy „simulují“ umístění obytných budov ve městě. Rozměry vertikálních výpočtových ploch budou 36 m x 2 m (délka x výška) a její začátek bude 2 m nad úrovní komunikace. To znamená, že vertikály jsou umístěny ve výšce 2 – 4 m nad osvětlovanou vozovkou.

Maximální intenzita svislé osvětlenosti nesmí překročit hodnotu 2 lx, a to bez stmívání při 100% intenzitě.