Výměna svítidel veřejného osvětlení v obci Mnichovice – 1. etapa

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Tato příloha je nedílnou součástí Zadávací dokumentace a obsahuje požadavky zadavatele na technickou specifikaci osvětlovacích těles, parametry svítidel a dokumentaci k rozsahu zakázky.

[Pozn.: Obsahují-li zadávací podmínky či jiné podklady pro zpracování nabídky poskytnuté zadavatelem požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, má se za to, že zadavatel připouští pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.]

Technické parametry svítidel:

Zadavatel požaduje po dodavateli, aby jím použitá osvětlovací tělesa splňovala všechny legislativně závazné požadavky dané platnou legislativou ČR a požadavky ČSN z hlediska bezpečnosti provozu osvětlovací soustavy a z hlediska vlivu osvětlovací soustavy na elektrickou síť. Technické parametry (Svazek 3 příloha č. 4 - Technické parametry svítidel) uvádí požadavky zadavatele, kromě dále uvedených, na svítidla pro venkovní osvětlení, které musejí být splněny. Zadavatel požaduje svítidla primárně navržená pro osazení deskou plošných spojů s LED čipy a čočkami. Splnění požadovaných parametrů deklaruje účastník vyplněním jednotlivých údajů v dokumentu „Technické parametry svítidel“, kde účastník vybere možnost „ANO“ nebo „NE“.

Splnění požadovaných parametrů svítidla doloží účastník katalogovým či technickým listem svítidla, z něhož musí vyplývat splnění veškerých požadavků definovaných zadavatelem v dokumentu Svazek 3 příloha č. 4 - Technické parametry svítidel. Společně s katalogovým listem příslušného svítidla předloží účastník také následující dokumenty v českém jazyce, jejichž nedílnou součástí je doložení testreportů, které mohou být mezinárodními zkušebními ústavy vydávány v anglickém jazyce.

- deklarace o shodě (CE)

- deklarace o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)

- protokol o IP

- protokol o IK

- certifikát ENEC

- certifikát ENEC+

Údaje vyplněné v dokumentu Svazek 3 příloha č. 4 - Technické parametry svítidel musí korespondovat s předloženými dokumenty nabídky potvrzujícími požadované parametry. Případný rozpor mezi vyplněnými parametry v dokumentu Svazek 3 příloha č. 4 - Technické parametry svítidel a příslušné dokumentaci svítidla bude zadavatelem považováno za porušení zadávacích podmínek, které může vést k vyloučení účastníka z veřejné zakázky.

V případě pochybností si zadavatel vyhrazuje právo na kontrolní změření technických parametrů (např. vyzařovací křivky svítivosti, světelného toku, indexu podání barev (Ra), příkonu, teploty chromatičnosti atd.) v nezávislé certifikované fotometrické laboratoři. Výsledky změřené ve fotometrické laboratoři budou zadavatelem považovány za správné. V případě, že účastník nebude s výsledky kontrolního měření souhlasit, je oprávněn vyžadovat opakované kontrolní měření v jiné certifikované fotometrické laboratoři (s akreditací ČIA), výběr laboratoře bude proveden losem za účasti zástupce rozporujícího účastníka. Náklady na opakované kontrolní měření jdou k tíži účastníka.

Tabulka 1 – Technické požadavky zadavatele na svítidla

| Označení | Parametr nebo vlastnost dle požadavků zadavatele |
| --- | --- |
| 1 | Svítidlo musí být schváleno pro běžný provoz v rozmezí teplot okolního prostředí - 30 °C až + 50 °C. |
| 2 | Celý korpus svítidla včetně příruby musí být vyroben z vysoce tepelně vodivé a korozi odolné hliníkové slitiny technologií vysokotlakého lití. |
| 3 | Svítidlo musí být vybaveno univerzální přírubou umožňující uchycení jak na výložník, tak přímo na sloup o průměru 60 až 76 mm, bez použití redukčního adaptéru. |
| 4 | Pro zajištění dostatečné stability uchycení svítidla na stožáru nebo výložníku musí být svítidlo k těmto upevněno alespoň dvěma šrouby z nerezové oceli. |
| 5 | Z důvodu optimalizace světelně technického návrhu a instalace svítidla, svítidlo musí umožňovat změnu úhlu sklonu s vodorovnou rovinou, při montáži na stožár v rozsahu 0 ° až + 15 ° (krok po 5 °), při montáži na výložník v rozsahu - 15 ° až 0 ° (krok po 5 °). |
| 6 | Svítidlo musí zaručovat stupeň ochrany proti vniknutí cizích pevných těles a vody do optické a předřadníkové části svítidla nejméně IP 66. |
| 7 | Oba prostory optické a předřadníkové části musejí být vzájemně konstrukčně odděleny tak, aby nemohla být optická část při otevření svítidla zašpiněna. |
| 8 | Stupeň ochrany difuzoru svítidla proti škodlivým mechanickým nárazům musí být nejméně IK 09. |
| 9 | Difuzor svítidla musí být vyroben z tvrzeného skla plochého tvaru a musí být k rámu svítidla přichycen přes silikonové těsnění. |
| 10 | Difuzor svítidla musí být možné v případě potřeby vyměnit. |
| 11 | Svítidlo musí být vybaveno ventilem pro vyrovnávání tlaků uvnitř a vně svítidla zamezující vniknutí vlhkosti do svítidla. |
| 12 | Svítidlo musí být vybaveno přepěťovou ochranou s odolností vůči přepětí 10 kV. |
| 13 | Svítidlo musí být osazeno světelnými zdroji LED. Nesmí se jednat o sdružení LED světelných zdrojů, tzv. COB (Chip On Board). |
| 14 | Náhradní teplota chromatičnosti světelných zdrojů LED silničních svítidel musí být 2 700 K. |
| 15 | Index podání barev světelných zdrojů LED musí být alespoň 70. |
| 16 | Svítidlo musí být vybaveno funkcí udržování konstantního světelného toku po dobu životnosti svítidla (CLO). |
| 17 | Optický systém svítidla musí využívat principu překrývání světelných stop, tzn., že každá individuální LED musí být osazena identickou optickou čočkou z materiálu odolného vůči UV záření. |
| 18 | Světelný tok musí být distribuován přímo bez sekundárních odrazů, tzn. bez použití reflektorů a obdobných prvků. |
| 19 | Z důvodu omezení vzniku rušivého světla musí být podíl dolního toku svítidla 100 %, tzn. podíl horního toku svítidla musí být 0 %. |
| 20 | Svítidlo musí být uzpůsobeno tak, že jej lze připojit přímo na napěťovou úroveň 230 V. |
| 21 | Svítidlo musí být autonomně stmíváno zcela automaticky, bez nutnosti zásahu obsluhy, dle tabulky č. 2 v příloze „Technická dokumentace“. |
| 22 | Svítidlo se musí otevírat směrem nahoru. |
| 23 | Po otevření svítidla musí být obě části stále v pevném spojení, aby při servisování svítidla nedošlo k pádu žádné z nich. |
| 24 | Po otevření svítidla musí být okamžitý přístup k elektronickému předřadníku a svorkovnici. |
| 25 | Otevření svítidla musí být možné bez nutnosti použití nářadí. |
| 26 | Životnost světelných zdrojů LED musí být minimálně 100 000 hodin provozu. |
| 27 | Pokles světelného toku světelných zdrojů LED po době provozu 100 000 hodin nesmí být větší než 10 %, definováno hodnotou L90 @ 100 000 h při teplotě okolí 25 °C. |
| 28 | Poskytovaná záruka na všechny komponenty svítidla musí být nejméně 5 let. |
| 29 | Těsnění svítidla nesmí být lepené, ve svítidle musí být umístěno pouze na základě mechanického přítlaku. Po ukončení životnosti svítidla musí být svítidlo snadno rozebratelné a tudíž i recyklovatelné. |
| 30 | Svítidlo musí být dodáno v šedém barevném provedení. |
| 31 | Vlastnosti svítidla musí být doloženy certifikovanou zkušebnou a to certifikátem ENEC, ENEC+. |
| 32 | Uchazeč musí ke svítidlu doložit deklaraci o elektromagnetické kompatibilitě (EMC), protokol o stupni krytí (IP) a stupni ochrany proti nárazu (IK). |

Instalovaný příkon nových svítidel

Instalovaný příkon u všech nově navržených svítidel nesmí překročit hodnotu 5,00 kW. Hodnota nově instalovaného příkonu je požadována dle energetického posudku a nesmí být překročena. V případě překročení instalovaného příkonu bude nabídka účastníka vyřazena a účastník bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení, a to z důvodu nesplnění úspory el. energie deklarované v žádosti o dotaci.

Účastník vyplní prázdná žlutá políčka v příloze Specifikace svítidel. Po vyplnění instalovaných příkonů, které účastníkovi vyjdou z jednotlivých světelně technických výpočtů, dojte k součtu celkového instalovaného příkonu.

V případě zkreslení jakýchkoli předaných technických informací bude účastník ze zadávacího řízení vyloučen bez nároku na odvolání, neboť by se jednalo o podvod. Účastník zadávacího řízení bere na vědomí, že výsledky světelně-technických výpočtů dle podkladu budou následně měřeny autorizovanou osobou vybranou zadavatelem.

Tabulka 2 – Harmonogram regulace pro třídu osvětlení M5, P4

| Intenzita | Harmonogram regulace |
| --- | --- |
| 100% | od zapnutí do 20:00 |
| 60% | 20:00 – 6:00 |
| 100% | od 6:00 do vypnutí |